СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

муниципального образования г.Собинка Собинского района

(актуализация на 15.03.2019г.)

Изготовлено 5 экз,  в  т.ч:

4 экз – заказчику

1 экз – в архив разработчика

1-

# Основные сведения о проектной организации

| Полное наименование организации в соответствии с учредительными документами | Государственное унитарное предприятие головной проектный институт «Владимиргражданпроект» |
| --- | --- |
| Ф.И.О. руководителя, должность | Волков Николай Евгеньевич директор института |
| Юридический адрес | 600025 г. Владимир Октябрьский проспект, 9 |
| Фактический полный почтовый адрес | 600025 г. Владимир Октябрьский проспект, 9 |
| Телефон по фактическому адресу, факс, Е-mail | тел. (0922) 32-62-32, 32-61-94 факс (0922) 32-48-33, 32-61-94 Е-mail: root@vgrpo.elcom.ru |
| Идентификационный номер (ИНН) | 3327101228 |
| Код отрасли по ОКОНХ | 66000, 83300, 80400 |
| Код организации по ОКПО | 03982245 |
| Платежные реквизиты (р/с, к/с, БИК) | р/с № 40602810500000000041 БИК 041708706 к/с № 30101810100000000706 в ГРКЦ банка России г. Владимир |
| Полное наименование и адрес банка | Закрытое акционерное общество «Владбизнесбанк» г. Владимир, проспект Ленина, 35 |
| Лицензия (кем выдана, срок) | Свидетельство № П-014(4)-25032011 от 25.03.2011 г., выдано Некоммерческим партнёрством саморегулируемая организация «Объединение проектировщиков Владимирской области», без ограничения срока действия |
| Функции по лицензии, основные виды работ | Градостроительная документация. Выполнение геодезических изысканий. Выполнение проектных работ. Инжиниринговые услуги. |

Подпись руководителя  __________________________ Н.Е. Волков

м.п.

#### СОДЕРЖАНИЕ ТОМА

| № п/п | Наименование | Стр. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Запись ГИПа о соответствии проекта |  |
| 2 | Основные сведения о проектной организации |  |
| 3 | Свидетельство № П-014(4)-25032011 от 25 марта 2011 г. |  |
| 4 | Письмо – заказ на проектирование №26 от 01.02.2012 |  |
| 5 | Задание на проектирование |  |
| 6 | Исходные данные: |  |
|  | - Письмо №03/03-986 от 19.10.2012 (на 15стр.) |  |
|  | - Письмо с информацией о теплоснабжении города Собинка |  |
| 7 | Пояснительная записка: |  |
|  | I. Введение |  |
|  | II. Схема теплоснабжения |  |
|  | III. Обосновывающие материалы |  |
| 8 | Расчет сметной стоимости. |  |
| 9 | Графическое приложение: |  |
| Лист 1 | - Схемы существующих тепловых сетей от котельной микрорайона №1 и котельной ООО «СТК» |  |
| Лист 2 | - Схема существующих тепловых сетей от котельной микрорайона №3 |  |
| Лист 3 | - Схема существующих тепловых сетей котельной по ул. Шибаева |  |
| Лист 4 | - Схема существующих тепловых сетей котельной по ул.Молодежной |  |
| Лист 5 | - Схема существующих тепловых сетей котельной Дома-интерната для инвалидов |  |
| Лист 6 | - Зоны теплоснабжения города (существующее положение) |  |
| Лист 7 | - Зоны теплоснабжения города (проектное положение) |  |

# I. ВВЕДЕНИЕ

### 1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Развитие систем теплоснабжения поселений в соответствии с требованиями Федерального закона №190-ФЗ «О теплоснабжении» необходимо для удовлетворения спроса на тепловую энергию и обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом, внедрения энергосберегающих технологий. Развитие системы теплоснабжения осуществляется на основании схем теплоснабжения.

Схема теплоснабжения г. Собинка Владимирской обл. разработана на основании муниципального контракта и задания на проектирование, выданных Администрацией г. Собинка.

### 2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИХ И КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ

Город Собинка расположен в основном на правом берегу р.Клязьма в 34 км к западу от г.Владимира.

Река Клязьма протекает на севере и западе от границы городской территории, отделяясь от нее поймой. Ширина поймы правого берега составляет  20-30 метров на севере и до 800 метров на северо-западе.

В центральной части г.Собинка протекает р.Ржевка, являющаяся правым притоком р.Клязьма.

Город расположен преимущественно на первой надпойменной террасе правого берега р.Клязьма. На левом берегу Клязьмы имеется часть пойменных незастроенных территорий и несколько кварталов усадебной застройки.

Абсолютные отметки поверхности в границах города колеблются от 100 до 109 м. Общий уклон -  в сторону р. Клязьма.

Климат в районе г.Собинка - умеренно-континентальный. Погода в течение года и одного сезона может резко изменяться. Зимой, наряду с умеренными и сильными морозами, почти ежегодно наблюдаются оттепели, летом довольно жаркая сухая погода сменяется дождливой и относительно холодной.

Климатические параметры холодного периода года:

абсолютная минимальная  температура воздуха – 48 оС ,

средняя температура воздуха наиболее холодного месяца (января)  – 11.1 оС,

средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца 
(января)  – 84%,

количество осадков за ноябрь-март – 194 мм.

Город Собинка расположен в “нормальной” зоне влажности. Среднее количество атмосферных осадков в течении года составляет 607 мм. Снеговой покров устанавливается в конце октября – начале ноября и сходит к 10-25 апреля. Толщина снегового покрова составляет в среднем 40-45 см. Глубина промерзания грунта в зимний период составляет 
в среднем 1,6 м.

Преобладающее направление ветра за декабрь-февраль – южное.

Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь – 4,5 м.

Средняя скорость ветра за период со средней суточной температурой воздуха 
ниже 8оС – 3,4 м.

Глубина залегания подземных вод на территории города составляет повсеместно 
менее 2 м. от поверхности земли

3. ХАРАКТЕРИСТИКА НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА

Город Собинка – административный, промышленный и культурный центр одноименного муниципального района.

Общая площадь земель М.О. г.Собинка составляет 1968,166 га (на 01.01.2019г).

Численность постоянного населения г.Собинка на 01.01.2019г. составила
17,2 тыс.чел.

Жилой фонд представлен, как секционной многоэтажной застройкой, так и усадебной застройкой. Общая площадь жилищного фонда г.Собинки на 01.01.2019г. составила 513,2 тыс.кв.м. Средняя обеспеченность одного жителя общей площадью составила 26,0 кв.м.

Около 58% жилищного фонда города приходится на жилые дома 4-5 этажей, доля 2-3 этажных жилых домов составляет – 25%, и порядка 17 % - одноэтажные жилые дома.

Жилищный фонд города имеет сравнительно высокий уровень инженерного оборудования. Центральным отоплением обеспечено 73,0 % от всего жилого фонда. Вместе с тем на территории города отсутствует централизованное горячее водоснабжение.

В целом в городе техническое состояние жилья удовлетворительное. Исключение составляет ветхий и аварийный фонд. По данным администрации г.Собинка по состоянию на 01.01.19г. на территории города расположены 24 ветхих и аварийных жилых многоквартирных домов, общей площадью 13,79 тыс.кв.м, в которых проживает 836 человек.

Теплоснабжение города осуществляется от двух крупных отопительных котельных (котельные микрорайона №1 и микрорайона №3) и ряда мелких котельных, а также от автономных источников тепла.

II. СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

1. ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРСПЕКТИВНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ

1.1. Показатели планируемого изменения объемов теплопотребления и площадей строительных фондов.

В соответствии с генеральным планом в г. Собинка на первую очередь (2022г.) предусматривается 16,7 тыс. м2 секционного жилья с этажностью 4-5 эт., 5,2 тыс. м2 – секционного жилья этажностью 2-3 эт., 5,0 тыс. м2 индивидуальной жилой застройки. Разделение прироста строительных фондов по зонам действия источников тепла генпланом не предусмотрено.

К расчетному сроку (2032г.) предусматривается 16,7 тыс. м2 секционного жилья с этажностью 4-5 эт., 15,6 тыс. м2 – секционного жилья этажностью 2-3 эт., 15,0 тыс. м2 индивидуальной жилой застройки.

Теплоснабжение секционной застройки высотой 4-5 этажей, предлагаемой генеральным планом на первую очередь и расчетный срок в проектируемых Юго-Западном и Северо-Восточном районах города  предполагается от автономных источников тепла (автономных котельных или поквартирных систем теплоснабжения).

Планируемая секционная застройка высотой 2-3 этажа будет обеспечиваться от автономных источников тепла (автономных котельных или поквартирных систем теплоснабжения).

Индивидуальная жилая застройка обеспечивается теплом от автономных источников тепла.

Часть жилого фонда, общей площадью 2,3 тыс. м2, по ул. Молодежная, Некрасова, Шибаева, Ленина, Коммунальная, Парковая  планируется перевести на индивидуальное газовое отопление.

Данные базового уровня потребления тепловой энергии, прогноз приростов площади строительных фондов для жилых зданий по видам потребителей тепла, прироста объемов теплопотребления по городу приведены в ниже следующей таблице.

Таблица №1

| № п/п | Наименование | Существующее положение 2019 год | Первая очередь 2022г. | Расчетный срок 2032 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь строительных фондов, (тыс. м2) по виду теплоснабжения: | 513,2 | 540,1 | 560,5 |
| 1.1 | централизованное теплоснабжение: | 374,7 | 372,4 | 372,4 |
| 1.2 | индивидуальное автономное теплоснабжение | 138,5 | 167,7 | 188,1 |
| 2 | Расчетная тепловая нагрузка потребителей, (Гкал/ч) по виду теплоснабжения: | 47,183 | 50,097 | 52,642 |
| 2.1 | Централизованное теплоснабжение, в том числе: | 35,272 | 35,021 | 35,021 |
| 2.2 | индивидуальное автономное теплоснабжение | 11,911 | 15,076 | 17,621 |

1.2. Решение по переходу на индивидуальное отопление помещений в многоквартирных домах.

В соответствии с требованиями п.15, ст.14 Федерального закона №190-ФЗ «О теплоснабжении» от 27.07.2010г., а также на основании проведенных публичных слушаний по актуализации схемы теплоснабжения МО г.Собинка от 09.04.2015г., 10.11.2015г. и 26.04.2018г., 18.02.2019 года в целях оптимизации существующей схемы теплоснабжения города устанавливается:

- перевод отдельных помещений в многоквартирных домах на индивидуальное отопление запретить;

- перечень многоквартирных домов, подлежащих переводу на индивидуальное отопление, определить настоящей схемой. При этом, в первую очередь включить в перечень дома, в которых большинство помещений уже переведено на индивидуальное отопление; дома с низким качеством теплоснабжения; дома, тепловые сети к которым имеют повышенный износ и требуют значительных затрат на капитальный ремонт или реконструкцию.

Перечень многоквартирных домов, подлежащих переводу на индивидуальное отопление до 2022г. (первая очередь) приведен в таблице.

Таблица №2

| № п/п | Наименование | Расчетная тепловая нагрузка отребителей, Гкал./ч |
| --- | --- | --- |
|  |  | Отопление | ГВС | ВСЕГО |
| 1 | ж/д по ул. Коммунальная, 19 | 0,005 | - | 0,005 |
| 2 | ж/д по ул. Ленина, 98 | 0,110 | - | 0,110 |
| 3 | ж/д по ул. Молодежная, 6 | 0,068 | - | 0,068 |
| 4 | ж/д по ул. Некрасова, 2Г | 0,027 | - | 0,027 |
| 5 | ж/д по ул. Парковая, 6 | 0,026 | - | 0,026 |
| 6 | ж/д по ул. Шибаева, 16 | 0,018 | - | 0,018 |
| 7 | ж/д по ул. Шибаева, 24 | 0,009 | - | 0,009 |
| 8 | ж/д по ул. Красная звезда, д.5 | 0,127 | - | 0,127 |
| Перечень помещений, в которых установлены индивидуальные квартирные источники тепловой энергии на дату актуализации схемы теплоснабжения (15.03.2019) |
| № п/п | Адрес | Общая площадь, кв.м |
| 1 | г Собинка, Гагарина ул, д. 2 кв. 39 | 41,6 |
| 2 | г Собинка, Гагарина ул, д. 3 кв. 18 | 56,3 |
| 3 | г Собинка, Гагарина ул, д. 4 кв. 18 | 45,9 |
| 4 | г Собинка, Гагарина ул, д. 7 кв. 9 | 50,6 |
| 5 | г Собинка, Гагарина ул, д. 9 кв. 19 | 60,1 |
| 6 | г Собинка, Гагарина ул, д. 9 кв. 57 | 61,8 |
| 7 | г Собинка, Гагарина ул, д. 9 кв. 71 | 32,7 |
| 8 | г Собинка, Гагарина ул, д. 10 кв. 32 | 44 |
| 9 | г Собинка, Гагарина ул, д. 11 кв. 23 | 46,9 |
| 10 | г Собинка, Гагарина ул, д. 11 кв. 33 | 53,7 |
| 11 | г Собинка, Гагарина ул, д. 11 кв. 48 | 51,3 |
| 12 | г Собинка, Гагарина ул, д. 12 кв. 44 | 50,1 |
| 13 | г Собинка, Гагарина ул, д. 12 кв. 46 | 70,1 |
| 14 | г Собинка, Гагарина ул, д. 12 кв. 48 | 53,4 |
| 15 | г Собинка, Гагарина ул, д. 13 кв. 4 | 65,5 |
| 16 | г Собинка, Гагарина ул, д. 13 кв. 13 | 65,7 |
| 17 | г Собинка, Гагарина ул, д. 13 кв. 30 | 37,6 |
| 18 | г Собинка, Гагарина ул, д. 13 кв. 69 | 49,4 |
| 19 | г Собинка, Гагарина ул, д. 13 кв. 70 | 37,8 |
| 20 | г Собинка, Гагарина ул, д. 13 кв. 79 | 37,8 |
| 21 | г Собинка, Гагарина ул, д. 14 кв. 8 | 48,9 |
| 22 | г Собинка, Гагарина ул, д. 14 кв. 50 | 74,1 |
| 23 | г Собинка, Гагарина ул, д. 14 кв. 64 | 50,5 |
| 24 | г Собинка, Гагарина ул, д. 16 кв. 60 | 53,4 |
| 25 | г Собинка, Гагарина ул, д. 16 кв. 85 | 70,3 |
| 26 | г Собинка, Гагарина ул, д. 18 кв. 1 | 71,7 |
| 27 | г Собинка, Гагарина ул, д. 18 кв. 67 | 53,4 |
| 28 | г Собинка, Гагарина ул, д. 20 кв. 60 | 65,2 |
| 29 | г Собинка, Гагарина ул, д. 26 кв. 21 | 65,8 |
| 30 | г Собинка, Гагарина ул, д. 26 кв. 65 | 51,3 |
| 31 | г Собинка, Гагарина ул, д. 38 кв. 64 | 65,1 |
| 32 | г Собинка, Гагарина ул, д. 38 кв. 79 | 53,4 |
| 33 | г Собинка, Гагарина ул, д. 40 кв. 17 | 65,4 |
| 34 | г Собинка, Гагарина ул, д. 40 кв. 17-18 | 105,8 |
| 35 | г Собинка, Гагарина ул, д. 40 кв. 40 | 65,7 |
| 36 | г Собинка, Гоголя ул, д. 1 кв. 30 | 51,8 |
| 37 | г Собинка, Гоголя ул, д. 1 кв. 44 | 51,2 |
| 38 | г Собинка, Гоголя ул, д. 1 кв. 82 | 53,3 |
| 39 | г Собинка, Гоголя ул, д. 3б кв. 16 | 58,5 |
| 40 | г Собинка, Гоголя ул, д. 3б кв. 20 | 40,4 |
| 41 | г Собинка, Гоголя ул, д. 5 кв. 47 | 50,8 |
| 42 | г Собинка, Гоголя ул, д. 5 кв. 56 | 50 |
| 43 | г Собинка, Димитрова ул, д. 15 кв. 18 | 72,54 |
| 44 | г Собинка, Димитрова ул, д. 17 кв. 11 | 64,52 |
| 45 | г Собинка, Димитрова ул, д. 24 кв. 30 | 54,4 |
| 46 | г Собинка, Димитрова ул, д. 24 кв. 43 | 71 |
| 47 | г Собинка, Димитрова ул, д. 24 кв. 52 | 71,3 |
| 48 | г Собинка, Димитрова ул, д. 24 кв. 75 | 54,2 |
| 49 | г Собинка, Коммунальная ул, д. 19 кв. 1 | 45,2 |
| 50 | г Собинка, Коммунальная ул, д. 19 кв. 2 | 58,8 |
| 51 | г Собинка, Коммунальная ул, д. 19 кв. 3 | 61,6 |
| 52 | г Собинка, Коммунальная ул, д. 19 кв. 4 | 44,3 |
| 53 | г Собинка, Коммунальная ул, д. 19 кв. 5 | 57,7 |
| 54 | г Собинка, Коммунальная ул, д. 19 кв. 7 | 48,5 |
| 55 | г Собинка, Коммунальная ул, д. 19 кв. 8 | 46,8 |
| 56 | г Собинка, Коммунальная ул, д. 19 кв. 9 | 45,6 |
| 57 | г Собинка, Коммунальная ул, д. 19 кв. 10 | 49,9 |
| 58 | г Собинка, Коммунальная ул, д. 19 кв. 11 | 49,3 |
| 59 | г Собинка, Коммунальная ул, д. 19 кв. 12 | 47,1 |
| 60 | г Собинка, Коммунальная ул, д. 19 кв. 13 | 59,9 |
| 61 | г Собинка, Коммунальная ул, д. 19 кв. 14 | 57,7 |
| 62 | г Собинка, Коммунальная ул, д. 19 кв. 15 | 45,5 |
| 63 | г Собинка, Коммунальная ул, д. 19 кв. 16 | 59,9 |
| 64 | г Собинка, Коммунальная ул, д. 19 кв. 17 | 28,85 |
| 65 | г Собинка, Коммунальная ул, д. 19 кв. 17* | 28,85 |
| 66 | г Собинка, Коммунальная ул, д. 19 кв. 18 | 45,5 |
| 67 | г Собинка, Красная звезда ул, д. 1 кв. 5 | 45,8 |
| 68 | г Собинка, Красная звезда ул, д. 1 кв. 6 | 51 |
| 69 | г Собинка, Красная звезда ул, д. 1 кв. 10 | 72,4 |
| 70 | г Собинка, Красная звезда ул, д. 3 кв. 2 | 44,6 |
| 71 | г Собинка, Красная звезда ул, д. 3 кв. 5 | 44,7 |
| 72 | г Собинка, Красная звезда ул, д. 4 кв. 13 | 54,3 |
| 73 | г Собинка, Красная звезда ул, д. 5 кв. 4 | 81,4 |
| 74 | г Собинка, Красная звезда ул, д. 5 кв. 6 | 93,7 |
| 75 | г Собинка, Красная звезда ул, д. 5 кв. 7 | 81,9 |
| 76 | г Собинка, Красная звезда ул, д. 5 кв. 9 | 95,2 |
| 77 | г Собинка, Красная звезда ул, д. 5 кв. 12 | 97,1 |
| 78 | г Собинка, Красная звезда ул, д. 5 кв. 16 | 52 |
| 79 | г Собинка, Красная звезда ул, д. 5 кв. 21 | 93,5 |
| 80 | г Собинка, Красная звезда ул, д. 5 кв. 22 | 58,1 |
| 81 | г Собинка, Красная звезда ул, д. 5 кв. 26 | 58,6 |
| 82 | г Собинка, Красная звезда ул, д. 5 кв. 33 | 39,3 |
| 83 | г Собинка, Красная звезда ул, д. 5 кв. 34 | 79,2 |
| 84 | г Собинка, Красная звезда ул, д. 5 кв. 35 | 92,8 |
| 85 | г Собинка, Красная звезда ул, д. 10 кв. 26 | 44,6 |
| 86 | г Собинка, Красная звезда ул, д. 14 кв. 65 | 45,8 |
| 87 | г Собинка, Красная звезда ул, д. 15 кв. 55 | 45,7 |
| 88 | г Собинка, Красноборская ул, д. 1а кв. 6 | 42,2 |
| 89 | г Собинка, Красноборская ул, д. 2а кв. 24 | 44,4 |
| 90 | г Собинка, Красноборская ул, д. 2а кв. 67 | 61,3 |
| 91 | г Собинка, Красноборская ул, д. 2а кв. 101 | 47 |
| 92 | г Собинка, Красноборская ул, д. 3а кв. 69 | 52,86 |
| 93 | г Собинка, Красноборская ул, д. 4а кв. 16 | 53,6 |
| 94 | г Собинка, Красноборская ул, д. 4а кв. 17 | 47,6 |
| 95 | г Собинка, Красноборская ул, д. 4а кв. 35 | 47,1 |
| 96 | г Собинка, Красноборская ул, д. 4а кв. 76 | 67,6 |
| 97 | г Собинка, Красноборская ул, д. 4а кв. 80 | 33,09 |
| 98 | г Собинка, Лакина ул, д. 1 кв. 45 | 70,7 |
| 99 | г Собинка, Лакина ул, д. 1 кв. 60 | 70,7 |
| 100 | г Собинка, Лакина ул, д. 1б кв. 146 | 69,9 |
| 101 | г Собинка, Лакина ул, д. 1б кв. 166 | 53,4 |
| 102 | г Собинка, Лакина ул, д. 5 кв. 3 | 44,5 |
| 103 | г Собинка, Лакина ул, д. 8 кв. 35 | 69,6 |
| 104 | г Собинка, Лакина ул, д. 8 кв. 55 | 58,4 |
| 105 | г Собинка, Лакина ул, д. 8 кв. 94 | 49,7 |
| 106 | г Собинка, Лакина ул, д. 9 кв. 13 | 58,6 |
| 107 | г Собинка, Лакина ул, д. 9 кв. 25 | 44 |
| 108 | г Собинка, Лакина ул, д. 9 кв. 28 | 43,6 |
| 109 | г Собинка, Лакина ул, д. 11 кв. 47 | 61,2 |
| 110 | г Собинка, Мира ул, д. 1а кв. 58 | 59,2 |
| 111 | г Собинка, Мира ул, д. 3 кв. 7 | 44,5 |
| 112 | г Собинка, Мира ул, д. 3 кв. 18 | 44,8 |
| 113 | г Собинка, Мира ул, д. 5 кв. 26 | 43,4 |
| 114 | г Собинка, Мира ул, д. 6 кв. 38 | 63,1 |
| 115 | г Собинка, Мира ул, д. 6 кв. 96 | 42 |
| 116 | г Собинка, Мира ул, д. 7 кв. 25 | 43,7 |
| 117 | г Собинка, Мира ул, д. 7 кв. 30 | 54,5 |
| 118 | г Собинка, Мира ул, д. 8 кв. 4 | 66,7 |
| 119 | г Собинка, Мира ул, д. 8 кв. 10 | 67 |
| 120 | г Собинка, Мира ул, д. 8 кв. 32 | 47,3 |
| 121 | г Собинка, Мира ул, д. 8 кв. 32 | 21,15 |
| 122 | г Собинка, Мира ул, д. 11 кв. 93 | 51,64 |
| 123 | г Собинка, Мира ул, д. 11 кв. 101 | 47,1 |
| 124 | г Собинка, Мира ул, д. 11 кв. 108 | 54,2 |
| 125 | г Собинка, Молодежная ул, д. 5 кв. 7 | 67,5 |
| 126 | г Собинка, Молодежная ул, д. 5 кв. 10 | 67,5 |
| 127 | г Собинка, Молодежная ул, д. 5 кв. 40 | 52,6 |
| 128 | г Собинка, Молодежная ул, д. 5 кв. 75 | 53,5 |
| 129 | г Собинка, Молодежная ул, д. 5 кв. 79 | 95,31 |
| 130 | г Собинка, Молодежная ул, д. 5 кв. 119 | 67,9 |
| 131 | г Собинка, Молодежная ул, д. 5 кв. 152 | 68,1 |
| 132 | г Собинка, Молодежная ул, д. 6 кв. 1 | 50,4 |
| 133 | г Собинка, Молодежная ул, д. 6 кв. 2 | 60 |
| 134 | г Собинка, Молодежная ул, д. 6 кв. 3 | 44,3 |
| 135 | г Собинка, Молодежная ул, д. 6 кв. 4 | 50,3 |
| 136 | г Собинка, Молодежная ул, д. 6 кв. 5 | 60,4 |
| 137 | г Собинка, Молодежная ул, д. 6 кв. 6 | 44,6 |
| 138 | г Собинка, Молодежная ул, д. 6 кв. 7 | 48,3 |
| 139 | г Собинка, Молодежная ул, д. 6 кв. 8 | 60,7 |
| 140 | г Собинка, Молодежная ул, д. 6 кв. 9 | 43,9 |
| 141 | г Собинка, Молодежная ул, д. 6 кв. 10 | 49,3 |
| 142 | г Собинка, Молодежная ул, д. 6 кв. 13 | 48,7 |
| 143 | г Собинка, Молодежная ул, д. 6 кв. 15 | 62,2 |
| 144 | г Собинка, Молодежная ул, д. 6 кв. 16 | 48 |
| 145 | г Собинка, Молодежная ул, д. 6 кв. 17 | 43,3 |
| 146 | г Собинка, Молодежная ул, д. 6 кв. 18 | 61,9 |
| 147 | г Собинка, Молодежная ул, д. 6 кв. 26 | 51,9 |
| 148 | г Собинка, Молодежная ул, д. 6 кв. 28 | 30,3 |
| 149 | г Собинка, Молодежная ул, д. 12 кв. 1 | 36,7 |
| 150 | г Собинка, Молодежная ул, д. 12 кв. 2 | 46,8 |
| 151 | г Собинка, Молодежная ул, д. 18 кв. 2 | 80,5 |
| 152 | г Собинка, Молодежная ул, д. 19 кв. 1 | 69,5 |
| 153 | г Собинка, Молодежная ул, д. 19 кв. 2 | 72,9 |
| 154 | г Собинка, Молодежная ул, д. 21 кв. 2 | 59,9 |
| 155 | г Собинка, Молодежная ул, д. 22 кв. 1 | 94,1 |
| 156 | г Собинка, Молодежная ул, д. 22 кв. 2 | 60,9 |
| 157 | г Собинка, Некрасова ул, д. 2б кв. 7 | 47,8 |
| 158 | г Собинка, Некрасова ул, д. 2г кв. 1 | 44,7 |
| 159 | г Собинка, Некрасова ул, д. 2г кв. 5 | 44,8 |
| 160 | г Собинка, Некрасова ул, д. 2г кв. 7 | 51 |
| 161 | г Собинка, Некрасова ул, д. 4а кв. 4 | 67,9 |
| 162 | г Собинка, Некрасова ул, д. 4а кв. 13 | 71 |
| 163 | г Собинка, Некрасова ул, д. 4а кв. 15 | 54,4 |
| 164 | г Собинка, Парковая ул, д. 6 кв. 1 | 92,7 |
| 165 | г Собинка, Парковая ул, д. 6 кв. 2 | 93,9 |
| 166 | г Собинка, Рабочий пр-кт, д. 15 кв. 10 | 50,8 |
| 167 | г Собинка, Рабочий пр-кт, д. 17 кв. 8 | 59 |
| 168 | г Собинка, Рабочий пр-кт, д. 17 кв. 12 | 58,4 |
| 169 | г Собинка, Рабочий пр-кт, д. 17 кв. 25 | 62,3 |
| 170 | г Собинка, Рабочий пр-кт, д. 17 кв. 54 | 44,5 |
| 171 | г Собинка, Рабочий пр-кт, д. 17 кв. 60 | 44,5 |
| 172 | г Собинка, Родниковская ул, д. 19 кв. 77 | 33,5 |
| 173 | г Собинка, Родниковская ул, д. 19 кв. 78 | 54 |
| 174 | г Собинка, Родниковская ул, д. 19 кв. 86 | 33,8 |
| 175 | г Собинка, Родниковская ул, д. 19 кв. 88 | 67,6 |
| 176 | г Собинка, Родниковская ул, д. 22 кв. 71 | 63 |
| 177 | г Собинка, Родниковская ул, д. 22 кв. 96 | 44,6 |
| 178 | г Собинка, Родниковская ул, д. 22 кв. 113 | 52,1 |
| 179 | г Собинка, Родниковская ул, д. 23 кв. 25 | 70,1 |
| 180 | г Собинка, Родниковская ул, д. 23 кв. 28 | 70,1 |
| 181 | г Собинка, Родниковская ул, д. 23 кв. 39 | 53 |
| 182 | г Собинка, Родниковская ул, д. 23 кв. 46 | 70,2 |
| 183 | г Собинка, Родниковская ул, д. 24 кв. 28 | 69,6 |
| 184 | г Собинка, Родниковская ул, д. 24 кв. 49 | 69,9 |
| 185 | г Собинка, Родниковская ул, д. 24 кв. 60 | 52,8 |
| 186 | г Собинка, Фабричная ул, д. 2а кв. 93 | 59,6 |
| 187 | г Собинка, Центральная ул, д. 20 кв. 7 | 66,4 |
| 188 | г Собинка, Центральная ул, д. 22 кв. 45 | 52,9 |
| 189 | г Собинка, Центральная ул, д. 22 кв. 60 | 53,7 |
| 190 | г Собинка, Центральная ул, д. 23 кв. 8 | 32,6 |
| 191 | г Собинка, Центральная ул, д. 25 кв. 17 | 46,8 |
| 192 | г Собинка, Центральная ул, д. 25 кв. 25 | 53,6 |
| 193 | г Собинка, Центральная ул, д. 25 кв. 26 | 47,2 |
| 194 | г Собинка, Чайковского ул, д. 1 кв. 1 | 44,5 |
| 195 | г Собинка, Чайковского ул, д. 2 кв. 29 | 63,7 |
| 196 | г Собинка, Чайковского ул, д. 4 кв. 32 | 46,7 |
| 197 | г Собинка, Чайковского ул, д. 4 кв. 59 | 57,8 |
| 198 | г Собинка, Чайковского ул, д. 4 кв. 61 | 62,2 |
| 199 | г Собинка, Чайковского ул, д. 4 кв. 68 | 30,6 |
| 200 | г Собинка, Чайковского ул, д. 5 кв. 24 | 44,7 |
| 201 | г Собинка, Чайковского ул, д. 5 кв. 32 | 46,5 |
| 202 | г Собинка, Чайковского ул, д. 5 кв. 38 | 44,4 |
| 203 | г Собинка, Чайковского ул, д. 8 кв. 27 | 44,5 |
| 204 | г Собинка, Чайковского ул, д. 8 кв. 63 | 57,5 |
| 205 | г Собинка, Чайковского ул, д. 10 кв. 1 | 50,5 |
| 206 | г Собинка, Чайковского ул, д. 10 кв. 47 | 51,6 |
| 207 | г Собинка, Чайковского ул, д. 12 кв. 63 | 59,51 |
| 208 | г Собинка, Чайковского ул, д. 12 кв. 65 | 63,6 |
| 209 | г Собинка, Шибаева ул, д. 20 кв. 1 | 41,43 |
| 210 | г Собинка, Шибаева ул, д. 20 кв. 2 | 41,4 |
| 211 | г Собинка, Шибаева ул, д. 22 кв. 1 | 0 |
| 212 | г Собинка, Шибаева ул, д. 22 кв. 2 | 0 |
| 213 | г Собинка, Шибаева ул, д. 25 кв. 1 | 58,6 |
| 214 | г Собинка, Шибаева ул, д. 25 кв. 2 | 0 |
| 215 | г Собинка, Шибаева ул, д. 26 кв. 1 | 69,7 |
| 216 | г Собинка, Шибаева ул, д. 26 кв. 2 | 69,5 |
| 217 | г Собинка, Шибаева ул, д. 27 кв. 1 | 66,9 |
| 218 | г Собинка, Шибаева ул, д. 27 кв. 2 | 67,3 |
| 219 | г Собинка, Шибаева ул, д. 28 кв. 1 | 70,4 |

2. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ РАСПОЛАГАЕМОЙ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Часовая производительность источников тепла по зонам теплоснабжения на существующий период, первую очередь и расчетный срок, а также соответствующие тепловые нагрузки приведены в ниже приведенной таблице.

Таблица №3

| № п/п | Наименование | Существующее положение 2019г. | Первая очередь -2022г. | Расчетный срок-2032г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла, Гкал/ч | 13,200 | 13,200 | 13,200 |
| 2 | Тепловая нагрузка подключенных потребителей (с учетом потерь т/э), Гкал/ч | 14,406 | 14,338 | 14,338 |
| 3 | Дефицит (-) или запас (+) тепла | -1,206 | -1,138 | -1,138 |
| Котельная №3 |
| 4 | Тепловая мощность источника тепла, Гкал/ч | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| 5 | Тепловая нагрузка подключенных потребителей (с учетом потерь т/э), Гкал/ч | 15,174 | 15,106 | 15,106 |
| 6 | Дефицит (-) или запас (+) тепла | 14,826 | 14,894 | 14,894 |
| Котельная ДРСП по ул.Молодежная |
| 7 | Тепловая мощность источника тепла, Гкал/ч | 0,260 | 0,260 | 0,260 |
| 8 | Тепловая нагрузка подключенных потребителей (с учетом потерь т/э), Гкал/ч | 0,270 | 0,270 | 0,270 |
| 9 | Дефицит (-) или запас (+) тепла | -0,01 | -0,01 | -0,01 |
| Котельная МБДОУ д/сад №7 по ул.Шибаева |
| 10 | Тепловая мощность источника тепла, Гкал/ч | 0,720 | 0,690 | 0,690 |
| 11 | Тепловая нагрузка подключенных потребителей (с учетом потерь т/э), Гкал/ч | 0,615 | 0,610 | 0,610 |
| 12 | Дефицит (-) или запас (+) тепла | 0,105 | 0,080 | 0,080 |
| Блочно-модульная котельная (БМК) по ул. Садовая, 7 |
| 16 | Тепловая мощность источника тепла, Гкал/ч | 3,400 | 3,400 | 3,400 |
| 17 | Тепловая нагрузка подключенных потребителей (с учетом потерь т/э), Гкал/ч | 2,153 | 2,153 | 2,153 |
| 18 | Дефицит (-) или запас (+) тепла | 1,247 | 1,247 | 1,247 |
| Котельная ГБУЗ ВО «Собинская РБ» по ул. Ленина |
| 19 | Тепловая мощность источника тепла, Гкал/ч | 3,260 | 3,260 | 3,260 |
| 20 | Тепловая нагрузка подключенных потребителей (с учетом потерь т/э), Гкал/ч | 1,589 | 1,589 | 1,589 |
| 21 | Дефицит (-) или запас (+) тепла | 1,671 | 1,671 | 1,671 |
| Котельная Администрации МО Собинского района по ул. Садовая, 4 |
| 22 | Тепловая мощность источника тепла, Гкал/ч | 0,206 | 0,206 | 0,206 |
| 23 | Тепловая нагрузка подключенных потребителей (с учетом потерь т/э), Гкал/ч | 0,164 | 0,164 | 0,164 |
| 24 | Дефицит (-) или запас (+) тепла | 0,042 | 0,042 | 0,042 |
| Котельная ГКУ ВО «Собинский детский дом им. С.М. Кирова» |
| 25 | Тепловая мощность источника тепла, Гкал/ч | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 26 | Тепловая нагрузка подключенных потребителей (с учетом потерь т/э), Гкал/ч | 0,858 | 0,858 | 0,858 |
| 27 | Дефицит (-) или запас (+) тепла | 0,142 | 0,142 | 0,142 |
| Котельная СОК «Банька» по ул. Затонная, 2 |
| 28 | Тепловая мощность источника тепла, Гкал/ч | 0,263 | 0,263 | 0,263 |
| 29 | Тепловая нагрузка подключенных потребителей (с учетом потерь т/э), Гкал/ч | 0,228 | 0,228 | 0,228 |
| 30 | Дефицит (-) или запас (+) тепла | 0,035 | 0,035 | 0,035 |
| Котельная ГИМС МЧС по ул. Набережная |
| 31 | Тепловая мощность источника тепла, Гкал/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 32 | Тепловая нагрузка подключенных потребителей (с учетом потерь т/э), Гкал/ч | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 33 | Дефицит (-) или запас (+) тепла | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Котельная МБОУ СОШ №1 по ул. Ленина |
| 34 | Тепловая мощность источника тепла, Гкал/ч | 0,204 | - | - |
| 35 | Тепловая нагрузка подключенных потребителей (с учетом потерь т/э), Гкал/ч | 0,333 | - | - |
| 36 | Дефицит (-) или запас (+) тепла | -0,129 | - | - |
| Котельная МБДОУ д/сад №6 по ул. Парковая, 36А |
| 37 | Тепловая мощность источника тепла, Гкал/ч | 0,204 | 0,204 | 0,204 |
| 38 | Тепловая нагрузка подключенных потребителей (с учетом потерь т/э), Гкал/ч | 0,113 | 0,113 | 0,113 |
| 39 | Дефицит (-) или запас (+) тепла | 0,091 | 0,091 | 0,091 |
| Котельная ГБУСО ВО «Собинский психоневрологический интернат» по ул.Ленина, 100 |
| 40 | Тепловая мощность источника тепла, Гкал/ч | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| 41 | Тепловая нагрузка подключенных потребителей (с учетом потерь т/э), Гкал/ч | 0,878 | 0,768 | 0,768 |
| 42 | Дефицит (-) или запас (+) тепла | 0,822 | 0,932 | 0,932 |
| Котельная ГБУ ВО «Собинская РАЙСББЖ» по ул. Ленина, 70Б |
| 43 | Тепловая мощность источника тепла, Гкал/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 44 | Тепловая нагрузка подключенных потребителей (с учетом потерь т/э), Гкал/ч | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 45 | Дефицит (-) или запас (+) тепла | 0,05 | 0,05 | 0,05 |

3. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И МАКСИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИМИ УСТАНОВКАМИ ПОТРЕБИТЕЛЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ И В АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ

Расходы теплоносителя, а также расходы воды на подпитку на существующий период, первую очередь и расчетный срок приведены в нижеследующей таблице.

Таблица №4

| № п/п | Наименование | Существующее положение 2019г. | Первая очередь -2022г. | Расчетный срок-2032г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 562,6 | 559,8 | 559,8 |
| 2 | Производительность водоподготовительных установок для компенсации потерь теплоносителя *, т/ч | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| 3 | Годовой расход воды на подпитку, т/ч | 40896 | 40896 | 40896 |
| Котельная №3 |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 575,5 | 572,8 | 572,8 |
| 2 | Производительность водоподготовительных установок для компенсации потерь теплоносителя *, т/ч | 8,2 | 8,2 | 8,2 |
| 3 | Годовой расход воды на подпитку, т/ч | 41918 | 41918 | 41918 |
| Котельная ДРСП по ул.Молодежная |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 9,4 | 9,4 | 9,4 |
| 2 | Производительность водоподготовительных установок для компенсации потерь теплоносителя *, т/ч | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| 3 | Годовой расход воды на подпитку, т/ч | 716 | 716 | 716 |
| Котельная МБДОУ д/сад №7 по ул.Шибаева |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 22,8 | 22,6 | 22,6 |
| 2 | Производительность водоподготовительных установок для компенсации потерь теплоносителя *, т/ч | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
| 3 | Годовой расход воды на подпитку, т/ч | 1687 | 1687 | 1687 |
| Блочно-модульная котельная (БМК) по ул.Садовая, 7 |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 78,4 | 78,4 | 78,4 |
| 2 | Производительность водоподготовительных установок для компенсации потерь теплоносителя *, т/ч | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 3 | Годовой расход воды на подпитку, т/ч | 2556 | 2556 | 2556 |
| Котельная ГБУЗ ВО «Собинская РБ» по ул.Ленина |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 60,4 | 60,4 | 60,4 |
| 2 | Производительность водоподготовительных установок для компенсации потерь теплоносителя *, т/ч | 0,82 | 0,82 | 0,82 |
| 3 | Годовой расход воды на подпитку, т/ч | 4296 | 4296 | 4296 |
| Котельная Администрации МО Собинский район по ул.Садовая, 4 |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 6,6 | 6,6 | 6,6 |
| 2 | Производительность водоподготовительных установок для компенсации потерь теплоносителя *, т/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 3 | Годовой расход воды на подпитку, т/ч | 511,2 | 511,2 | 511,2 |
| Котельная ГКУ ВО «Собинский детский дом им С.М. Кирова» |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 31,2 | 31,2 | 31,2 |
| 2 | Производительность водоподготовительных установок для компенсации потерь теплоносителя *, т/ч | 0,42 | 0,42 | 0,42 |
| 3 | Годовой расход воды на подпитку, т/ч | 2204,7 | 2204,7 | 2204,7 |
| Котельная СОК «Банька» по ул.Затонная, 2 |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 9,12 | 9,12 | 9,12 |
| 2 | Производительность водоподготовительных установок для компенсации потерь теплоносителя *, т/ч | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| 3 | Годовой расход воды на подпитку, т/ч | 606,1 | 606,1 | 606,1 |
| Котельная ГИМС МЧС по ул.Набережная |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 2 | Производительность водоподготовительных установок для компенсации потерь теплоносителя *, т/ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 3 | Годовой расход воды на подпитку, т/ч | 153,4 | 153,4 | 153,4 |
| Котельная МБОУ СОШ №1 по ул.Ленина |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 12,8 | - | - |
| 2 | Производительность водоподготовительных установок для компенсации потерь теплоносителя *, т/ч | 0,18 | - | - |
| 3 | Годовой расход воды на подпитку, т/ч | 920,2 | - | - |
| Котельная МБДОУ д/сад №6 по ул.Парковая, 36А |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| 2 | Производительность водоподготовительных установок для компенсации потерь теплоносителя *, т/ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 3 | Годовой расход воды на подпитку, т/ч | 306,7 | 306,7 | 306,7 |
| Котельная ГБУСО ВО «Собинский психоневрологический интернат» по ул.Ленина, 100 |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 34,1 | 29,7 | 29,7 |
| 2 | Производительность водоподготовительных установок для компенсации потерь теплоносителя *, т/ч | 0,43 | 0,37 | 0,37 |
| 3 | Годовой расход воды на подпитку, т/ч | 2352,5 | 2045,8 | 2045,8 |
| Котельная ГБУ ВО «Собинская РАЙСББЖ» по ул.Ленина, 70Б |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 2 | Производительность водоподготовительных установок для компенсации потерь теплоносителя *, т/ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 3 | Годовой расход воды на подпитку, т/ч | 153,4 | 153,4 | 153,4 |

4.  РЕШЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Котельная №1

Существующее оборудование котельной на данный момент не обеспечивает потребности в тепле подключенных к ней потребителей. Дефицит тепловой мощности котельной по состоянию на 2019г. составляет 1,206 Гкал./час. С целью снижения дефицита тепловой мощности котельной схемой предусматривается до 2022г. снижение существующей подключенной тепловой нагрузки за счет перевода на автономное газовое отопление индивидуальной жилой застройки по ул.Шибаева и многоквартирного жилого дома по ул.Некрасова,д.2Г. Данные мероприятия позволят снизить подключенную тепловую нагрузку на 0,07 Гкал/ч.

Котельная МБДОУ д/сад №7 по ул.Шибаева

В соответствии с заключенным концессионным соглашением от 01.02.2017г. и с учетом значительного износа технологического оборудования котельной ООО «Владимиртеплогаз» планируется на первую очередь (до 2022г.) строительство новой блочно-модульной котельной, установленной мощностью 0,8 МВт. Старая котельная планируется к демонтажу.

Общая стоимость мероприятий по строительству новой котельной составит 9000,0 тыс.руб.

Котельная МБОУ СОШ №1 по ул.Ленина

В связи с началом строительства новой школы на 1000 мест в районе ул.Гагарина (ориентировочный ввод в эксплуатацию в 2019 году) здание МБОУ СОШ №1 по ул.Ленина планируется к отключению от теплоснабжения и консервации. После консервации здания школы котельная планируется к демонтажу.

Реконструкция и техническое перевооружение остальных 11 котельных схемой не предусматривается в связи с достаточным запасом установленной мощности котельных, отсутствием перспективного роста подключенных тепловых нагрузок в радиусе действия источников тепла, а также нормальным техническим состоянием зданий и оборудования котельных.

Зоны действия источников тепла остаются в пределах существующих. Возможно расширение зоны действия котельной микрорайона №3, но это расширение не превышает существующий радиус теплоснабжения. В связи с этим расчеты радиусов эффективного теплоснабжения в каждой системе теплоснабжения в данной работе не выполнялся.

Котельная МБДОУ д/сад №6 по ул.Парковая, 36А

В конце 2018 года начато строительство блочно-модульной котельной мощностью до 0,2 МВт. Ввод в эксплуатацию-2019 год.

5. РЕШЕНИЯ ПО НОВОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ

Проектом предусматривается сохранение существующей системы централизованного теплоснабжения. В этом случае, учитывая большой износ существующих тепловых сетей (более 40%), необходима реконструкция разводящих тепловых сетей.

В соответствии с заключенным концессионным соглашением от 01.02.2017г. ООО «Владимиртеплогаз» планируется поэтапная реконструкция тепловых сетей с заменой существующей канальной и надземной прокладки на бесканальную из трубопроводов в ППУ-изоляции, оборудованных системой контроля состояния тепловой изоляции.

На первую очередь строительства (2022г.) предлагается реконструировать (модернизировать) следующие участки тепловых сетей:

- участок т/с от котельной №3 по ул.Гагарина до ТК1, диаметром 325мм. и протяженностью 100м. (в 2-х трубном исполнении), на сумму 4400,0 тыс.руб.;

- участок т/с от ТК5, у дома №1 по ул.Гоголя до домов №15 и №17 по ул.Рабочей проспект, диаметром 159мм. и 108мм. и протяженностью 90м. (в 2-х трубном исполнении), на сумму 1700,0 тыс.руб..

К расчетному сроку (2032г.) предлагается реконструировать (модернизировать) следующие участки тепловых сетей:

- участок т/с от ТК1 до ТК2 по ул.Лакина, диаметром 325мм. и протяженностью 400м. (в 2-х трубном исполнении), на сумму 13900 тыс.руб.

По тепловым сетям от остальных котельных схемой предусматривается проведение ремонтных работ текущего характера.

6. ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Нормативная надежность тепловых сетей в соответствии с СНиП  41-02-2003 составляет РТС=0,9. Для ее достижения предусматривается применение для устройства тепловых сетей современных материалов – трубопроводов и фасонных частей с заводской изоляцией из пенополиуретана с полиэтиленовой оболочкой. Трубопроводы оборудуются системой контроля состояния тепловой изоляции, что позволяет своевременно и с большой точностью определять места утечек теплоносителя и, соответственно, участки разрушения элементов тепловой сети. Система теплоснабжения характеризуется такой величиной, как ремонтнопригодность, заключающимся в приспособленности системы к предупреждению, обнаружению и устранению отказов и неисправностей путем проведения технического обслуживания и ремонтов. Основным показателем ремонтнопригодности системы теплоснабжения является время восстановления ее отказавшего элемента. При малых диаметрах трубопроводов системы теплоснабжения данного населенного пункта время ремонта теплосети меньше допустимого перерыва теплоснабжения, поэтому резервирование не требуется.

Применение в качестве запорной арматуры шаровых кранов для бесканальной установки также повышает надежность системы теплоснабжения. Запорная арматура, установленная на ответвлениях тепловых сетей и на подводящих трубопроводах к потребителям, позволяет отключать аварийные участки с охранением работоспособности других участков системы теплоснабжения.

Для обеспечения надежности системы теплоснабжения на источнике предусматривается установка не менее двух котлов, производительность которых выбрана из расчета покрытия максимальных тепловых нагрузок в режиме наиболее холодного месяца (январь t=-11,1 оС) при выходе одного котла из строя. Так же на источнике предусматривается обработка подпиточной воды для снижения коррозийной активности теплоносителя и увеличения срока службы оборудования и трубопроводов..

Живучесть системы теплоснабжения обеспечивается наличием спускной арматуры, позволяющей опорожнить аварийный участок теплосети с целью исключения размораживания трубопроводов. Также при проектировании реконструкции тепловых сетей необходимо предусмотреть устройство пригрузов для бесканальных тепловых сетей при возможном затоплении. При проектировании должна быть обеспечена возможность компенсации тепловых удлинений трубопроводов.

7. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ

Топливные балансы на существующий период, первую очередь и расчетный срок приведены в ниже следующих таблицах.

Таблица №6

| № п/п | Наименование | Объем потребления топлива (природный газ) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Существующее положение 2019г. | Первая очередь -2022 г. | Расчетный срок -2032 г. |
|  |  | Удельный расход топлива на производство, кг.у.т./ Гкал. | Годовой расход условного (натурального) топлива, т.у.т. (тыс.м3) | Удельный расход топлива на производство, кг.у.т./ Гкал. | Годовой расход условного (натурального) топлива, т.у.т. (тыс.м3) | Удельный расход топлива на производство, кг.у.т./ Гкал. | Годовой расход условного (натурального) топлива, т.у.т. (тыс.м3) |
| 1 | Котельная №1 | 156,4 | 4400,6 (3860,2) | 156,4 | 4374,8 (3837,5) | 156,4 | 4374,8 (3837,5) |
| 2 | Котельная №3 | 156,1 | 4921,2 (4316,8) | 156,1 | 4896,1 (4294,8) | 156,1 | 4896,1 (4294,8) |
| 3 | Котельная ДРСП по ул.Молодежная | 155,3 | 96,9 (85,0) | 155,3 | 96,9 (85,0) | 155,3 | 96,9 (85,0) |
| 4 | Котельная МБДОУ д/сад №7 по ул.Шибаева | 160,3 | 205,3 (180,1) | 155,2 | 198,8 (174,4) | 155,2 | 198,8 (174,4) |
| 5 | Блочно-модульная котельная (БМК) по ул.Садовая, 7 | 155,2 | 857,3 (752,0) | 155,2 | 857,3 (752,0) | 155,2 | 857,3 (752,0) |
| 6 | Котельная ГБУЗ ВО «Собинская РБ» по ул.Ленина | 161,5 | 776,0 (680,7) | 161,5 | 776,0 (680,7) | 161,5 | 776,0 (680,7) |
| 7 | Котельная Администрации МО Собинский район по ул.Садовая, 4 | 156,5 | 61,6 (54,0) | 156,5 | 61,6 (54,0) | 156,5 | 61,6 (54,0) |
| 8 | Котельная ГКУ ВО «Собинский детский дом им. С.М. Кирова» | 155,2 | 492,3 (431,8) | 155,2 | 492,3 (431,8) | 155,2 | 492,3 (431,8) |
| 9 | Котельная СОК «Банька» по ул.Затонная, 2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 10 | Котельная ГБУСО ВО «Собинский психоневрологический интернат» по ул.Ленина, 100 | 155,2 | 681,8 (598,1) | 155,2 | 641,3 (562,6) | 155,2 | 641,3 (562,6) |
| 11 | Котельная МБДОУ д/сад №6 по ул.Парковая, 36А | 150,2 | 96,9 (85,0) | 150,2 | 96,9 (85,0) | 150,2 | 96,9 (85,0) |

Таблица №7

| № п/п | Наименование | Объем потребления топлива (твердое топливо) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Существующее положение 2019г. | Первая очередь -2022 г. | Расчетный срок -2032 г. |
|  |  | Удельный расход топлива на производство, кг.у.т./ Гкал. | Годовой расход условного топлива, т.у.т. | Удельный расход топлива на производство, кг.у.т./ Гкал. | Годовой расход условного топлива, т.у.т. | Удельный расход топлива на производство, кг.у.т./ Гкал. | Годовой расход условного топлива, т.у.т. |
| 1 | Котельная ГИМС МЧС по ул. Набережная | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2 | Котельная МБОУ СОШ №1 по ул.Ленина | 198,9 | 161,1 | - | - | - | - |
| 3 | Котельная ГУЧ «Собинский РАЙСББЖ» по ул.Ленина, 70Б | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

8. ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ

Сметная стоимость реализации схем теплоснабжения приведена в следующей таблице.

Таблица №8

| № п/п | Наименование | Первая очередь 2022 г. | Расчетный срок 2032 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стоимость строительства, тыс. руб.: |  |  |
|  | - в ценах 2016 г. | 15 100,0 | 13 900,0 |

Финансирование работ предполагается из различных источников в зависимости от видов работ и собственности объектов.

Работы по реконструкции тепловых сетей и центральных котельных предлагается финансировать из районного, областного и федерального бюджетов (при вхождении в соответствующие программы).

Перевод на автономные системы теплоснабжения потребителей, принадлежащих частным лицам, решается за счет собственных средств владельцев.

9. РЕШЕНИЕ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Постановлением Главы города от 27.09.2010 №470 «Об утверждении единой теплоснабжающей организации на территории г. Собинки» в качестве единой теплоснабжающей организации утверждено ООО «Владимиртеплогаз».

01.02.2017г. между администрацией муниципального образования г.Собинка Собинского района и ООО «Владимиртеплогаз» заключено концессионное соглашение, сроком на 25 лет, по передачи ООО «Владимиртеплогаз» для осуществления деятельности по теплоснабжению имущества администрации МО г.Собинка в составе котельной МБДОУ д/сад №7 по ул.Шибаева и тепловых сетей, общей протяженностью 17 063,4 м (в 2-х трубном исполнении).

10. РЕШЕНИЕ ПО БЕСХОЗНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ

По состоянию на 01.01.2019г. бесхозных сетей на территории города нет.

III. ОБОСНОВЫВАЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ, ПРЕОБРАЗОВАНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

(по состоянию на 2019г.)

1.1. Функциональная структура теплоснабжения

Теплоснабжение города  осуществляется  от  централизованных источников тепловой энергии (котельных). Общая выработка тепловой энергии составляет около 82297,0 Гкал. Отопительные  котельные  различных  ведомств оборудованы  котлами  малой  мощности.

В городе имеется как централизованное теплоснабжение, так и децентрализованное. Децентрализованное теплоснабжение распространено в частном секторе (поквартирные системы отопления с котлами на газовом, твердом топливе и печное отопление), а также имеется определенное количество квартир в многоквартирных домах, переведенных на автономное теплоснабжение. Имеющаяся многоквартирная застройка, а также административные здания, здания общественного и производственного назначения  снабжаются теплом от котельных.

Централизованным теплоснабжением (отопление) обеспечены 127 жилых дома, в том числе 120 многоквартирных домов, и ряд объектов социальной сферы. Централизованным горячим водоснабжением обеспечен 1 многоквартирный жилой дом (ул.Ленина, 94).

Эксплуатационные зоны действия существующих систем теплоснабжения указаны в графическом приложении данного тома лист 4.

1.2. Источники тепловой энергии

Теплоснабжение потребителей города осуществляется от 14 источников тепла (котельные). Котельные имеют различную форму собственности.

Общая подключенная тепловая нагрузка потребителей в городе составляет 35,272 Гкал./ч. Основная  часть потребителей тепловой  энергии подключена к котельным ООО «Владимиртеплогаз» - 31,216 Гкал/час или 88,5% от общей подключенной тепловой нагрузки.

Котельная №1.

Котельная расположена на ул. Гоголя. В котельной установлено два котла ДКВр-10-13 (ввод в эксплуатацию 1986г., переведены на водогрейный режим в 2014г.). Оба котла рабочие. Топливо – природный газ. Резервное топливо - мазут. Хранение мазута предусмотрено в 2 двух надземных стальных вертикальных резервуарах, емкостью 1000 и 400 м3.

Отпуск тепла осуществляется по двухтрубной закрытой независимой схеме.

Теплоноситель – вода с параметрами 95-70 оС.

Регулирование температуры отпускаемого  теплоносителя качественное, осуществляется автоматически в зависимости от температуры наружного воздуха.

Установленная тепловая мощность котельной - 13,2 Гкал/ч.  Тепловая нагрузка подключенных потребителей - 14,064 Гкал/ч. Годовая выработка тепла составляет 28137,0 Гкал.

Котельная обеспечивает теплом 54 жилых дома и 9 социально значимых объектов.

Износ основного оборудования котельной составляет 70%.

Учет отпуска тепловой энергии ведется с помощью теплового счетчика.

Котельная находится в ведении ООО «Владимиртеплогаз».

За последние пять лет на котельной и тепловых сетях по данным эксплуатирующей организации произошло 30 аварий различной сложности.

Предписаний надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации котельной не имеется.

Котельная №3.

Котельная расположена по ул. Гагарина. В котельной установлено три водогрейных котла КВ-ГМ-10 (ввод в эксплуатацию 1987 г) и один паровой котел Е-1/9М (2001 г.). Все котлы рабочие. Паровой котел предназначен для обеспечения собственных нужд котельной. Топливо – природный газ. Резервное топливо - мазут. Хранение мазута предусмотрено 2 двух надземных стальных вертикальных резервуарах, емкостью 400 м3.

Отпуск тепла осуществляется по двухтрубной закрытой схеме.

Теплоноситель – вода с параметрами 95-70 оС.

Регулирование температуры отпускаемого  теплоносителя качественное, осуществляется автоматически в зависимости от температуры наружного воздуха.

Установленная тепловая мощность котельной – 30,0 Гкал/ч.  Тепловая нагрузка подключенных потребителей - 14,387 Гкал/ч. Годовая выработка тепла составляет 31526,0 Гкал.

Котельная обеспечивает теплом 50 жилых домов и 6 социально значимых объектов.

Износ основного оборудования котельной составляет 70%.

Учет отпуска тепловой энергии ведется с помощью электронного теплового счетчика.

Котельная находится в ведении ООО «Владимиртеплогаз».

За последние пять лет на котельной и тепловых сетях по данным эксплуатирующей организации произошло 25 аварий различной сложности.

Предписаний надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации котельной не имеется.

Котельная ДРСП по ул. Молодежная

В котельной установлено два водогрейных котла Vitoplex-100 производства компании Viessmann, Германия. Оба  котла рабочие (ввод в эксплуатацию в 2012г). Топливо – природный газ. Резервного топлива не предусмотрено.

Отпуск тепла осуществляется по двухтрубной закрытой схеме.

Теплоноситель – вода с параметрами 95-70 оС.

Регулирование температуры отпускаемого  теплоносителя качественное, осуществляется автоматически в зависимости от температуры наружного воздуха.

Установленная тепловая мощность котельной – 0,26 Гкал/ч.  Тепловая нагрузка подключенных потребителей – 0,235 Гкал/ч. Годовая выработка тепла составляет 624,0 Гкал.

Котельная обеспечивает теплом 8 жилых домов.

Износ основного оборудования котельной составляет 10%.

Учет отпуска тепловой энергии ведется с помощью теплового счетчика.

Котельная находится в ведении ООО «Владимиртеплогаз».

За время эксплуатации котельной и тепловых сетях по данным эксплуатирующей организации произошло 3 аварии.

Предписаний надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации котельной не имеется.

Котельная МБДОУ д/сад № 7 по ул. Шибаева.

В котельной установлено семь теплогенераторов ТГ-120 «Гейзер-04Г» (ввод в эксплуатацию в 2007 г). Все теплогенераторы рабочие. Топливо – природный газ. Резервное топливо отсутствует.

Отпуск тепла осуществляется по двухтрубной закрытой схеме.

Теплоноситель – вода с параметрами 95-70 оС.

Регулирование температуры отпускаемого  теплоносителя качественное, осуществляется автоматически в зависимости от температуры наружного воздуха.

Установленная тепловая мощность котельной – 0,72 Гкал/ч.  Тепловая нагрузка подключенных потребителей – 0,571 Гкал/ч. Годовая выработка тепла составляет 1280,7 Гкал.

Котельная обеспечивает теплом 6 жилых домов и 2социально значимых объекта.

Данные об износе основного оборудования котельной отсутствуют.

Учет отпуска тепловой энергии ведется с помощью теплового счетчика.

Котельная находится в ведении ООО «Владимиртеплогаз».

За время эксплуатации котельной и тепловых сетях по данным эксплуатирующей организации произошло 4 аварий.

Предписаний надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации котельной не имеется.

Блочно-модульная котельная по ул.Садовая, 7

В котельной установлено два водогрейных котла «Турботерм – ГАРАНТ 2000» (ввод в эксплуатацию 2015г). Все котлы рабочие. Топливо – природный газ. Резервное топливо отсутствует.

Отпуск тепла осуществляется по двухтрубной закрытой схеме.

Теплоноситель – вода с параметрами 95-70 оС.

Регулирование температуры отпускаемого теплоносителя качественное, осуществляется автоматически в зависимости от температуры наружного воздуха.

Установленная тепловая мощность котельной – 3,4 Гкал/ч.  Тепловая нагрузка подключенных потребителей – 1,959 Гкал/ч. Годовая выработка тепла составляет 5524,0 Гкал.

Котельная обеспечивает теплом 7 жилых домов и 4социально значимых объекта.

Данные об износе основного оборудования котельной отсутствуют.

Учет отпуска тепловой энергии ведется с помощью теплового счетчика.

Котельная находится на в ведении ООО «Владимиртеплогаз».

Данные по статистике отказов и восстановлений отсутствуют.

Предписаний надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации котельной не имеется.

Котельная ГБУЗ ВО «Собинская РБ» по ул.Ленина

В котельной установлено два водогрейных котла НР-18 и два водогрейных стальных котла RIELLO RTQ-900. Котлы RIELLO RTQ-900 рабочие, котлы НР-18 находятся в резерве. Ввод в эксплуатацию - 2010 г. Топливо – природный газ. Резервное топливо отсутствует.

Отпуск тепла осуществляется по четырехтрубной схеме (отопление и ГВС).

Теплоноситель – вода с параметрами 95-70 оС.

Регулирование температуры отпускаемого теплоносителя качественное, осуществляется автоматически в зависимости от температуры наружного воздуха.

Установленная тепловая мощность котельной – 3,26 Гкал/ч.  Тепловая нагрузка подключенных потребителей – 1,51 Гкал/ч, в том числе на ГВС – 0,115 Гкал/ч. Годовая выработка тепла составляет 4804,9 Гкал.

Котельная обеспечивает теплом 1 жилой дом и здания и сооружения больничного комплекса.

Износ основного оборудования котельной составляет 30 % для котлов RIELLO RTQ-900 и 100% для котлов НР-18.

Учет отпуска тепловой энергии ведется с помощью теплового счетчика.

Котельная находится в ведении МУП ЖКХ «ПКК Собинского района».

Данные по статистике отказов и восстановлений отсутствуют.

Предписаний надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации котельной не имеется.

Котельная Администрации МО Собинского района по ул.Садовая, 4

В котельной установлено два водогрейных котла ТГ-120. Котлы находятся в рабочем состоянии. Капитальный ремонт котельной (в т.ч. котлов) проводился в 2012г. Топливо – природный газ. Резервное топливо отсутствует.

Отпуск тепла осуществляется по двухтрубной схеме.

Теплоноситель – вода с параметрами 95-70 оС.

Регулирование температуры отпускаемого  теплоносителя качественное, осуществляется автоматически в зависимости от температуры наружного воздуха.

Установленная тепловая мощность котельной – 0,206 Гкал/ч.  Тепловая нагрузка подключенных потребителей – 0,164 Гкал/ч. Годовая выработка тепла составляет 393,4 Гкал.

Котельная обеспечивает теплом здание администрации МО Собинский район.

Износ основного оборудования котельной составляет 40%.

Учет отпуска тепловой энергии ведется с помощью теплового счетчика.

Котельная находится в ведении МУП ЖКХ «ПКК Собинского района».

Данные по статистике отказов и восстановлений отсутствуют.

Предписаний надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации котельной не имеется.

Котельная ГКУ ВО «Собинский детский дом им. С.М. Кирова»

Котельная расположена по ул.Ленина. В котельной установлено два водогрейных котла Buderus SK655. Оба котла в рабочем состоянии. Ввод в эксплуатацию - 2014г. Топливо – природный газ. Резервное топливо отсутствует.

Отпуск тепла осуществляется по четырехтрубной схеме (отопление и ГВС).

Теплоноситель – вода с параметрами 95-70 оС.

Регулирование температуры отпускаемого  теплоносителя качественное, осуществляется автоматически в зависимости от температуры наружного воздуха.

Установленная тепловая мощность котельной – 1,0 Гкал/ч.  Тепловая нагрузка подключенных потребителей – 0,78 Гкал/ч., в том числе на ГВС – 0,08 Гкал/ч. Годовая выработка тепла составляет 3172,05 Гкал.

Котельная обеспечивает теплом здания и сооружения на территории ГКУ ВО «Собинский детский дом им. С.М. Кирова».

Износ основного оборудования котельной составляет 10%.

Учет отпуска тепловой энергии ведется с помощью теплового счетчика.

Котельная находится в ведении ГКУ ВО «Собинский детский дом им. С.М. Кирова».

Данные по статистике отказов и восстановлений отсутствуют.

Предписаний надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации котельной не имеется.

Котельная СОК «Банька» по ул.Затонная, 2.

Котельная расположена по ул. Затонной, 2. В котельной установлено три чугунных водогрейных котла Ferroli Pegasus F3 N153 2S (Италия) (ввод в эксплуатацию 2009 г). Два котла – в рабочем состоянии, один требует капитального ремонта. Топливо – природный газ. Резервное топливо отсутствует.

Отпуск тепла осуществляется по четырехтрубной схеме (отопление и ГВС).

Теплоноситель – вода с параметрами 95-70 оС.

Регулирование температуры отпускаемого  теплоносителя качественное, осуществляется автоматически в зависимости от температуры наружного воздуха.

Установленная тепловая мощность котельной – 0,263 Гкал/ч.  Тепловая нагрузка подключенных потребителей – 0,228 Гкал/ч., в том числе на ГВС – 0,078 Гкал/ч. Годовая выработка тепла составляет 1095,62 Гкал.

Котельная обеспечивает теплом здание городской бани.

Износ основного оборудования котельной 30%.

Учет отпуска тепловой энергии ведется с помощью теплового счетчика.

Котельная находится в ведении СОК «Банька»

Данные по статистике отказов и восстановлений отсутствуют.

Предписаний надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации котельной не имеется.

Котельная ГИМС МЧС по ул.Набережная.

Котельная расположена по ул. Набережная. В котельной установлено два чугунных водогрейных котла КЧМ-5К (ввод в эксплуатацию 2004г). Оба котла в рабочем состоянии. Топливо – уголь, дрова.

Отпуск тепла осуществляется по двухтрубной схеме.

Теплоноситель – вода с параметрами 95-70 оС.

Регулирование температуры отпускаемого теплоносителя качественное, осуществляется автоматически в зависимости от температуры наружного воздуха.

Установленная тепловая мощность котельной – 0,1 Гкал/ч.  Тепловая нагрузка подключенных потребителей – 0,05 Гкал/ч. Годовая выработка тепла составляет 119,5 Гкал.

Котельная обеспечивает теплом здание ГИМС МЧС.

Данные об износе основного оборудования котельной отсутствуют.

Учет отпуска тепловой энергии ведется расчетным методом.

Котельная находится в ведении ГИМС МЧС РФ.

Данные по статистике отказов и восстановлений отсутствуют.

Предписаний надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации котельной не имеется.

Котельная МБОУ СОШ №1 по ул.Ленина.

В котельной установлено два водогрейных стальных котла типа «Универсал-6». Оба  котла рабочие. Ввод котельной в эксплуатацию - 1970 г. Топливо – уголь, дрова.

Отпуск тепла осуществляется по двухтрубной схеме.

Теплоноситель – вода с параметрами 95-70 оС.

Регулирование температуры отпускаемого теплоносителя качественное, осуществляется в зависимости от температуры наружного воздуха.

Установленная тепловая мощность котельной – 0,204 Гкал/ч.  Тепловая нагрузка подключенных потребителей – 0,321 Гкал/ч. Годовая выработка тепла составляет 809,91 Гкал.

Котельная обеспечивает теплом здание МБОУ СОШ №1.

Износ основного оборудования котельной – 90%.

Учет отпуска тепловой энергии ведется расчетным методом.

Котельная находится в ведении МБОУ СОШ №1.

Данные по статистике отказов и восстановлений отсутствуют.

Предписаний надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации котельной не имеется.

Котельная МБДОУ д/сад №6 по ул.Парковая, 36А.

В котельной установлено два водогрейных стальных котла типа «Универсал-6». Оба  котла рабочие. Данные о вводе котельной в эксплуатацию отсутствуют. Топливо – уголь, дрова. С 2019 года переход на газовое отопление в связи с строительством блочно-модульной котельной мощностью- 0,204 Гкал/ч.

Отпуск тепла осуществляется по двухтрубной схеме.

Теплоноситель – вода с параметрами 95-70 оС.

Регулирование температуры отпускаемого теплоносителя качественное, осуществляется в зависимости от температуры наружного воздуха.

Установленная тепловая мощность котельной – 0,204 Гкал/ч.  Тепловая нагрузка подключенных потребителей – 0,101 Гкал/ч. Годовая выработка тепла составляет 297,3 Гкал.

Котельная обеспечивает теплом здание МБДОУ д/сад №6.

Износ основного оборудования котельной – 80%.

Учет отпуска тепловой энергии ведется расчетным методом.

Котельная находится в ведении МБДОУ д/сад №6.

Данные по статистике отказов и восстановлений отсутствуют.

Предписаний надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации котельной не имеется.

Котельная ГБУСО ВО «Собинский психоневрологический интернат» по ул.Ленина, 100

В котельной установлено два водогрейных котла «Турботерм-СТАНДАРТ 1000». Ввод в эксплуатацию после реконструкции в 2016г. Котлы находятся в рабочем состоянии. Топливо – природный газ.

Отпуск тепла осуществляется по четырехтрубной схеме (отопление и ГВС).

Теплоноситель – вода с параметрами 95-70 оС.

Регулирование температуры отпускаемого теплоносителя качественное, осуществляется автоматически в зависимости от температуры наружного воздуха.

Установленная тепловая мощность котельной – 1,7 Гкал/ч.  Тепловая нагрузка подключенных потребителей – 0,852 Гкал/ч., в том числе на ГВС – 0,167 Гкал/ч. Годовая выработка тепла составляет 4393,16 Гкал.

Котельная обеспечивает теплом 1 жилой дом и здания и сооружения ГБУСО ВО «Собинский психоневрологический интернат».

Износ основного оборудования котельной составляет 20%.

Учет отпуска тепловой энергии ведется расчетным методом.

Котельная находится в ведении ГБУСО ВО «Собинский психоневрологический интернат».

Данные по статистике отказов и восстановлений отсутствуют.

Предписаний надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации котельной не имеется.

Котельная ГБУ ВО «Собинская РАЙСББЖ» по ул.Ленина, 70Б.

Котельная расположена по ул.Ленина, 70Б. В котельной установлено два водогрейных стальных котла типа «НР-18». Оба  котла рабочие. Ввод в эксплуатацию одного котла – 1990г., второго – 2005г. Топливо – уголь, дрова.

Отпуск тепла осуществляется по двухтрубной схеме.

Теплоноситель – вода с параметрами 95-70 оС.

Регулирование температуры отпускаемого  теплоносителя качественное, осуществляется в зависимости от температуры наружного воздуха.

Установленная тепловая мощность котельной – 0,1 Гкал/ч.  Тепловая нагрузка подключенных потребителей – 0,05 Гкал/ч. Годовая выработка тепла составляет 119,5 Гкал.

Котельная обеспечивает теплом здание ГБУ ВО «Собинская РАЙСББЖ».

Износ основного оборудования котельной – 75%.

Учет отпуска тепловой энергии ведется расчетным методом.

Котельная находится в ведении ГБУ ВО «Собинская РАЙСББЖ».

Данные по статистике отказов и восстановлений отсутствуют.

Предписаний надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации котельной не имеется.

1.3. Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты

Общие сведения.

Протяженность тепловых сетей по городу в двухтрубном исчислении составляет 19,833 км. Сети проложены подземно как в непроходных каналах, так и бесканально, а также надземно. В замене по состоянию на 2018 г. нуждается порядка 7,6 км тепловых сетей в двухтрубном исчислении. Число аварий на тепловых сетях по данным за последние четыре года выглядит следующим образом: 2014г. – 2шт., 2015 г.- 2шт., 2016 г. – 1шт., 2017г. – 3шт.  2018г. -1 шт. Среднее время на ликвидацию аварий составило одни сутки.

Данные по проведению капитального ремонта тепловых сетей за последние четыре года приведены ниже в виде таблицы.

| Капитальный ремонт тепловых сетей, всего, км | Данные по годам |
| --- | --- |
|  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|  | 0,9 | 1,4 | 1,6 | 1,0 |

Компенсация тепловых удлинений трубопроводов тепловых сетей осуществляется П-образными компенсаторами и углами поворота трассы.

Подключение потребителей тепла к тепловым сетям осуществляется по зависимой схеме. Автоматизация в ИТП отсутствует.

Большинство потребителей оборудованы коммерческими приборами учета потребления тепла.

По данным ООО «Владимиртеплогаз» по состоянию на январь 2019 г. из 378 потребителей, подключенных к котельным №1, №3, котельной д/с № 7 по ул. Шибаева и котельной ДРСП по ул. Молодежной без учета тепла находится 64 потребителя с суммарной тепловой нагрузкой 2,396 Гкал/ч.

Данные по оборудованию узлами учета потребления тепла потребителей, снабжающихся тепловой энергией от других источников, отсутсвуют.

В качестве запорной арматуры, в основном, применяются стальные фланцевые задвижки. Данные по количеству запорной арматуры отсутствуют.

Тепловые потери в результате утечек и через тепловую изоляцию составляют ориентировочно 10,7%.

Предписаний надзорных органов, запрещающих дальнейшую эксплуатацию тепловых сетей, не  имеется.

По состоянию на 01.01.2019г. на территории города бесхозяйных тепловых сетей нет.  Данные по тепловым сетям в зависимости от источника тепла приведены ниже.

Тепловые сети котельной №1.

Общая протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении составляет 7,567 км.  Тепловые сети проложены подземно в непроходных каналах (3,091 км) и бесканально (0,249 км.), а также надземно (3,856 км). Незначительный объем тепловых сетей проложен транзитно по подвалам жилых зданий (0,371 км). Максимальный диаметр трубопроводов 325 мм, минимальный 25 мм, средний диаметр 162 мм.

Теплоноситель – вода с температурным графиком 95-70 оС. Регулирование отпуска тепла качественное.

Тепловые сети вводились в эксплуатацию, в том числе и после капитальных ремонтов и реконструкций, в течении длительного периода начиная с 1959 г. По данным ООО «Владимиртеплогаз» протяженность тепловых сетей, введенных в эксплуатацию в период с 1959 по 1990 гг., составляет 2810 м, в период с 1990 по 1998 гг. – 1050 м, в период с 1998 по 2003 гг. – 568 м и в период, начиная с 2004 г. – 3138 м.

Собственником тепловых сетей является МО г.Собинка. В соответствии с концессионным соглашением от 01.02.2017г. тепловые сети переданы ООО «Владимиртеплогаз» в концессию.

Защита тепловых сетей от превышения давления теплоносителя осуществляется в котельной с помощью предохранительно-сбросных клапанов.

В результате гидравлического расчета (хранится в архиве института) установлено, что пропускная способность трубопроводов  существующих тепловых сетей соответствует подключенной нагрузке.

Схема существующих тепловых сетей приведена в графическом приложении к данному тому лист 1.

Тепловые сети котельной №3.

Общая протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении составляет 7,113 км.  Тепловые сети проложены подземно бесканально (5,223 км.), а также надземно (1,345 км). Незначительный объем тепловых сетей проложен транзитно по подвалам жилых зданий (0,545 км). Максимальный диаметр трубопроводов 325 мм, минимальный 57 мм, средний диаметр 160 мм.

Теплоноситель – вода с температурным графиком 95-70оС. Регулирование отпуска тепла качественное.

Тепловые сети вводились в эксплуатацию, в том числе и после капитальных ремонтов и реконструкций, начиная  с 1959 г. По данным ООО «Владимиртеплогаз» протяженность тепловых сетей, введенных в эксплуатацию в период с 1959 по 1990 гг., составляет 2203 м, в период с 1990 по 1998 гг – 1375 м, в период с 1998 по 2003 гг – 1545 м и в период, начиная с 2004 г. – 1990 м.

Собственником тепловых сетей является МО г.Собинка. В соответствии с концессионным соглашением от 01.02.2017г. тепловые сети переданы ООО «Владимиртеплогаз» в концессию.

Защита тепловых сетей от превышения давления теплоносителя осуществляется в котельной с помощью предохранительно-сбросных клапанов.

В результате гидравлического расчета (хранится в архиве института) установлено, что пропускная способность трубопроводов  существующих тепловых сетей соответствует подключенной нагрузке.

Схема существующих тепловых сетей приведена в графическом приложении к данному тому лист 2.

Тепловые сети котельной ДРСП по ул. Молодежная

Общая протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении составляет 0,545 км.  Тепловые сети проложены надземно (0,455 км.), а также транзитно по зданиям ДРСП (0,09 км.). Максимальный диаметр трубопроводов 108 мм, минимальный 57 мм, средний диаметр 85 мм.

Теплоноситель – вода с температурным графиком 95-70 оС. Регулирование отпуска тепла качественное.

По данным ООО «Владимиртеплогаз» все тепловые сети вводились в эксплуатацию, в том числе и после капитальных ремонтов и реконструкций, начиная с 2004 г.

Собственником тепловых сетей является МО г.Собинка. В соответствии с концессионным соглашением от 01.02.2017г. тепловые сети переданы ООО «Владимиртеплогаз» в концессию.

Защита тепловых сетей от превышения давления теплоносителя осуществляется в котельной с помощью мембранного расширительного бака.

Гидравлический расчет тепловых сетей не производился в виду отсутствия данных по расходу тепла для конкретных потребителей.

Схема существующих тепловых сетей приведена в графическом приложении к данному тому лист 3.

Тепловые сети котельной МБДОУ д/сад № 7 по ул. Шибаева

Общая протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении составляет 0,741 км.  Тепловые сети проложены как подземно в непроходных каналах (0,476 км.), так и надземно (0,265 км). Максимальный диаметр трубопроводов 159 мм, минимальный 57 мм, средний диаметр 98 мм.

Теплоноситель – вода с температурным графиком 95-70 оС. Регулирование отпуска тепла качественное.

Тепловые сети вводились в эксплуатацию, в том числе и после капитальных ремонтов и реконструкций, в течении длительного периода начиная с 1959 г. По данным ООО «Владимиртеплогаз» протяженность тепловых сетей, введенных в эксплуатацию в период с 1959 по 1990 гг., составляет 470 м, в период с 1990 по 1998 гг. – 271 м.

Собственником тепловых сетей является МО г.Собинка. В соответствии с концессионным соглашением от 01.02.2017г. тепловые сети переданы ООО «Владимиртеплогаз» в концессию.

Защита тепловых сетей от превышения давления теплоносителя осуществляется в котельной с помощью мембранного расширительного бака.

Гидравлический расчет тепловых сетей не производился в виду отсутствия данных по расходу тепла для конкретных потребителей.

Схема существующих тепловых сетей приведена в графическом приложении к данному тому лист 3.

Тепловые сети блочно-модульной котельной по ул.Садовая, 7

Общая протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении составляет 1,844 км.  Тепловые сети проложены в основном в непроходных ж/б лотковых каналах. Максимальный диаметр трубопроводов 375 мм, минимальный 57 мм, средний диаметр 140 мм.

Теплоноситель – вода с температурным графиком 95-70 оС. Регулирование отпуска тепла качественное.

Тепловые сети вводились в эксплуатацию, в том числе и после капитальных ремонтов и реконструкций, в течении длительного периода начиная с 1959 г. По данным ООО «Владимиртеплогаз»» протяженность тепловых сетей, введенных в эксплуатацию в период с 1959 по 1990 гг., составляет 94 м, в период с 1998 по 2003 гг. – 527 м и в период, начиная с 2004 г. – 1222 м.

Собственником тепловых сетей является МО г.Собинка. В соответствии с концессионным соглашением от 01.02.2017г. тепловые сети переданы ООО «Владимиртеплогаз» в концессию.

Защита тепловых сетей от превышения давления теплоносителя осуществляется в котельной с помощью предохранительных клапанов.

В результате гидравлического расчета (хранится в архиве института) установлено, что пропускная способность трубопроводов  существующих тепловых сетей соответствует подключенной нагрузке.

Схема существующих тепловых сетей приведена в графическом приложении к данному тому лист 4.

Тепловые сети котельной ГБУЗ ВО «Собинская РБ» по ул.Ленина

Сети выполнены в четырехтрубном исполнении. Общая протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении составляет 1,04 км.  Из них сети отопления 455 м и сети ГВС – 585 м. Тепловые сети проложены в основном подземно, в проходных и непроходных ж/б лотковых каналах. Максимальный диаметр трубопроводов 159 мм, минимальный 57 мм, средний диаметр 85 мм.

Теплоноситель в системе отопления – вода с температурным графиком 95-70 оС, в системе ГВС – вода с температурой 60 оС.

Данные о времени ввода в эксплуатацию тепловых сетей отсутствуют.

Собственником тепловых сетей является ГБУЗ ВО «Собинская РБ» и МО Собинский район. Тепловые сети переданы в хозяйственное ведение МУП ЖКХ «ПКК Собинского района».

Защита тепловых сетей от превышения давления теплоносителя осуществляется в котельной с помощью мембранного расширительного бака.

Гидравлический расчет тепловых сетей не производился в виду отсутствия данных по расходу тепла для конкретных потребителей.

Схема существующих тепловых сетей приведена в графическом приложении к данному тому лист 5.

Тепловые сети котельной ГБУСО ВО «Собинский психоневрологический интернат» по ул.Ленина,100

Сети выполнены в четырехтрубном исполнении. Общая протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении составляет 0,673 км.  Из них сети отопления - 409 м и сети ГВС – 264 м. Тепловые сети проложены в основном подземно, в непроходных каналах. Максимальный диаметр трубопроводов 133 мм, минимальный 57 мм, средний диаметр сетей отопления 97 мм, сетей ГВС – 73 мм.

Теплоноситель в системе отопления – вода с температурным графиком 95-70 оС, в системе ГВС – вода с температурой 60 оС.

Данные о начале эксплуатации тепловых сетей отсутствуют. Ориентировочно сети эксплуатируются с 1968 г.

Тепловые сети находятся в собственности ГБУСО ВО «Собинский психоневрологический интернат».

Защита тепловых сетей от превышения давления теплоносителя отсутствует.

Гидравлический расчет тепловых сетей не производился в виду отсутствия данных по расходу тепла для конкретных потребителей.

Схема существующих тепловых сетей приведена в графическом приложении к данному тому лист 5.

Тепловые сети котельных ГКУ ВО "Собинский детский дом им. С.М. Кирова", МБОУ СОШ №1 по ул.Ленина и МБДОУ д/сад №6 по ул. Парковая, 36А ввиду их незначительной протяженности и малой разветвленности отдельно не рассматривались. Общая протяженность сетей по этим котельным в двухтрубном исчислении составляет 310 м. Максимальный диаметр 108 мм. Прокладка сетей надземная и подземная в непроходных ж/б лотковых каналах.

По котельным Администрации МО Собинского района по ул.Садовая, 4, СОК "Банька" по ул.Затонная, 2, ГИМС МЧС по ул.Набережная и ГУЧ "Собинская РАЙСББЖ" по ул.Ленина, 70Б тепловые сети отсутствуют.

1.4. Зоны действия источников тепловой энергии

Зоны действия централизованного и автономного теплоснабжения с разделением по источникам тепла приведены в графическом приложении листы 6, 7.

1.5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии

Часовые расходы тепла на отопление приняты  на основании данных, представленных ресурсоснабжающими организациями,перечень представлен в таблице № 9

Сведения о полезном отпуске тепловой энергии потребителям на 2020 год.

Таблица № 9

| Источник | Всего отпуск тепловой энергии |
| --- | --- |
|  | Бюджет | Население | Прочие | Всего |
| Котельная №1 ул.Гоголя, 14 | 3 496,141 | 20 762,178 | 1 108,459 | 25 366,779 |
| Котельная №3, ул.Гагарина, 14 | 1 726,172 | 24 130,502 | 781,206 | 26 637,879 |
| Котельная БМК ул.Садовая (ГОФ) | 2 173,086 | 940,266 | 632,197 | 3 745,549 |
| Котельная ДРСП ул.Молодежная | 0,000 | 374,285 | 0,000 | 374,285 |
| Котельная БМК ул.Шибаева, 3г | 142,833 | 839,404 | 7,575 | 989,812 |
| Итого | 7 538,232 | 47 046,635 | 2 529,437 | 57 144,303 |

Перечень потребителей с разделением по группам потребителей  тепла и с указанием расчетной часовой тепловой нагрузки на отопление и на горячее водоснабжение по источникам тепла по состоянию на 2019г. приведен в нижеследующих таблицах.

Котельная №1

Таблица №10

| № п/п | Наименование потребителя | Год постройки | Объем здания по наружному обмеру м3 | Расчетная часовая нагрузка на отопление, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилой фонд |
| 1 | ж/д по ул. Гоголя, 1 | 1983 | 19749 | 0,372 |
| 2 | ж/д по ул. Гоголя, 1а | 1969 | 11549 | 0,224 |
| 3 | ж/д по ул. Гоголя, 1б | 1971 | 12079 | 0,234 |
| 4 | ж/д по ул. Гоголя, 3 | 1968 | 26303 | 0,491 |
| 5 | ж/д по ул. Гоголя, 3а | 1969 | 14322 | 0,270 |
| 6 | ж/д по ул. Гоголя, 3б | 1970 | 15029 | 0,283 |
| 7 | ж/д по ул. Гоголя, 5 | 1981 | 13460 | 0,254 |
| 8 | ж/д по ул. Димитрова, 24 | 1988 | 15050 | 0,284 |
| 9 | ж/д по ул. Калинина, 2а | 1968 | 18344 | 0,346 |
| 10 | ж/д по ул. Красная звезда, 1 | 1989 | 3019 | 0,072 |
| 11 | ж/д по ул. Красная звезда, 10* | 1920 | 1773 | 0,026 |
| 12 | ж/д по ул. Красная звезда, 11* | 1926 | 1995 | 0,040 |
| 13 | ж/д по ул. Красная звезда, 12* | 1929 | 1989 | 0,040 |
| 14 | ж/д по ул. Красная звезда, 13* | 1929 | 1959 | 0,039 |
| 15 | ж/д по ул. Красная звезда, 14* | 1929 | 1768 | 0,035 |
| 16 | ж/д по ул. Красная звезда, 15* | 1929 | 1737 | 0,035 |
| 17 | ж/д по ул. Красная звезда, 3 | 1929 | 3295 | 0,079 |
| 18 | ж/д по ул. Красная звезда, 4 | 1928 | 9798 | 0,130 |
| 19 | ж/д по ул. Красная звезда, 5 | 2004 | 8752 | 0,168 |
| 20 | ж/д по ул. Красная звезда, 6* | 1926 | 1859 | 0,037 |
| 21 | ж/д по ул. Красная звезда, 9* | 1926 | 1967 | 0,039 |
| 22 | ж/д по ул. Красноборская, 1а | 1972 | 16979 | 0,320 |
| 23 | ж/д по ул. Красноборская, 2а | 1972 | 26087 | 0,491 |
| 24 | ж/д по ул. Красноборская, 3а | 1975 | 17349 | 0,327 |
| 25 | ж/д по ул. Красноборская, 4а | 1975 | 17316 | 0,327 |
| 26 | ж/д по ул. Некрасова, 1а | 1966 | 3956 | 0,094 |
| 27 | ж/д по ул. Некрасова, 2а | 1962 | 2440 | 0,064 |
| 28 | ж/д по ул. Некрасова, 2б | 1963 | 2724 | 0,070 |
| 29 | ж/д по ул. Некрасова, 2в | 1967 | 2881 | 0,073 |
| 30 | ж/д по ул. Некрасова, 2г | 1966 | 942 | 0,027 |
| 31 | ж/д по ул. Некрасова, 4а | 1978 | 22347 | 0,421 |
| 32 | ж/д по Рабочему проспекту, 15 | 1969 | 20050 | 0,378 |
| 33 | ж/д по Рабочему проспекту, 17 | 1970 | 20021 | 0,375 |
| 34 | ж/д по ул. Родниковская, 19 | 1977 | 17951 | 0,339 |
| 35 | ж/д по ул. Родниковская, 22 | 1972 | 24792 | 0,467 |
| 36 | ж/д по ул. Родниковская, 23 | 1985 | 15264 | 0,288 |
| 37 | ж/д по ул. Родниковская, 24 | 1984 | 15488 | 0,292 |
| 38 | ж/д по ул. Фабричная, 2а | 1970 | 21670 | 0,408 |
| 39 | ж/д по ул. Центральная, 20 | 1978 | 12428 | 0,238 |
| 40 | ж/д по ул. Центральная, 21 | 1979 | 25565 | 0,482 |
| 41 | ж/д по ул. Центральная, 22 | 1978 | 12231 | 0,235 |
| 42 | ж/д по ул. Центральная, 23 | 1981 | 12160 | 0,234 |
| 43 | ж/д по ул. Центральная, 24 | 1978 | 12412 | 0,237 |
| 44 | ж/д по ул. Центральная, 25 | 1980 | 24612 | 0,464 |
| 45 | ж/д по ул. Центральная, 26 | 1986 | 12064 | 0,234 |
| 46 | ж/д по ул. Чайковского, 10 | 1969 | 12855 | 0,243 |
| 47 | ж/д по ул. Чайковского, 12 | 1973 | 12855 | 0,242 |
| 48 | ж/д по ул. Чайковского, 2 | 1974 | 12622 | 0,239 |
| 49 | ж/д по ул. Чайковского, 4 | 1968 | 13740 | 0,259 |
| 50 | ж/д по ул. Чайковского, 5 | 1967 | 14134 | 0,266 |
| 51 | ж/д по ул. Чайковского, 8 | 1967 | 13740 | 0,259 |
| 52 | ж/д по ул. Шибаева, 16 | 1986 | 516 | 0,018 |
| 53 | ж/д по ул. Шибаева, 20 | 1978 | 381 | 0,014 |
| 54 | ж/д по ул. Шибаева, 24 | 1982 | 229 | 0,009 |
| Итого по жилому фонду: | 11,932 |
| Прочие потребители |
| 55 | Здание скорой помощи, ул. Димитрова, 24д | - | - | 0,146 |
| 56 | Средняя школа №2, ул. Красная Звезда,18 | - | - | 0,224 |
| 57 | Средняя школа №4, ул. Чайковского, 3а | - | - | 0,305 |
| 58 | ОАО РосТелеком, ул. Чайковского 7 | - | - | 0,302 |
| 59 | Детская музыкальная школа, ул. Центральная, 27 | - | - | 0,074 |
| 60 | Дет/сад №10, Рабочий проспект, 16 | - | - | 0,178 |
| 61 | Дет/сад №3, ул. Чайковского, 6 | - | - | 0,075 |
| 62 | Дом детского творчества, ул. Димитрова, 24а | - | - | 0,170 |
| 63 | ДЮСШ, ул. Красная Звезда, 17 | - | - | 0,198 |
| 64 | Прочие потребители** |  |  | 0,460 |
| Итого по прочим потребителям | 2,132 |
| Всего по котельной | 14,064 |

* указанные дома относятся к ветхому и аварийному фонду

** В данной графе суммарно учтены потребители с незначительной тепловой нагрузкой, менее 0,05 Гкал/ч (в основном, встроенные или пристроенные помещения)

Котельная №3

Таблица №11

| № п/п | Наименование потребителя | Год постройки | Объем здания по наружному обмеру м3 | Расчетная часовая нагрузка на отопление, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилой фонд |
| 1 | ж/д по ул. Гагарина, 13 | 1994 | 20550 | 0,388 |
| 2 | ж/д по ул. Гагарина, 14 | 1989 | 17094 | 0,322 |
| 3 | ж/д по ул. Гагарина, 15 | 1994 | 22245 | 0,420 |
| 4 | ж/д по ул. Гагарина, 2 | 1963 | 8159 | 0,169 |
| 5 | ж/д по ул. Гагарина, 20 | 1992 | 21200 | 0,400 |
| 6 | ж/д по ул. Гагарина, 10 | 1967 | 6995 | 0,142 |
| 7 | ж/д по ул. Гагарина, 11 | 1980 | 12272 | 0,235 |
| 8 | ж/д по ул. Гагарина, 12 | 1989 | 15283 | 0,289 |
| 9 | ж/д по ул. Гагарина, 16 | 1990 | 18491 | 0,349 |
| 10 | ж/д по ул. Гагарина, 18 | 1989 | 18860 | 0,356 |
| 11 | ж/д по ул. Гагарина, 26 | 1992 | 20813 | 0,393 |
| 12 | ж/д по ул. Гагарина, 3 | 1961 | 5942 | 0,130 |
| 13 | ж/д по ул. Гагарина, 38 | 1993 | 16048 | 0,303 |
| 14 | ж/д по ул. Гагарина, 4 | 1962 | 3930 | 0,094 |
| 15 | ж/д по ул. Гагарина, 40 | 1993 | 18161 | 0,343 |
| 16 | ж/д по ул. Гагарина, 5 | 1962 | 5245 | 0,114 |
| 17 | ж/д по ул. Гагарина, 6 | 1966 | 9749 | 0,194 |
| 18 | ж/д по ул. Гагарина, 7 | 1967 | 14218 | 0,268 |
| 19 | ж/д по ул. Гагарина, 8 | 1966 | 5294 | 0,119 |
| 20 | ж/д по ул. Гагарина, 9 | 1982 | 16641 | 0,314 |
| 21 | ж/д по ул. Димитрова, 15 | 1940 | 5760 | 0,108 |
| 22 | ж/д по ул. Димитрова, 17 | 1961 | 7045 | 0,142 |
| 23 | ж/д по ул. Лакина, 1 | 1985 | 16206 | 0,306 |
| 24 | ж/д по ул. Лакина, 11 | 1976 | 18605 | 0,351 |
| 25 | ж/д по ул. Лакина, 1а | 1983 | 16076 | 0,303 |
| 26 | ж/д по ул. Лакина, 3 | 1980 | 15514 | 0,293 |
| 27 | ж/д по ул. Лакина, 5 | 1966 | 10420 | 0,204 |
| 28 | ж/д по ул. Лакина, 7 | 1965 | 8414 | 0,171 |
| 29 | ж/д по ул. Лакина, 8 | 1994 | 27267 | 0,507 |
| 30 | ж/д по ул. Лакина, 9 | 1983 | 18902 | 0,356 |
| 31 | ж/д по ул. Ленина, 34а | 1960 | 2547 | 0,066 |
| 32 | ж/д по ул. Мира, 11 | 1976 | 23843 | 0,452 |
| 33 | ж/д по ул. Мира, 1 | 1964 | 4889 | 0,111 |
| 34 | ж/д по ул. Мира, 10 | 1973 | 11689 | 0,226 |
| 35 | ж/д по ул. Мира, 1а | 1983 | 13008 | 0,245 |
| 36 | ж/д по ул. Мира, 2 | 1973 | 17610 | 0,332 |
| 37 | ж/д по ул. Мира, 2а | 1982 | 15529 | 0,293 |
| 38 | ж/д по ул. Мира, 3 | 1964 | 5030 | 0,114 |
| 39 | ж/д по ул. Мира, 4 | 1975 | 12691 | 0,240 |
| 40 | ж/д по ул. Мира, 5 | 1965 | 9649 | 0,186 |
| 41 | ж/д по ул. Мира, 6 | 1976 | 18271 | 0,344 |
| 42 | ж/д по ул. Мира, 7 | 1965 | 8773 | 0,179 |
| 43 | ж/д по ул. Мира, 8 | 1976 | 10522 | 0,204 |
| 44 | ж/д по ул. Мира, 9 | 1978 | 18692 | 0,353 |
| 45 | ж/д по ул. Молодежная, 1 | 1964 | 7410 | 0,153 |
| 46 | ж/д по ул. Молодежная, 2 | 1962 | 5287 | 0,119 |
| 47 | ж/д по ул. Молодежная, 3 | 1964 | 7631 | 0,159 |
| 48 | ж/д по ул. Молодежная, 4 | 1977 | 17712 | 0,334 |
| 49 | ж/д по ул. Молодежная, 5 (вставка) | 1979 | 8714 | 0,169 |
|  | ж/д по ул. Молодежная, 5 (лев) | 1977 | 14038 | 0,265 |
|  | ж/д по ул. Молодежная, 5 (прав) | 1977 | 15277 | 0,288 |
| 50 | ж/д по ул. Молодежная, 6 | 1983 | 3276 | 0,068 |
| Итого по жилому фонду: | 12,983 |
| Прочие потребители |
| 51 | Дет/сад №1, ул. Димитрова, 13 | - | - | 0,058 |
| 52 | Дет/сад №2, ул. Первомайская, 7 | - | - | 0,227 |
| 53 | Дет/сад №4, ул. Ленина, 17 | - | - | 0,061 |
| 54 | Дет/сад №8, ул. Гагарина, 12 | - | - | 0,095 |
| 55 | Средняя школа №1, ул. Ленина, 32 | - | - | 0,322 |
| 56 | Кинотеатр «Восход», ул. Димитрова, 22 | - | - | 0,047 |
| 57 | Прочие потребители* |  |  | 0,594 |
| Итого по прочим потребителям | 1,404 |
| Всего по котельной | 14,387 |

* В данной графе суммарно учтены потребители с незначительной тепловой нагрузкой, менее 0,05 Гкал/ч (в основном, встроенные или пристроенные помещения)

Блочно-модульная котельная по ул.Садовая, 7

Таблица №12

| № п/п | Наименование потребителя | Год постройки | Объем здания по наружному обмеру м3 | Расчетная часовая нагрузка на отопление, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилой фонд |
| 1 | ж/д по ул. Димитрова, 16* | 1892 | 27487 (2353 – V отапливаемой жил. площади) | 0,023 |
| 2 | ж/д по ул. Димитрова, 9 | 1892 | 23777 (9814 - V отапливаемой жил. площади) | 0,096 |
| 3 | ж/д по Рабочему проспекту, 11* | - | - | отключен |
| 4 | ж/д по Рабочему проспекту, 13* | - | 4249 (880 - V отапливаемой жил. площади) | 0,009 |
| 5 | ж/д по Рабочему проспекту, 5/12 | - | 26471 (10247 - V отапливаемой жил. площади) | 0,101 |
| 6 | ж/д по Рабочему проспекту, 7 | - | 27891 (9293 - V отапливаемой жил. площади) | 0,091 |
| 7 | ж/д по Рабочему проспекту, 9 | 1894 | 27321 (6555 - отапливаемый объем) | 0,064 |
| 8 | ж/д по ул. Чайковского, 1 | 1964 | 2103 | 0,055 |
| Итого по жилому фонду: | 0,439 |
| Прочие потребители |
| 9 | Дом культуры, ул. Димитрова, 8 | - | 16421 | 0,237 |
| 10 | ГОУ НПО №44, ул. Димитрова, 7 | - | 25346 | 0,238 |
| 11 | Детская поликлиника, СЭС, Роспотребнадзор, ул. Димитрова, 18 | - | 4351 | 0,092 |
| 12 | Прочие потребители** | - | - | 0,953 |
| Итого по прочим потребителям | 1,520 |
| Всего по котельной | 1,959 |

* указанные дома относятся к ветхому и аварийному фонду

** В данной графе суммарно учтены потребители с незначительной тепловой нагрузкой, менее 0,05 Гкал/ч (в основном, встроенные или пристроенные помещения)

Котельная МБДОУ д/сад № 7 по ул. Шибаева

Таблица №13

| № п/п | Наименование потребителя | Год постройки | Объем здания по наружному обмеру м3 | Расчетная часовая нагрузка на отопление, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилой фонд |
| 1 | ж/д по ул. Коммунальная, 19 | 1985 | 234 | 0,005 |
| 2 | ж/д по ул. Шибаева, 1 | 1962 | 1414 | 0,041 |
| 3 | ж/д по ул. Шибаева, 18 | 1979 | 2700 | 0,069 |
| 4 | ж/д по ул. Шибаева, 19* | 1936 | 9188 | 0,157 |
| 5 | ж/д по ул. Шибаева, 1а | 1960 | 1564 | 0,044 |
| 6 | ж/д по ул. Шибаева, 21 | - | 8032 | 0,166 |
| Итого по жилому фонду: | 0,482 |
| Прочие потребители |
| 7 | Дет/сад №7, ул. Шибаева, 3 | - | 2704 | 0,054 |
| 8 | ОГУСО центр для несовершеннолетних, ул. Шибаева, 3 | - | 1580 | 0,031 |
| 9 | Прочие потребители** | - | - | 0,003 |
| Итого по прочим потребителям | 0,089 |
| Всего по котельной | 0,571 |

* указанные дома относятся к ветхому и аварийному фонду

** В данной графе суммарно учтены потребители с незначительной тепловой нагрузкой, менее 0,05 Гкал/ч (в основном, встроенные или пристроенные помещения)

Котельная ДРСП по ул. Молодежная

Таблица №14

| № п/п | Наименование потребителя | Год постройки | Объем здания по наружному обмеру м3 | Расчетная часовая нагрузка на отопление, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилой фонд |
| 1 | ж/д по ул. Молодежная, 13 | - | 321 | 0,012 |
| 2 | ж/д по ул. Молодежная, 15 | - | 309 | 0,012 |
| 3 | ж/д по ул. Молодежная, 16 | - | 557 | 0,019 |
| 4 | ж/д по ул. Молодежная, 18 | 1985 | 586 | 0,020 |
| 5 | ж/д по ул. Молодежная, 20 | 1989 | 4324 | 0,100 |
| 6 | ж/д по ул. Молодежная, 21 | 1976 | 221 | 0,008 |
| 7 | ж/д по ул. Молодежная, 22 | 1976 | 566 | 0,020 |
| 8 | ж/д по ул. Молодежная, 26 | 1989 | 1578 | 0,044 |
| Итого по жилому фонду: | 0,235 |
| Всего по котельной | 0,235 |

Котельная ГБУЗ ВО «Собинская РБ» по ул.Ленина

Таблица №15

| № п/п | Наименование потребителя | Год постройки | Объем здания по наружному обмеру м3 | Расчетная часовая нагрузка на отопление, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилой фонд |
| 1 | ж/д по ул. Ленина, 94 | 1987 | - | 0,237 |
| Итого по жилому фонду: | 0,237 |
| Прочие потребители |
| 2 | Здания и сооружения Собинской РБ | - | - | 1,158 |
| Итого по прочим потребителям | 1,158 |
| Всего по котельной | 1,395 |

Средняя расчетная нагрузка на горячее водоснабжение по котельной ГБУЗ ВО «Собинская РБ» составляет 0,115 Гкал./ч, в том числе жилой фонд – 0,05 Гкал./ч, прочие потреб. – 0,065 Гкал./час.

Общая подключенная нагрузка по котельной ГБУЗ ВО «Собинская РБ» составляет 1,51 Гкал./ч.

Котельная ГБУСО ВО «Собинский психоневрологический интернат» по ул.Ленина,100

Таблица №16

| № п/п | Наименование потребителя | Год постройки | Объем здания по наружному обмеру м3 | Расчетная часовая нагрузка на отопление, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилой фонд |
| 1 | ж/д по ул. Ленина, 98 | - | 4851 | 0,110 |
| Итого по жилому фонду: | 0,110 |
| Прочие потребители |
| 2 | Здания и сооружения ГБУСО «Собинский дом-интернат» | - | - | 0,575 |
| Итого по прочим потребителям | 0,575 |
| Всего по котельной | 0,685 |

Средняя расчетная нагрузка на горячее водоснабжение по котельной ГБУСО «Собинский дом-интернат» составляет 0,167 Гкал./ч, в том числе прочие потреб. – 0,167 Гкал./час.

Общая подключенная нагрузка по котельной ГБУСО «Собинский дом-интернат» составляет 0,852 Гкал./ч.

Котельная Администрации МО Собинский район по ул.Садовая, 4

Таблица №17

| № п/п | Наименование потребителя | Год постройки | Объем здания по наружному обмеру м3 | Расчетная часовая нагрузка на отопление, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилой фонд |
| 1 | - | - | - | - |
| Итого по жилому фонду: | - |
| Прочие потребители |
| 2 | Здание Администрации МО Собинский район | - | - | 0,164 |
| Итого по прочим потребителям | 0,164 |
| Всего по котельной | 0,164 |

Котельная МБОУ СОШ №1 по ул.Ленина

Таблица №18

| № п/п | Наименование потребителя | Год постройки | Объем здания по наружному обмеру м3 | Расчетная часовая нагрузка на отопление, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилой фонд |
| 1 | - | - | - | - |
| Итого по жилому фонду: | - |
| Прочие потребители |
| 2 | Здание МБОУ СОШ №1 по ул.Ленина | - | - | 0,321 |
| Итого по прочим потребителям | 0,321 |
| Всего по котельной | 0,321 |

Котельная МБДОУ д/сад №6 по ул. Парковая, 36А

Таблица №19

| № п/п | Наименование потребителя | Год постройки | Объем здания по наружному обмеру м3 | Расчетная часовая нагрузка на отопление, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилой фонд |
| 1 | - | - | - | - |
| Итого по жилому фонду: | - |
| Прочие потребители |
| 2 | Здание МБДОУ д/сад №6 по ул. Парковая, 36А | - | - | 0,101 |
| Итого по прочим потребителям | 0,101 |
| Всего по котельной | 0,101 |

Котельная ГКУ ВО "Собинский детский дом им. С.М. Кирова"

Таблица №20

| № п/п | Наименование потребителя | Год постройки | Объем здания по наружному обмеру м3 | Расчетная часовая нагрузка на отопление, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилой фонд |
| 1 | - | - | - | - |
| Итого по жилому фонду: | - |
| Прочие потребители |
| 2 | Здания и сооружения ГКОУ "Собинский детский дом им. С.М. Кирова" | - | - | 0,700 |
| Итого по прочим потребителям | 0,700 |
| Всего по котельной | 0,700 |

Средняя расчетная нагрузка на горячее водоснабжение по котельной ГКОУ "Собинский детский дом им. С.М. Кирова" составляет 0,08 Гкал./ч, в том числе прочие потреб. – 0,08 Гкал./час.

Общая подключенная нагрузка по котельной ГКОУ "Собинский детский дом им. С.М. Кирова"составляет 0,78 Гкал./ч.

Котельная СОК "Банька" по ул.Затонная, 2

Таблица №21

| № п/п | Наименование потребителя | Год постройки | Объем здания по наружному обмеру м3 | Расчетная часовая нагрузка на отопление, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилой фонд |
| 1 | - | - | - | - |
| Итого по жилому фонду: | - |
| Прочие потребители |
| 2 | Здание СОК "Банька" по ул.Затонная, 2 | - | - | 0,15 |
| Итого по прочим потребителям | 0,15 |
| Всего по котельной | 0,15 |

Средняя расчетная нагрузка на горячее водоснабжение по котельной СОК "Банька" составляет 0,078 Гкал./ч, в том числе прочие потреб. – 0,078 Гкал./час.

Общая подключенная нагрузка по котельной ГКОУ "Собинский детский дом им. С.М. Кирова"составляет 0,228 Гкал./ч.

Котельная ГИМС МЧС по ул.Набережная

Таблица №22

| № п/п | Наименование потребителя | Год постройки | Объем здания по наружному обмеру м3 | Расчетная часовая нагрузка на отопление, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилой фонд |
| 1 | - | - | - | - |
| Итого по жилому фонду: | - |
| Прочие потребители |
| 2 | Здание ГИМС МЧС по ул.Набережная | - | - | 0,05 |
| Итого по прочим потребителям | 0,05 |
| Всего по котельной | 0,05 |

Котельная ГБУ ВО "Собинская РАЙСББЖ" по ул.Ленина, 70Б

Таблица №23

| № п/п | Наименование потребителя | Год постройки | Объем здания по наружному обмеру м3 | Расчетная часовая нагрузка на отопление, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилой фонд |
| 1 | - | - | - | - |
| Итого по жилому фонду: | - |
| Прочие потребители |
| 2 | Здание ГБУ ВО "Собинская РАЙСББЖ" по ул.Ленина, 70Б | - | - | 0,05 |
| Итого по прочим потребителям | 0,05 |
| Всего по котельной | 0,05 |

Общие тепловые нагрузки по видам потребителей в целом по городу представлены в следующей таблице.

Таблица №24

| № пп | Наименование источника тепла | Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
|  |  | Жилой фонд | Прочие потребители | Всего |
| 1 | Котельная №1 | 11,932 | 2,132 | 14,064 |
| 2 | Котельная №3 | 12,983 | 1,404 | 14,387 |
| 3 | Котельная ДРСП по ул.Молодежная | 0,235 | - | 0,235 |
| 4 | Котельная МБДОУ д/сад №7 по ул.Шибаева | 0,482 | 0,089 | 0,571 |
| 5 | Блочно-модульная котельная по ул.Садовая, 7 | 0,439 | 1,520 | 1,959 |
| 6 | Котельная ГБУЗ ВО "Собинская РБ" по ул.Ленина | 0,287 | 1,223 | 1,510 |
| 7 | Котельная Администрации МО Собинского района по ул.Садовая, 4 | - | 0,164 | 0,164 |
| 8 | Котельная ГКУ ВО "Собинский детский дом им. С.М. Кирова" | - | 0,78 | 0,78 |
| 9 | Котельная СОК "Банька" по ул.Затонная, 2 | - | 0,228 | 0,228 |
| 10 | Котельная ГИМС МЧС по ул.Набережная | - | 0,05 | 0,05 |
| 11 | Котельная МБОУ СОШ №1 по ул.Ленина | - | 0,321 | 0,321 |
| 12 | Котельная МБДОУ д/сад №6 по ул. Парковая, 36А | - | 0,101 | 0,101 |
| 13 | Котельная ГБУСО ВО "Собинский психоневрологический интернат" по ул.Ленина, 100 | 0,11 | 0,742 | 0,852 |
| 14 | Котельная ГБУ ВО "Собинская РАЙСББЖ" по ул.Ленина, 70Б | - | 0,05 | 0,05 |
| Итого | 26,468 | 8,804 | 35,272 |

Количество тепла, отпускаемое потребителям за отопительный период и за год в целом с разделением по источникам тепла приведены в ниже следующей таблице.

Таблица №25

| № пп | Наименование источника тепла | Потребление тепловой энергии, Гкал |
| --- | --- | --- |
|  |  | Отопительный период | За год в целом |
| 1 | Котельная №1 | 25322,0 | 25322,0 |
| 2 | Котельная №3 | 26481,0 | 26481,0 |
| 3 | Котельная ДРСП по ул.Молодежная | 440,0 | 440,0 |
| 4 | Котельная МБДОУ д/сад №7 по ул.Шибаева | 1039,0 | 1039,0 |
| 5 | Блочно-модульная котельная по ул.Садовая, 7 | 4398,0 | 4398,0 |
| 6 | Котельная ГБУЗ ВО "Собинская РБ" по ул.Ленина | 3959,0 | 4289,4 |
| 7 | Котельная Администрации МО Собинского района по ул.Садовая, 4 | 391,0 | 391,0 |
| 8 | Котельная ГКУ ВО "Собинский детский дом им. С.М. Кирова" | 1672,5 | 2373,3 |
| 9 | Котельная СОК "Банька" по ул.Затонная, 2 | 412,3 | 1095,6 |
| 10 | Котельная ГИМС МЧС по ул.Набережная | 119,5 | 119,5 |
| 11 | Котельная МБОУ СОШ №1 по ул.Ленина | 727,1 | 727,1 |
| 12 | Котельная МБДОУ д/сад №6 по ул. Парковая, 36А | 228,6 | 228,6 |
| 13 | Котельная ГБУСО ВО "Собинский психоневрологический интернат" по ул.Ленина, 100 | 2829,2 | 4393,2 |
| 14 | Котельная ГБУ ВО "Собинская РАЙСББЖ" по ул.Ленина, 70Б | 119,5 | 119,5 |
| Итого | 68138,7 | 71417,2 |

1.6. Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки в технологических зонах действия источников тепловой энергии

Таблица №26

| № пп | Наименование источника тепла | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал./ч | Потери тепловой энергии в тепловых сетях, Гкал./ч | Дефицит/запас тепловой мощности, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 | 13,2 | 14,064 | 0,342 | -1,206 |
| 2 | Котельная №3 | 30,0 | 14,387 | 0,787 | 14,826 |
| 3 | Котельная ДРСП по ул.Молодежная | 0,26 | 0,235 | 0,035 | -0,01 |
| 4 | Котельная МБДОУ д/сад №7 по ул.Шибаева | 0,72 | 0,571 | 0,044 | 0,105 |
| 5 | Блочно-модульная котельная по ул.Садовая, 7 | 3,4 | 1,959 | 0,194 | 1,247 |
| 6 | Котельная ГБУЗ ВО "Собинская РБ" по ул.Ленина | 3,26 | 1,510 | 0,079 | 1,671 |
| 7 | Котельная Администрации МО Собинского района по ул.Садовая, 4 | 0,206 | 0,164 | - | 0,042 |
| 8 | Котельная ГКУ ВО "Собинский детский дом им. С.М. Кирова" | 1,0 | 0,78 | 0,078 | 0,142 |
| 9 | Котельная СОК "Банька" по ул.Затонная, 2 | 0,263 | 0,228 | - | 0,035 |
| 10 | Котельная ГИМС МЧС по ул.Набережная | 0,1 | 0,05 | - | 0,05 |
| 11 | Котельная МБОУ СОШ №1 по ул.Ленина | 0,204 | 0,321 | 0,012 | -0,129 |
| 12 | Котельная МБДОУ д/сад №6 по ул. Парковая, 36А | 0,204 | 0,101 | 0,012 | 0,091 |
| 13 | Котельная ГБУСО ВО "Собинский психоневрологический интернат" по ул.Ленина, 100 | 1,7 | 0,852 | 0,026 | 0,822 |
| 14 | Котельная ГБУ ВО "Собинская РАЙСББЖ" по ул.Ленина, 70Б | 0,1 | 0,05 | - | 0,05 |
| Итого | 54,617 | 35,272 | 1,609 | 17,736 |

Дефицит тепла в настоящее время наблюдается на котельной микрорайона №1, котельной МБОУ СОШ №1 по ул.Ленина.

1.7. Баланс теплоносителя

Расходы теплоносителя, а также расходы воды на подпитку приведены в нижеследующей таблице.

Таблица №27

| № п/п | Наименование | Существующее положение |
| --- | --- | --- |
| Котельная №1 |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 562,6 |
| 2 | Производительность водоподготовительных установок для компенсации потерь теплоносителя*, т/ч | 8,0 |
| 3 | Годовой расход воды на подпитку, т/ч | 40896 |
| Котельная №3 |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 575,5 |
| 2 | Производительность водоподготовительных установок для компенсации потерь теплоносителя*, т/ч | 8,2 |
| 3 | Годовой расход воды на подпитку, т/ч | 41918 |
| Котельная ДРСП по ул.Молодежная |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 9,4 |
| 2 | Производительность водоподготовительных установок для компенсации потерь теплоносителя*, т/ч | 0,14 |
| 3 | Годовой расход воды на подпитку, т/ч | 716 |
| Котельная МБДОУ д/сад №7 по ул.Шибаева |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 22,8 |
| 2 | Производительность водоподготовительных установок для компенсации потерь теплоносителя*, т/ч | 0,33 |
| 3 | Годовой расход воды на подпитку, т/ч | 1687 |
| Блочно-модульная котельная по ул.Садовая, 7 |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 78,4 |
| 2 | Производительность водоподготовительных установок для компенсации потерь теплоносителя*, т/ч | 0,5 |
| 3 | Годовой расход воды на подпитку, т/ч | 2556 |
| Котельная ГБУЗ ВО «Собинская РБ» по ул.Ленина |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 60,4 |
| 2 | Производительность водоподготовительных установок для компенсации потерь теплоносителя*, т/ч | 0,82 |
| 3 | Годовой расход воды на подпитку, т/ч | 4296 |
| Котельная Администрации МО Собинского района по ул.Садовая, 4 |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 6,6 |
| 2 | Производительность водоподготовительных установок для компенсации потерь теплоносителя*, т/ч | 0,1 |
| 3 | Годовой расход воды на подпитку, т/ч | 511,2 |
| Котельная ГКУ ВО «Собинский детский дом им. С.М. Кирова» |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 31,2 |
| 2 | Производительность водоподготовительных установок для компенсации потерь теплоносителя*, т/ч | 0,42 |
| 3 | Годовой расход воды на подпитку, т/ч | 2204,7 |
| Котельная СОК «Банька» по ул.Затонная, 2 |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 9,12 |
| 2 | Производительность водоподготовительных установок для компенсации потерь теплоносителя*, т/ч | 0,11 |
| 3 | Годовой расход воды на подпитку, т/ч | 606,1 |
| Котельная ГИМС МЧС по ул.Набережная |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 2,0 |
| 2 | Производительность водоподготовительных установок для компенсации потерь теплоносителя*, т/ч | 0,03 |
| 3 | Годовой расход воды на подпитку, т/ч | 153,4 |
| Котельная МБОУ СОШ №1 по ул.Ленина |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 12,8 |
| 2 | Производительность водоподготовительных установок для компенсации потерь теплоносителя*, т/ч | 0,18 |
| 3 | Годовой расход воды на подпитку, т/ч | 920,2 |
| Котельная МБДОУ д/сад №6 по ул.Парковая, 36А |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 4,0 |
| 2 | Производительность водоподготовительных установок для компенсации потерь теплоносителя*, т/ч | 0,06 |
| 3 | Годовой расход воды на подпитку, т/ч | 306,7 |
| Котельная ГБУСО ВО «Собинский психоневрологический интернат» по ул.Ленина, 100 |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 34,1 |
| 2 | Производительность водоподготовительных установок для компенсации потерь теплоносителя*, т/ч | 0,43 |
| 3 | Годовой расход воды на подпитку, т/ч | 2352,5 |
| Котельная ГБУ ВО «Собинская РАЙСББЖ» по ул.Ленина, 70Б |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 2,0 |
| 2 | Производительность водоподготовительных установок для компенсации потерь теплоносителя*, т/ч | 0,03 |
| 3 | Годовой расход воды на подпитку, т/ч | 153,4 |

*Объем подпитки определен в соответствии со СНиП  41-02-2003 п. 6.16 и 6.18.

1.8. Топливный баланс источников тепловой энергии и система обеспечения топливом

А) котельные, работающие на природном газе:

Таблица №28

| № пп | Наименование источника тепла | Удельный расход топлива на производство, кг.у.т./Гкал | Годовой расход условного (натурального) топлива, т.у.т. (тыс.м3) | Наличие резервного топлива, способ доставки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 | 156,4 | 4400,6 (3860,2) | мазут, а/транспорт |
| 2 | Котельная №3 | 156,1 | 4921,2 (4316,8) | мазут, а/транспорт |
| 3 | Котельная ДРСП по ул.Молодежная | 155,3 | 96,9 (85,0) | - |
| 4 | Котельная МБДОУ д/сад №7 по ул.Шибаева | 160,3 | 205,3 (180,1) | - |
| 5 | Блочно-модульная котельная по ул.Садовая, 7 | 155,2 | 857,3 (752,0) | - |
| 6 | Котельная ГБУЗ ВО «Собинская РБ» по ул.Ленина | 161,5 | 776,0 (680,7) | - |
| 7 | Котельная Администрации МО Собинского района по ул.Садовая, 4 | 156,5 | 61,6 (54,0) | - |
| 8 | Котельная ГКУ ВО «Собинский детский дом им. С.М. Кирова» | 155,2 | 492,3 (431,8) | - |
| 9 | Котельная ГБУСО ВО «Собинский психоневрологический интернат» по ул.Ленина, 100 | 155,2 | 681,8 (598,1) |  |
| 10 | Котельная СОК «Банька» по ул.Затонная, 2 | нет данных | нет данных | - |

Б) котельные, работающие на твердом топливе:

Таблица №29

| № пп | Наименование источника тепла | Вид топлива | Удельный расход топлива на производство, кг.у.т./Гкал | Годовой расход условного топлива, т.у.т. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная ГИМС МЧС по ул.Набережная | уголь / дрова | нет данных | нет данных |
| 2 | Котельная МБОУ СОШ №1 по ул.Ленина | уголь / дрова | 198,9 | 161,1 |
| 3 | Котельная МБДОУ д/сад №6 по ул.Парковая, 36А | уголь / дрова | 212,6 | 63,2 |
| 4 | Котельная ГБУ ВО «Собинская РАЙСББЖ» по ул.Ленина, 70Б | уголь / дрова | нет данных | нет данных |

При расчете удельных и годовых расходов условного топлива приняты калорийные коэффициенты перерасчета натурального топлива в условное: природный газ – 1,14; уголь – 0,8; дрова – 0,27.

1.9. Надежность теплоснабжения

По данным ресурсоснабжающих организаций  на котельных и тепловых  сетях  за последние пять лет произошло 48 аварий различной сложности.

Среднее время продолжительности устранения аварий на тепловых сетях около 24 часов.

Резервирования тепла с перераспределением нагрузок среди источников тепла в настоящее время в системе теплоснабжения города нет. При полном прекращении теплоснабжения от любой из котельных все потребители, в том числе школы, д/сады и больница, останутся без тепла. Альтернативных источников теплоснабжения у потребителей нет.

1.10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций

Данные отсутствуют.

1.10. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения

Тарифы на тепловую энергию (с учетом НДС) для конечного потребителя на 2019г. составили:

Отопление:

ООО «Владимиртеплогаз»: до 30.06.2019г. – 2526,48 руб./Гкал.

с 01.07.2019г. – 2683,33 руб./Гкал.

МУП ЖКХ «ПКК Собинского района»:  до 30.06.2019г. – 2438,98 руб./Гкал.

с 01.07.2019г. – 2447,26 руб./Гкал.

ГБУСО ВО «Собинский ПНИ»:  до 30.06.2019г. – 2056,92 руб./Гкал.

с 01.07.2019г. – 2077,03 руб./Гкал.по ул. льнойсезон 2010-2011 г. зации (ООО "ет 880 т.___________________________________________________________________________

1.11. Описание существующих технических и технологических проблем в системе теплоснабжения

Основные проблемы  в системах теплопотребления и тепловых сетях следующие:

-  изношенность трубопроводов и основного оборудования на источниках тепла превышает 50 %;

- дефицит тепловой мощности на котельной микрорайона №1 и котельной МБОУ СОШ №1 по ул.Ленина.

- в виду отсутствия централизованного горячего водоснабжения имеет место несанкционированный разбор воды из системы отопления, который приводит  к росту подпитки, что не всегда обеспечивается существующей системой водоподготовки.

2. ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

2.1. Расчет планируемого изменения объемов теплопотребления и площадей строительных фондов.

В соответствии с градостроительной документацией в г.Собинка на первую очередь (до 2022г.) предусматривается:

- в рамках областной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2018 – 2022 годах» строительство 16,7 тыс. м2 секционного жилья с этажностью 4-5 эт.;

- в рамках подпрограммы «Социальное жилье» государственной программы Владимирской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Владимирской области» строительство 5,2 тыс. м2 секционного жилья с этажностью 2-3 эт.;

- индивидуальной жилой застройки 5,0 тыс. м2.

Разделение прироста строительных фондов по зонам действия источников тепла генпланом не предусмотрено.

Планируемое теплопотребление - в соответствии с нормами, приведенными в СНиП 41-02-2003   «Тепловые сети», удельная тепловая нагрузка для зданий  высотой 5 этажей составляет 86,4 Вт/м2 общей площади, для зданий высотой 2-3 этажа – 90,4 Вт/м2, для частного сектора с этажность зданий не выше двух - 175,9 Вт/м2. Соответственно прирост теплопотребления на нужды отопления на первую очередь составит:

- для 4-5 этажных зданий

Qо = 16700 х 86,4 х 0,86 х 10-6 = 1,241 Гкал/ч;

- для 2-3 этажных зданий

Qо = 5200 х 90,4 х 0,86 х 10-6 = 0,404 Гкал/ч;

- для индивидуальной жилой застройки

Qо = 5000 х 175,9 х 0,86 х 10-6 = 0,756 Гкал/ч;

Расход тепла на горячее водоснабжение при норме теплопотребления на одного человека 305 Вт в соответствии с СНиП 41-02-2003   «Тепловые сети» и при норме общей площади 33 м2  (предусматривается градостротельной документацией города) на одного проживающего составит:

- для 4-5 этажных зданий

Qгвс ср. = 16700 : 33 х 305 х 0,86 х10-6 = 0,133 Гкал/ч.

Максимальный расход тепла на ГВС составит:

Qгвс. = 0,133 х 2,4 = 0,319 Гкал/ч;

- для 2-3 этажных зданий

Qгвс ср. = 5200 : 33 х 305 х 0,86 х 10-6= 0,041 ккал/ч.

Максимальный расход тепла на ГВС составит:

Qгвс. = 0,041 х 2,4 = 0,098 Гкал/ч.

- для индивидуальной жилой застройки

Qгвс ср. = 5000 : 33 х 305 х 0,86 х 10-6= 0,040 ккал/ч.

Максимальный расход тепла на ГВС составит:

Qгвс. = 0,040 х 2,4 = 0,096 Гкал/ч.

Суммарный прирост потребления тепла на первую очередь (2022г.) составит:

- для 4-5 этажных зданий

Q = Qо + Qгвс = 1,241 + 0,319 = 1,560 Гкал/ч.

- для 2-3 этажных зданий

Q = Qо + Qгвс = 0,404 + 0,098 = 0,502 Гкал/ч.

- для индивидуальной жилой застройки

Q = Qо + Qгвс = 0,756 + 0,096 = 0,852 Гкал/ч.

В соответствии с градостроительной документацией в г.Собинка к расчетному сроку (до 2032г.) предусматривается:

- в рамках областной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2018 – 2022 годах» строительство 16,7 тыс. м2 секционного жилья с этажностью 4-5 эт.;

- в рамках подпрограммы «Социальное жилье» государственной программы Владимирской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Владимирской области» строительство 15,6 тыс. м2 секционного жилья с этажностью 2-3 эт.;

- индивидуальной жилой застройки 15,0 тыс. м2.

Соответственно прирост теплопотребления на нужды отопления к расчетному сроку составит:

- для 4-5 этажных зданий

Qо = 16700 х 86,4 х 0,86 х 10-6 = 1,241 Гкал/ч;

- для 2-3 этажных зданий

Qо = 15600 х 90,4 х 0,86 х 10-6 = 1,213 Гкал/ч;

- для индивидуальной жилой застройки

Qо = 15000 х 175,9 х 0,86 х 10-6 = 2,269 Гкал/ч;

Расход тепла на горячее водоснабжение при норме теплопотребления на одного человека 305 Вт в соответствии с СНиП 41-02-2003   «Тепловые сети» и при норме общей площади 33 м2  (предусматривается градостротельной документацией города) на одного проживающего составит:

- для 4-5 этажных зданий

Qгвс ср. = 16700 : 33 х 305 х 0,86 х10-6 = 0,133 Гкал/ч.

Максимальный расход тепла на ГВС составит:

Qгвс. = 0,133 х 2,4 = 0,319 Гкал/ч;

- для 2-3 этажных зданий

Qгвс ср. = 15600 : 33 х 305 х 0,86 х 10-6= 0,124 ккал/ч.

Максимальный расход тепла на ГВС составит:

Qгвс. = 0,124 х 2,4 = 0,298 Гкал/ч.

- для индивидуальной жилой застройки

Qгвс ср. = 15000 : 33 х 305 х 0,86 х 10-6= 0,119 ккал/ч.

Максимальный расход тепла на ГВС составит:

Qгвс. = 0,119 х 2,4 = 0,286 Гкал/ч.

Суммарный прирост потребления тепла к расчетному сроку (2032г.) составит:

- для 4-5 этажных зданий

Q = Qо + Qгвс = 1,241 + 0,319 = 1,560 Гкал/ч.

- для 2-3 этажных зданий

Q = Qо + Qгвс = 1,213 + 0,298 = 1,511 Гкал/ч.

- для индивидуальной жилой застройки

Q = Qо + Qгвс = 2,269 + 0,119 = 2,388 Гкал/ч.

Теплоснабжение секционной застройки, высотой 4-5 этажей, предлагаемой генеральным планом на первую очередь и расчетный срок в проектируемых Юго-Западном и Северо-Восточном районах города  предполагается от автономных источников тепла (автономных котельных или поквартирных систем теплоснабжения).

Планируемая секционная застройка, высотой 2-3 этажа, будет обеспечиваться от автономных источников тепла (автономных котельных или поквартирных систем теплоснабжения).

Индивидуальная жилая застройка обеспечивается теплом от автономных источников тепла.

Часть жилого фонда, общей площадью 2,3 тыс. м2, по ул.Молодежная, Некрасова, Шибаева, Ленина, Коммунальная, Красная звезда- д.5 планируется перевести на индивидуальное газовое отопление.

Данные базового уровня потребления тепловой энергии, прогноз приростов площади строительных фондов для жилых зданий по видам потребителей тепла, прироста объемов теплопотребления по городу приведены в ниже следующей таблице.

Таблица №30

| № п/п | Наименование | Существующее положение 2019 год | Первая очередь 2022г. | Расчетный срок 2032 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь строительных фондов, (тыс. м2) по виду теплоснабжения: | 513,2 | 540,1 | 560,5 |
| 1.1 | централизованное теплоснабжение: | 374,71) | 372,4 | 372,4 |
| 1.2 | индивидуальное автономное теплоснабжение | 138,5 | 167,7 | 188,1 |
| 2 | Расчетная тепловая нагрузка потребителей, (Гкал/ч) по виду теплоснабжения: | 47,183 | 50,097 | 52,642 |
| 2.1 | Централизованное теплоснабжение, в том числе 2): | 35,272 | 35,021 | 35,021 |
| 2.2 | индивидуальное автономное теплоснабжение | 11,911 3) | 15,076 | 17,621 |

1) Централизованным теплоснабжением по данным Заказчика обеспечено около 73% от 513,2 тыс.м2 жилых площадей.

2) Данные по нагрузкам от централизованного теплоснабжения даны с учетом прочих потребителей. Объем теплопотребления прочих потребителей на первую очередь и расчетный срок принят на уровне 2018г.

3) При определении расходов тепла на частную застройку ввиду отсутствия данных принята отапливаемая площадь одного существующего частного дома 40 м2, а расход тепла определен из условий 1 кВт на 10 м2.

2.2. Решение по переходу на индивидуальное отопление помещений в многоквартирных домах.

Согласно требования п. 15, ст.14 Федерального закона №190-ФЗ «О теплоснабжении» от 27.07.2010г. запрещается переход на отопление жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии, перечень которых определяется правилами подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, при наличии осуществленного в надлежащем порядке подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения многоквартирных домов, за исключением случаев, определенных схемой теплоснабжения.

Учитывая выше изложенное, а также на основании проведенных публичных слушаний по актуализации схемы теплоснабжения МО г.Собинка от 09.04.2015г., 10.11.2015г. , 26.04.2018г., 18.02.2019г в целях оптимизации существующей схемы теплоснабжения города предлагается:

- перевод отдельных помещений в многоквартирных домах на индивидуальное отопление запретить;

- перечень многоквартирных домов, подлежащих переводу на индивидуальное отопление, определить настоящей схемой. При этом, в первую очередь включить в перечень дома, в которых большинство помещений уже переведено на индивидуальное отопление (ул.Молодежная, 6; ул.Коммунальная, 19, ул.Некрасова, 2Г, Красная звезда д.5); дома с низким качеством теплоснабжения (ул.Некрасова, 2Г); дома, тепловые сети к которым имеют повышенный износ и требуют значительных затрат на капитальный ремонт или реконструкцию (ул.Парковая, 6, ул.Шибаева, 16, 20, 24).

2.3. Перечень многоквартирных домов, подлежащих переводу на индивидуальное отопление до 2022г. (первая очередь).

Таблица №31

| № п/п | Наименование | Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал./ч |
| --- | --- | --- |
|  |  | Отопление | ГВС | ВСЕГО |
| 1 | ж/д по ул.Коммунальная, 19 | 0,005 | - | 0,005 |
| 2 | ж/д по ул.Ленина, 98 | 0,110 | - | 0,110 |
| 3 | ж/д по ул.Молодежная, 6 | 0,068 | - | 0,068 |
| 4 | ж/д по ул.Некрасова, 2Г | 0,027 | - | 0,027 |
| 5 | ж/д по ул.Парковая, 6 | 0,026 | - | 0,026 |
| 6 | ж/д по ул.Шибаева, 16 | 0,018 | - | 0,018 |
| 7 | ж/д по ул.Шибаева, 20 | 0,014 | - | 0,014 |
| 8 | ж/д по ул.Шибаева, 24 | 0,009 | - | 0,009 |
| 9 | ж/д по ул.Молодежная, 22 | 0,020 | - | 0,020 |
| 10 | ж/д по ул. Красная звезда, д.5 | 0,127 | - | 0,127 |

3. ЭЛЕКТРОННАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Так как населенный пункт имеет численность населения менее 100 000 человек и соответствующее требование заданием на проектирование не предусмотрено, то электронная модель не разрабатывалась.

4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ РАСПОЛАГАЕМОЙ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Часовая производительность источников тепла по зонам теплоснабжения на существующий период, первую очередь и расчетный срок, а также соответствующие тепловые нагрузки указаны в ниже приведенной таблице.

Таблица №32

| № п/п | Наименование | Существующее положение 2019г. | Первая очередь -2022г.1) | Расчетный срок-2032г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла, Гкал/ч | 13,200 | 13,200 | 13,200 |
| 2 | Тепловая нагрузка подключенных потребителей (с учетом потерь т/э), Гкал/ч | 14,406 | 14,338 | 14,338 |
| 3 | Дефицит (-) или запас (+) тепла | -1,206 | -1,138 | -1,138 |
| Котельная №3 |
| 4 | Тепловая мощность источника тепла, Гкал/ч | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| 5 | Тепловая нагрузка подключенных потребителей (с учетом потерь т/э), Гкал/ч | 15,174 | 15,106 | 15,106 |
| 6 | Дефицит (-) или запас (+) тепла | 14,826 | 14,894 | 14,894 |
| Котельная ДРСП по ул.Молодежная |
| 7 | Тепловая мощность источника тепла, Гкал/ч | 0,260 | 0,260 | 0,260 |
| 8 | Тепловая нагрузка подключенных потребителей (с учетом потерь т/э), Гкал/ч | 0,270 | 0,270 | 0,270 |
| 9 | Дефицит (-) или запас (+) тепла | -0,01 | -0,01 | -0,01 |
| Котельная МБДОУ д/сад №7 по ул.Шибаева |
| 10 | Тепловая мощность источника тепла, Гкал/ч | 0,720 | 0,690 | 0,690 |
| 11 | Тепловая нагрузка подключенных потребителей (с учетом потерь т/э), Гкал/ч | 0,615 | 0,610 | 0,610 |
| 12 | Дефицит (-) или запас (+) тепла | 0,105 | 0,080 | 0,080 |
| Блочно-модульная котельная (БМК) по ул.Садовая, 7 |
| 16 | Тепловая мощность источника тепла, Гкал/ч | 3,400 | 3,400 | 3,400 |
| 17 | Тепловая нагрузка подключенных потребителей (с учетом потерь т/э), Гкал/ч | 2,153 | 2,153 | 2,153 |
| 18 | Дефицит (-) или запас (+) тепла | 1,247 | 1,247 | 1,247 |
| Котельная ГБУЗ ВО «Собинская РБ» по ул.Ленина |
| 19 | Тепловая мощность источника тепла, Гкал/ч | 3,260 | 3,260 | 3,260 |
| 20 | Тепловая нагрузка подключенных потребителей (с учетом потерь т/э), Гкал/ч | 1,589 | 1,589 | 1,589 |
| 21 | Дефицит (-) или запас (+) тепла | 1,671 | 1,671 | 1,671 |
| Котельная Администрации МО Собинского района по ул.Садовая, 4 |
| 22 | Тепловая мощность источника тепла, Гкал/ч | 0,206 | 0,206 | 0,206 |
| 23 | Тепловая нагрузка подключенных потребителей (с учетом потерь т/э), Гкал/ч | 0,164 | 0,164 | 0,164 |
| 24 | Дефицит (-) или запас (+) тепла | 0,042 | 0,042 | 0,042 |
| Котельная ГКУ ВО «Собинский детский дом им. С.М. Кирова» |
| 25 | Тепловая мощность источника тепла, Гкал/ч | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 26 | Тепловая нагрузка подключенных потребителей (с учетом потерь т/э), Гкал/ч | 0,858 | 0,858 | 0,858 |
| 27 | Дефицит (-) или запас (+) тепла | 0,142 | 0,142 | 0,142 |
| Котельная СОК «Банька» по ул.Затонная, 2 |
| 28 | Тепловая мощность источника тепла, Гкал/ч | 0,263 | 0,263 | 0,263 |
| 29 | Тепловая нагрузка подключенных потребителей (с учетом потерь т/э), Гкал/ч | 0,228 | 0,228 | 0,228 |
| 30 | Дефицит (-) или запас (+) тепла | 0,035 | 0,035 | 0,035 |
| Котельная ГИМС МЧС по ул.Набережная |
| 31 | Тепловая мощность источника тепла, Гкал/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 32 | Тепловая нагрузка подключенных потребителей (с учетом потерь т/э), Гкал/ч | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 33 | Дефицит (-) или запас (+) тепла | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Котельная МБОУ СОШ №1 по ул.Ленина |
| 34 | Тепловая мощность источника тепла, Гкал/ч | 0,204 | - | - |
| 35 | Тепловая нагрузка подключенных потребителей (с учетом потерь т/э), Гкал/ч | 0,333 | - | - |
| 36 | Дефицит (-) или запас (+) тепла | -0,129 | - | - |
| Котельная МБДОУ д/сад №6 по ул.Парковая, 36А |
| 37 | Тепловая мощность источника тепла, Гкал/ч | 0,204 | 0,204 | 0,204 |
| 38 | Тепловая нагрузка подключенных потребителей (с учетом потерь т/э), Гкал/ч | 0,113 | 0,113 | 0,113 |
| 39 | Дефицит (-) или запас (+) тепла | 0,091 | 0,091 | 0,091 |
| Котельная ГБУСО ВО «Собинский психоневрологический интернат» по ул.Ленина, 100 |
| 40 | Тепловая мощность источника тепла, Гкал/ч | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| 41 | Тепловая нагрузка подключенных потребителей (с учетом потерь т/э), Гкал/ч | 0,878 | 0,768 | 0,768 |
| 42 | Дефицит (-) или запас (+) тепла | 0,822 | 0,932 | 0,932 |
| Котельная ГБУ ВО «Собинская РАЙСББЖ» по ул.Ленина, 70Б |
| 43 | Тепловая мощность источника тепла, Гкал/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 44 | Тепловая нагрузка подключенных потребителей (с учетом потерь т/э), Гкал/ч | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 45 | Дефицит (-) или запас (+) тепла | 0,05 | 0,05 | 0,05 |

1)  Данные на первую очередь даны с учетом перевода на индивидуальное отопление объектов, указанных в таблице №31 до 2022 года.

| Перечень тепловых нагрузок в разрезе источников |
| --- |
| на 15.03.2019г. |
| Котельная | Нагрузка на отопление, Гкал/час | Нагрузка на вентиляцию, Гкал/час | Нагрузка на горячее водоснабжение, Гкал/час | Нагрузка на пар, Гкал/час | Суммарная нагрузка, Гкал/час |
| Объект расчета (адрес, фукнциональное назначение) | Котельная | ЦТП |  |  |  |  |  |
| Гагарина ул, 14, ( Сб котельная № 3 ) | 14,275027 |  |  |  | 14,275027 |
| Без ЦТП | 14,275027 |  |  |  | 14,275027 |
| Гагарина, 12, детский сад № 8 | Гагарина ул, 14, ( Сб котельная № 3 ) | Без ЦТП | 0,095311 |  |  |  | 0,095311 |
| Базарная ул, 3, пристройка | Гагарина ул, 14, ( Сб котельная № 3 ) | Без ЦТП | 0,009221 |  |  |  | 0,009221 |
| Базарная ул, 3, корп. 1, Административное здание | Гагарина ул, 14, ( Сб котельная № 3 ) | Без ЦТП | 0,012132 |  |  |  | 0,012132 |
| Базарная ул, 5а, Магазин, ул. Базарная, 5а | Гагарина ул, 14, ( Сб котельная № 3 ) | Без ЦТП | 0,014755 |  |  |  | 0,014755 |
| Базарная ул, 5а, ИП Дубровкин Н.В., магазин "Автозапчасти", ул. Базарная, 5а | Гагарина ул, 14, ( Сб котельная № 3 ) | Без ЦТП | 0,004904 |  |  |  | 0,004904 |
| Базарная ул, 5б, Магазин, ул. Базарная, 5б | Гагарина ул, 14, ( Сб котельная № 3 ) | Без ЦТП | 0,021977 |  |  |  | 0,021977 |
| Гагарина ул, 10, ( Жилой дом ), квартиры | Гагарина ул, 14, ( Сб котельная № 3 ) | Без ЦТП | 0,141572 |  |  |  | 0,141572 |
| Гагарина ул, 10, ( Жилой дом ), ООО "ИНТОРГ", магазин, ул. Гагарина, 10 | Гагарина ул, 14, ( Сб котельная № 3 ) | Без ЦТП | 0,041649 |  |  |  | 0,041649 |
| Гагарина ул, 11, ( Жилой дом ), квартиры | Гагарина ул, 14, ( Сб котельная № 3 ) | Без ЦТП | 0,23522 |  |  |  | 0,23522 |
| Гагарина ул, 12, ( Жилой дом ), квартиры | Гагарина ул, 14, ( Сб котельная № 3 ) | Без ЦТП | 0,288614 |  |  |  | 0,288614 |
| Гагарина ул, 13, ( Жилой дом ), квартиры | Гагарина ул, 14, ( Сб котельная № 3 ) | Без ЦТП | 0,387902 |  |  |  | 0,387902 |
| Гагарина ул, 14, ( Жилой дом ), квартиры | Гагарина ул, 14, ( Сб котельная № 3 ) | Без ЦТП | 0,322377 |  |  |  | 0,322377 |
| Гагарина ул, 14, ( Жилой дом ), Почта России, ул. Гагарина, 14, Административное помещение | Гагарина ул, 14, ( Сб котельная № 3 ) | Без ЦТП | 0,003641 |  |  |  | 0,003641 |
| Гагарина ул, 15, ( Жилой дом ), квартиры | Гагарина ул, 14, ( Сб котельная № 3 ) | Без ЦТП | 0,419901 |  |  |  | 0,419901 |
| Гагарина ул, 16, ( Жилой дом ), квартиры | Гагарина ул, 14, ( Сб котельная № 3 ) | Без ЦТП | 0,34856 |  |  |  | 0,34856 |
| Гагарина ул, 18, ( Жилой дом ), квартиры | Гагарина ул, 14, ( Сб котельная № 3 ) | Без ЦТП | 0,355585 |  |  |  | 0,355585 |
| Гагарина ул, 2, ( Жилой дом ), квартиры | Гагарина ул, 14, ( Сб котельная № 3 ) | Без ЦТП | 0,168765 |  |  |  | 0,168765 |
| Гагарина ул, 20, ( Жилой дом ), квартиры | Гагарина ул, 14, ( Сб котельная № 3 ) | Без ЦТП | 0,400093 |  |  |  | 0,400093 |
| Гагарина ул, 26, ( Жилой дом ), квартиры | Гагарина ул, 14, ( Сб котельная № 3 ) | Без ЦТП | 0,392791 |  |  |  | 0,392791 |
| Гагарина ул, 3, ( Жилой дом ), квартиры | Гагарина ул, 14, ( Сб котельная № 3 ) | Без ЦТП | 0,129971 |  |  |  | 0,129971 |
| Гагарина ул, 38, ( Жилой дом ), квартиры | Гагарина ул, 14, ( Сб котельная № 3 ) | Без ЦТП | 0,302657 |  |  |  | 0,302657 |
| Гагарина ул, 4, ( Жилой дом ), квартиры | Гагарина ул, 14, ( Сб котельная № 3 ) | Без ЦТП | 0,09389 |  |  |  | 0,09389 |
| Гагарина ул, 40, ( Жилой дом ), квартиры | Гагарина ул, 14, ( Сб котельная № 3 ) | Без ЦТП | 0,342766 |  |  |  | 0,342766 |
| Гагарина ул, 5, ( Жилой дом ), ИП Семенов А.Ю., магазин, ул. Гагарина, 5 | Гагарина ул, 14, ( Сб котельная № 3 ) | Без ЦТП | 0,003944 |  |  |  | 0,003944 |
| Гагарина ул, 5, ( Жилой дом ), ООО "ИНТОРГ", магазин, ул. Гагарина, 5 | Гагарина ул, 14, ( Сб котельная № 3 ) | Без ЦТП | 0,005018 |  |  |  | 0,005018 |
| Гагарина ул, 5, ( Жилой дом ), ИП Кузнецов А.Ю., магазин, ул. Гагарина, 5 | Гагарина ул, 14, ( Сб котельная № 3 ) | Без ЦТП | 0,005852 |  |  |  | 0,005852 |
| Гагарина ул, 5, ( Жилой дом ), квартиры | Гагарина ул, 14, ( Сб котельная № 3 ) | Без ЦТП | 0,114267 |  |  |  | 0,114267 |
| Гагарина ул, 6, ( Жилой дом ), квартиры | Гагарина ул, 14, ( Сб котельная № 3 ) | Без ЦТП | 0,193997 |  |  |  | 0,193997 |
| Гагарина ул, 7, ( Жилой дом ), квартиры | Гагарина ул, 14, ( Сб котельная № 3 ) | Без ЦТП | 0,268016 |  |  |  | 0,268016 |
| Гагарина ул, 8, ( Жилой дом ), квартиры | Гагарина ул, 14, ( Сб котельная № 3 ) | Без ЦТП | 0,119166 |  |  |  | 0,119166 |
| Гагарина ул, 9, ( Жилой дом ), квартиры | Гагарина ул, 14, ( Сб котельная № 3 ) | Без ЦТП | 0,31371 |  |  |  | 0,31371 |
| Гаражная ул, 3, Стадион "Труд", ул. Гаражная, 3 | Гагарина ул, 14, ( Сб котельная № 3 ) | Без ЦТП | 0,027688 |  |  |  | 0,027688 |
| Димитрова ул, 13, Детский сад № 1, ул. Димитрова, 13 ((договор 0266) | Гагарина ул, 14, ( Сб котельная № 3 ) | Без ЦТП | 0,057746 |  |  |  | 0,057746 |
| Димитрова ул, 15, ( Жилой дом ), Жилая часть (квартиры) | Гагарина ул, 14, ( Сб котельная № 3 ) | Без ЦТП | 0,108019 |  |  |  | 0,108019 |
| Димитрова ул, 17, ( Жилой дом ), Жилая часть (квартиры) | Гагарина ул, 14, ( Сб котельная № 3 ) | Без ЦТП | 0,142492 |  |  |  | 0,142492 |
| Димитрова ул, 17, ( Жилой дом ), Нежилое помещение, ул. Димитрова, 17 | Гагарина ул, 14, ( Сб котельная № 3 ) | Без ЦТП | 0,014951 |  |  |  | 0,014951 |
| Димитрова ул, 17, ( Жилой дом ), ИП Ларин Сергей Владимирович, помещение, ул. Димитрова, 17 | Гагарина ул, 14, ( Сб котельная № 3 ) | Без ЦТП | 0,007054 |  |  |  | 0,007054 |
| Димитрова ул, 17, ( Жилой дом ), Нежилое помещение. ул. Димитрова, д. 17 | Гагарина ул, 14, ( Сб котельная № 3 ) | Без ЦТП | 0,004163 |  |  |  | 0,004163 |
| Димитрова ул, 17, ( Жилой дом ), Аптека, ул. Димитрова, 17 | Гагарина ул, 14, ( Сб котельная № 3 ) | Без ЦТП | 0,003818 |  |  |  | 0,003818 |
| Димитрова ул, 17, ( Жилой дом ), магазин, Карпов М.С. | Гагарина ул, 14, ( Сб котельная № 3 ) | Без ЦТП | 0,004294 |  |  |  | 0,004294 |
| Димитрова ул, 22, Здание кинотеатра"Восход", ул. Димитрова, 22 | Гагарина ул, 14, ( Сб котельная № 3 ) | Без ЦТП | 0,046905 |  |  |  | 0,046905 |
| Димитрова ул, 22, нежилое помещение | Гагарина ул, 14, ( Сб котельная № 3 ) | Без ЦТП | 0,001308 |  |  |  | 0,001308 |
| Лакина ул, 1, ( Жилой дом ), Жилая часть (квартиры) | Гагарина ул, 14, ( Сб котельная № 3 ) | Без ЦТП | 0,305615 |  |  |  | 0,305615 |
| Лакина ул, 10, Магазин продовольственных товаров, ул. Лакина, д. 10 | Гагарина ул, 14, ( Сб котельная № 3 ) | Без ЦТП | 0,042173 |  |  |  | 0,042173 |
| Лакина ул, 11, ( Жилой дом ), Межрегиональый филал ФКУ "ЦОКР", офис, ул. Лакина, д. 11 | Гагарина ул, 14, ( Сб котельная № 3 ) | Без ЦТП | 0,005062 |  |  |  | 0,005062 |
| Лакина ул, 11, ( Жилой дом ), Жилая часть (квартиры) | Гагарина ул, 14, ( Сб котельная № 3 ) | Без ЦТП | 0,34924 |  |  |  | 0,34924 |
| Лакина ул, 11, ( Жилой дом ), Магазин АО "Тандер", ул. Лакина, 11 | Гагарина ул, 14, ( Сб котельная № 3 ) | Без ЦТП | 0,018915 |  |  |  | 0,018915 |
| Лакина ул, 11, ( Жилой дом ), ОООИ ВОС Помещение, ул. Лакина, д. 11 | Гагарина ул, 14, ( Сб котельная № 3 ) | Без ЦТП | 0,002869 |  |  |  | 0,002869 |
| Лакина ул, 11, ( Жилой дом ), Редакция газеты "Доверие" (S=152,0+14,39) | Гагарина ул, 14, ( Сб котельная № 3 ) | Без ЦТП | 0,010516 |  |  |  | 0,010516 |
| Лакина ул, 1а, Ж/д Лакина, 1а (кв 1 по 75) (1983г.з.) (V=15216 куб.м. + подвал 2149 куб.м) | Гагарина ул, 14, ( Сб котельная № 3 ) | Без ЦТП | 0,303148 |  |  |  | 0,303148 |
| Лакина ул, 3, ( Жилой дом ), Жилая часть (квартиры) | Гагарина ул, 14, ( Сб котельная № 3 ) | Без ЦТП | 0,286107 |  |  |  | 0,286107 |
| Лакина ул, 3, ( Жилой дом ), ИП Буравенко С.П., магазин, ул. Лакина, 3 | Гагарина ул, 14, ( Сб котельная № 3 ) | Без ЦТП | 0,001587 |  |  |  | 0,001587 |
| Лакина ул, 3, ( Жилой дом ), ИП Харьков В.А., помещение, ул. Лакина, 3 | Гагарина ул, 14, ( Сб котельная № 3 ) | Без ЦТП | 0,003463 |  |  |  | 0,003463 |
| Лакина ул, 3, ( Жилой дом ), ИП Сиднихина Г.Е., парикмахерская, ул. Лакина, 3 | Гагарина ул, 14, ( Сб котельная № 3 ) | Без ЦТП | 0,001365 |  |  |  | 0,001365 |
| Лакина ул, 3, ( Жилой дом ), ИП Богомольникова Е.В., парикмахерская, ул. Лакина, 3 | Гагарина ул, 14, ( Сб котельная № 3 ) | Без ЦТП | 0,001365 |  |  |  | 0,001365 |
| Лакина ул, 3, ( Жилой дом ), ИП Ларин С.В., парикмахерская, ул. Лакина, д. 3 | Гагарина ул, 14, ( Сб котельная № 3 ) | Без ЦТП | 0,003615 |  |  |  | 0,003615 |
| Лакина ул, 3, ( Жилой дом ), ГКУСО ВО "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних" | Гагарина ул, 14, ( Сб котельная № 3 ) | Без ЦТП | 0,000918 |  |  |  | 0,000918 |
| Лакина ул, 3, ( Жилой дом ), Учебный центр "Надежда", ул.Лакина, д. 3 | Гагарина ул, 14, ( Сб котельная № 3 ) | Без ЦТП | 0,003853 |  |  |  | 0,003853 |
| Лакина ул, 3, ( Жилой дом ), нежилое помещение Богачева О.А. | Гагарина ул, 14, ( Сб котельная № 3 ) | Без ЦТП | 0,004884 |  |  |  | 0,004884 |
| Лакина ул, 3, ( Жилой дом ), нежилое помещение КУМИ (107,4+16) | Гагарина ул, 14, ( Сб котельная № 3 ) | Без ЦТП | 0,008155 |  |  |  | 0,008155 |
| Лакина ул, 5, ( Жилой дом ), Жилая часть (квартиры) | Гагарина ул, 14, ( Сб котельная № 3 ) | Без ЦТП | 0,20383 |  |  |  | 0,20383 |
| Лакина ул, 5а, ООО "ТД "Ставровский" магазина сельхозпродуктов "Сельский дворик", с-зЛак.5 | Гагарина ул, 14, ( Сб котельная № 3 ) | Без ЦТП | 0,010411 |  |  |  | 0,010411 |
| Лакина ул, 7, ( Жилой дом ), Жилая часть (квартиры) | Гагарина ул, 14, ( Сб котельная № 3 ) | Без ЦТП | 0,170664 |  |  |  | 0,170664 |
| Лакина ул, 7, ( Жилой дом ), Библиотека, ул. Лакина, 7 | Гагарина ул, 14, ( Сб котельная № 3 ) | Без ЦТП | 0,011707 |  |  |  | 0,011707 |
| Лакина ул, 8, ( Жилой дом ), Жилая часть (квартиры) | Гагарина ул, 14, ( Сб котельная № 3 ) | Без ЦТП | 0,50735 |  |  |  | 0,50735 |
| Лакина ул, 9, ( Жилой дом ), Жилая часть (квартиры) | Гагарина ул, 14, ( Сб котельная № 3 ) | Без ЦТП | 0,356237 |  |  |  | 0,356237 |
| Лакина ул, 9, ( Жилой дом ), Детская художественная школа, ул. Лакина, 9 | Гагарина ул, 14, ( Сб котельная № 3 ) | Без ЦТП | 0,009163 |  |  |  | 0,009163 |
| Лакина ул, 9, ( Жилой дом ), ООО "Фарм-Линк", аптека, ул. Лакина, 9 | Гагарина ул, 14, ( Сб котельная № 3 ) | Без ЦТП | 0,003821 |  |  |  | 0,003821 |
| Ленина ул, 17, Детский сад № 4, ул. Ленина, 17 (договор 0271) | Гагарина ул, 14, ( Сб котельная № 3 ) | Без ЦТП | 0,06086 |  |  |  | 0,06086 |
| Ленина ул, 32, Средняя школа № 1, ул. Ленина, 32 (договор 0298) | Гагарина ул, 14, ( Сб котельная № 3 ) | Без ЦТП | 0,33642 |  |  |  | 0,33642 |
| Ленина ул, 34А, ( Жилой дом ), Жилая часть (квартиры) | Гагарина ул, 14, ( Сб котельная № 3 ) | Без ЦТП | 0,066058 |  |  |  | 0,066058 |
| Мира ул, 1, ( Жилой дом ), Жилая часть (квартиры) | Гагарина ул, 14, ( Сб котельная № 3 ) | Без ЦТП | 0,110624 |  |  |  | 0,110624 |
| Мира ул, 10, ( Жилой дом ), Жилая часть (квартиры) | Гагарина ул, 14, ( Сб котельная № 3 ) | Без ЦТП | 0,226453 |  |  |  | 0,226453 |
| Мира ул, 11, ( Жилой дом ), Жилая часть (квартиры) | Гагарина ул, 14, ( Сб котельная № 3 ) | Без ЦТП | 0,45155 |  |  |  | 0,45155 |
| Мира ул, 1а, ( Жилой дом ), Жилая часть (квартиры) | Гагарина ул, 14, ( Сб котельная № 3 ) | Без ЦТП | 0,245232 |  |  |  | 0,245232 |
| Мира ул, 1а, ( Жилой дом ), Нежилое помещение (80,8 кв.м) | Гагарина ул, 14, ( Сб котельная № 3 ) | Без ЦТП | 0,005204 |  |  |  | 0,005204 |
| Мира ул, 2, ( Жилой дом ), Жилая часть (квартиры) | Гагарина ул, 14, ( Сб котельная № 3 ) | Без ЦТП | 0,332188 |  |  |  | 0,332188 |
| Мира ул, 2А, ( Жилой дом ), Жилая часть (квартиры) | Гагарина ул, 14, ( Сб котельная № 3 ) | Без ЦТП | 0,292722 |  |  |  | 0,292722 |
| Мира ул, 3, ( Жилой дом ), Жилая часть (квартиры) | Гагарина ул, 14, ( Сб котельная № 3 ) | Без ЦТП | 0,113687 |  |  |  | 0,113687 |
| Мира ул, 4, ( Жилой дом ), Жилая часть (квартиры) | Гагарина ул, 14, ( Сб котельная № 3 ) | Без ЦТП | 0,240478 |  |  |  | 0,240478 |
| Мира ул, 5, ( Жилой дом ), ООО "Астра", помещение, ул. Мира, 5 | Гагарина ул, 14, ( Сб котельная № 3 ) | Без ЦТП | 0,006514 |  |  |  | 0,006514 |
| Мира ул, 5, ( Жилой дом ), квартиры | Гагарина ул, 14, ( Сб котельная № 3 ) | Без ЦТП | 0,186108 |  |  |  | 0,186108 |
| Мира ул, 5, ( Жилой дом ), ИП Урлеков Сергей Борисович (м-н "Все для вас"), ул. Мира, д. 5 | Гагарина ул, 14, ( Сб котельная № 3 ) | Без ЦТП | 0,00296 |  |  |  | 0,00296 |
| Мира ул, 5, ( Жилой дом ), ИП Рябиничев Михаил Леонидович, ул. Мира, д. 5 | Гагарина ул, 14, ( Сб котельная № 3 ) | Без ЦТП | 0,002003 |  |  |  | 0,002003 |
| Мира ул, 5, ( Жилой дом ), ИП Ободенко Валентина Алексеевна | Гагарина ул, 14, ( Сб котельная № 3 ) | Без ЦТП | 0,010869 |  |  |  | 0,010869 |
| Мира ул, 5, ( Жилой дом ), ИП Жесткова О.Н., парикмахерская, ул. Мира, д. 5 | Гагарина ул, 14, ( Сб котельная № 3 ) | Без ЦТП | 0,00094 |  |  |  | 0,00094 |
| Мира ул, 5, ( Жилой дом ), ИП Малова И.В., парикмахерская, ул. Мира, д. 5 | Гагарина ул, 14, ( Сб котельная № 3 ) | Без ЦТП | 0,00086 |  |  |  | 0,00086 |
| Мира ул, 5, ( Жилой дом ), ИП Иванченко Н.П., парикмахерская, ул. Мира, д. 5 | Гагарина ул, 14, ( Сб котельная № 3 ) | Без ЦТП | 0,000887 |  |  |  | 0,000887 |
| Мира ул, 6, ( Жилой дом ), Центр социального обслуживания, ул. Мира, 6 | Гагарина ул, 14, ( Сб котельная № 3 ) | Без ЦТП | 0,012289 |  |  |  | 0,012289 |
| Мира ул, 6, ( Жилой дом ), Жилая часть (квартиры) | Гагарина ул, 14, ( Сб котельная № 3 ) | Без ЦТП | 0,344325 |  |  |  | 0,344325 |
| Мира ул, 7, ( Жилой дом ), Жилая часть (квартиры) | Гагарина ул, 14, ( Сб котельная № 3 ) | Без ЦТП | 0,178864 |  |  |  | 0,178864 |
| Мира ул, 8, ( Жилой дом ), Жилая часть (квартиры) | Гагарина ул, 14, ( Сб котельная № 3 ) | Без ЦТП | 0,20382 |  |  |  | 0,20382 |
| Мира ул, 9, ( Жилой дом ), Офис, ул. Мира, 9 | Гагарина ул, 14, ( Сб котельная № 3 ) | Без ЦТП | 0,010042 |  |  |  | 0,010042 |
| Мира ул, 9, ( Жилой дом ), ФГУП "Охрана" МВД России | Гагарина ул, 14, ( Сб котельная № 3 ) | Без ЦТП | 0,001297 |  |  |  | 0,001297 |
| Мира ул, 9, ( Жилой дом ), ООО "МИГРАНТ" | Гагарина ул, 14, ( Сб котельная № 3 ) | Без ЦТП | 0,00083 |  |  |  | 0,00083 |
| Мира ул, 9, ( Жилой дом ), Жилая часть (квартиры) | Гагарина ул, 14, ( Сб котельная № 3 ) | Без ЦТП | 0,352518 |  |  |  | 0,352518 |
| Мира ул, 9, ( Жилой дом ), ОМВД России по Собинскому району, ул. Мира, 9 | Гагарина ул, 14, ( Сб котельная № 3 ) | Без ЦТП | 0,006769 |  |  |  | 0,006769 |
| Молодежная ул, ( Лесхоз ), адм. здание (контора Владлесхоза) | Гагарина ул, 14, ( Сб котельная № 3 ) | Без ЦТП | 0,021449 |  |  |  | 0,021449 |
| Молодежная ул, , (Собинское ОСБ), Собинское ОСБ, ул. Молодежная, 18 | Гагарина ул, 14, ( Сб котельная № 3 ) | Без ЦТП | 0,087784 |  |  |  | 0,087784 |
| Молодежная ул, 1, ( Жилой дом ), ИП Семенов А.Ю., помещение, ул. Молодежная, д. 1 | Гагарина ул, 14, ( Сб котельная № 3 ) | Без ЦТП | 0,004995 |  |  |  | 0,004995 |
| Молодежная ул, 1, ( Жилой дом ), Нежилое помещение, ул. Молодежная, д. 1 | Гагарина ул, 14, ( Сб котельная № 3 ) | Без ЦТП | 0,003098 |  |  |  | 0,003098 |
| Молодежная ул, 1, ( Жилой дом ), Жилая часть (квартиры) | Гагарина ул, 14, ( Сб котельная № 3 ) | Без ЦТП | 0,152655 |  |  |  | 0,152655 |
| Молодежная ул, 2, ( Жилой дом ), Жилая часть (квартиры) | Гагарина ул, 14, ( Сб котельная № 3 ) | Без ЦТП | 0,118544 |  |  |  | 0,118544 |
| Молодежная ул, 3, ( Жилой дом ), Аптечный пункт, ул. Молодежная, 3 | Гагарина ул, 14, ( Сб котельная № 3 ) | Без ЦТП | 0,003066 |  |  |  | 0,003066 |
| Молодежная ул, 3, ( Жилой дом ), ООО "Мед-Дентал", помещение, ул. Молодежная, 3 | Гагарина ул, 14, ( Сб котельная № 3 ) | Без ЦТП | 0,00396 |  |  |  | 0,00396 |
| Молодежная ул, 3, ( Жилой дом ), нежилое помещение ООО "ХМ Аптека" | Гагарина ул, 14, ( Сб котельная № 3 ) | Без ЦТП | 0,003123 |  |  |  | 0,003123 |
| Молодежная ул, 3, ( Жилой дом ), Жилая часть (квартиры) | Гагарина ул, 14, ( Сб котельная № 3 ) | Без ЦТП | 0,158891 |  |  |  | 0,158891 |
| Молодежная ул, 3, ( Жилой дом ), нежилое помещение, Титова Г.Б. | Гагарина ул, 14, ( Сб котельная № 3 ) | Без ЦТП | 0,008596 |  |  |  | 0,008596 |
| Молодежная ул, 4, ( Жилой дом ), Жилая часть (квартиры) | Гагарина ул, 14, ( Сб котельная № 3 ) | Без ЦТП | 0,334041 |  |  |  | 0,334041 |
| Молодежная ул, 4, ( Жилой дом ), ИП Широкова, магазин "Строймаркет", ул. Молодежная, д. 4 | Гагарина ул, 14, ( Сб котельная № 3 ) | Без ЦТП | 0,00339 |  |  |  | 0,00339 |
| Молодежная ул, 4, ( Жилой дом ), ИП Прохорова И.В., магазин "Надежда", ул. Молодежная, 4 | Гагарина ул, 14, ( Сб котельная № 3 ) | Без ЦТП | 0,005008 |  |  |  | 0,005008 |
| Молодежная ул, 4, ( Жилой дом ), Детская художественная школа, ул. Молодежная, 4 | Гагарина ул, 14, ( Сб котельная № 3 ) | Без ЦТП | 0,014131 |  |  |  | 0,014131 |
| Молодежная ул, 5, ( Жилой дом ), Жилая часть (квартиры) | Гагарина ул, 14, ( Сб котельная № 3 ) | Без ЦТП | 0,721596 |  |  |  | 0,721596 |
| Молодежная ул, 5, ( Жилой дом ), Выпадающие площади, КУМИ (124,8 кв.м) | Гагарина ул, 14, ( Сб котельная № 3 ) | Без ЦТП | 0,008255 |  |  |  | 0,008255 |
| Молодежная ул, 5, ( Жилой дом ), ООО "Престиж", магазин"Добрыня", ул. Молодежная, 5 (вставка) | Гагарина ул, 14, ( Сб котельная № 3 ) | Без ЦТП | 0,014305 |  |  |  | 0,014305 |
| Молодежная ул, 5, ( Жилой дом ), офис МУМП "Водоснабжение" г. Собинка | Гагарина ул, 14, ( Сб котельная № 3 ) | Без ЦТП | 0,01053 |  |  |  | 0,01053 |
| Молодежная ул, 5, ( Жилой дом ), Почта России, ул. Молодежная, 5, Административное помещение | Гагарина ул, 14, ( Сб котельная № 3 ) | Без ЦТП | 0,005497 |  |  |  | 0,005497 |
| Молодежная ул, 6, ( Жилой дом ), Жилая часть (квартиры) | Гагарина ул, 14, ( Сб котельная № 3 ) | Без ЦТП | 0,067857 |  |  |  | 0,067857 |
| Первомайская ул, 7, ИП Пономарева Л.Н., столярная мастерская, ул. Первомайская, 7 | Гагарина ул, 14, ( Сб котельная № 3 ) | Без ЦТП | 0,01191 |  |  |  | 0,01191 |
| Первомайская ул, 7, Детский сад, ул. Первомайая, д. 7 | Гагарина ул, 14, ( Сб котельная № 3 ) | Без ЦТП | 0,10628 |  |  |  | 0,10628 |
| Без ЦТП | 14,275027 |  |  |  | 14,275027 |
| Гагарина ул, 14, ( Сб котельная № 3 ) | 14,275027 |  |  |  | 14,275027 |
| Гоголя ул, 14, ( Сб котельная № 1 ) | 14,103451 |  |  |  | 14,103451 |
| Без ЦТП | 14,103451 |  |  |  | 14,103451 |
| Гоголя ул, 1, ( Жилой дом ), Аптека № 7, ул. Гоголя, д.1 (ввод 2) | Гоголя ул, 14, ( Сб котельная № 1 ) | Без ЦТП | 0,012836 |  |  |  | 0,012836 |
| Гоголя ул, 1, ( Жилой дом ), Аптека № 7, ул. Гоголя, д. 1 (пристройка) | Гоголя ул, 14, ( Сб котельная № 1 ) | Без ЦТП | 0,015077 |  |  |  | 0,015077 |
| Гоголя ул, 1, ( Жилой дом ), квартиры | Гоголя ул, 14, ( Сб котельная № 1 ) | Без ЦТП | 0,368456 |  |  |  | 0,368456 |
| Гоголя ул, 1, ( Жилой дом ), выпадающие площади КУМИ (51,3) | Гоголя ул, 14, ( Сб котельная № 1 ) | Без ЦТП | 0,003304 |  |  |  | 0,003304 |
| Гоголя ул, 1А, ( Жилой дом ), квартиры | Гоголя ул, 14, ( Сб котельная № 1 ) | Без ЦТП | 0,223808 |  |  |  | 0,223808 |
| Гоголя ул, 1Б, ( Жилой дом ), квартиры | Гоголя ул, 14, ( Сб котельная № 1 ) | Без ЦТП | 0,234083 |  |  |  | 0,234083 |
| Гоголя ул, 3, ( Жилой дом ), квартиры | Гоголя ул, 14, ( Сб котельная № 1 ) | Без ЦТП | 0,490605 |  |  |  | 0,490605 |
| Гоголя ул, 3, ( Жилой дом ), Магазин ООО "Инторг", ул. Гоголя, д. 3 (ввод 1) | Гоголя ул, 14, ( Сб котельная № 1 ) | Без ЦТП | 0,012602 |  |  |  | 0,012602 |
| Гоголя ул, 3а, ( Жилой дом ), ИП Кузнецов Адольф Юрьевич, магазин, ул. Гоголя, 3а | Гоголя ул, 14, ( Сб котельная № 1 ) | Без ЦТП | 0,006689 |  |  |  | 0,006689 |
| Гоголя ул, 3а, ( Жилой дом ), квартиры | Гоголя ул, 14, ( Сб котельная № 1 ) | Без ЦТП | 0,270377 |  |  |  | 0,270377 |
| Гоголя ул, 3б, ( Жилой дом ), квартиры | Гоголя ул, 14, ( Сб котельная № 1 ) | Без ЦТП | 0,275684 |  |  |  | 0,275684 |
| Гоголя ул, 3б, ( Жилой дом ), Выпадающие площади, ул. Гоголя, 3б (86,55+24,95 МОП+112,8 с 18.12.2018г)) | Гоголя ул, 14, ( Сб котельная № 1 ) | Без ЦТП | 0,01396 |  |  |  | 0,01396 |
| Гоголя ул, 5, ( Жилой дом ), квартиры | Гоголя ул, 14, ( Сб котельная № 1 ) | Без ЦТП | 0,248238 |  |  |  | 0,248238 |
| Гоголя ул, 5, ( Жилой дом ), Пустующие площади, ул. Гоголя, д. 5 (80,3) | Гоголя ул, 14, ( Сб котельная № 1 ) | Без ЦТП | 0,005191 |  |  |  | 0,005191 |
| Гоголя ул, 9а, Гаражи, ул. Гоголя, 9а | Гоголя ул, 14, ( Сб котельная № 1 ) | Без ЦТП | 0,011523 |  |  |  | 0,011523 |
| Гоголя ул, 9а, гараж, Водоснабжение г. Собинки | Гоголя ул, 14, ( Сб котельная № 1 ) | Без ЦТП | 0,053647 |  |  |  | 0,053647 |
| Димитрова ул, , стр. гараж, Администрация г. Собинка, гараж, ул. Димитрова | Гоголя ул, 14, ( Сб котельная № 1 ) | Без ЦТП | 0,005391 |  |  |  | 0,005391 |
| Димитрова ул, 24, ( Жилой дом ), Жилая часть (квартиры) | Гоголя ул, 14, ( Сб котельная № 1 ) | Без ЦТП | 0,283817 |  |  |  | 0,283817 |
| Димитрова ул, 24а, Дом детского творчества, ул. Димитрова, 24а (договор 0262) | Гоголя ул, 14, ( Сб котельная № 1 ) | Без ЦТП | 0,170251 |  |  |  | 0,170251 |
| Димитрова ул, 24в, Призывной пункт, ул. Димитрова, д. 24в | Гоголя ул, 14, ( Сб котельная № 1 ) | Без ЦТП | 0,031122 |  |  |  | 0,031122 |
| Димитрова ул, 24д, Нежилое помещение, ул. Димитрова, д. 24д | Гоголя ул, 14, ( Сб котельная № 1 ) | Без ЦТП | 0,001401 |  |  |  | 0,001401 |
| Димитрова ул, 24д, Здание "Скорая помощь", ул. Димитрова, 24д | Гоголя ул, 14, ( Сб котельная № 1 ) | Без ЦТП | 0,133107 |  |  |  | 0,133107 |
| Димитрова ул, 24д, СУ СК России по Владимирской области | Гоголя ул, 14, ( Сб котельная № 1 ) | Без ЦТП | 0,011343 |  |  |  | 0,011343 |
| Димитрова ул, 26, Офис филиала, ул. Димитрова, д. 26 (75,1 м.кв.) | Гоголя ул, 14, ( Сб котельная № 1 ) | Без ЦТП | 0,006268 |  |  |  | 0,006268 |
| Димитрова ул, 26, Офис, ул. Димитрова, 26 | Гоголя ул, 14, ( Сб котельная № 1 ) | Без ЦТП | 0,012421 |  |  |  | 0,012421 |
| Димитрова ул, 26, Административное помещение ФРС, ул. Димитрова, 26 | Гоголя ул, 14, ( Сб котельная № 1 ) | Без ЦТП | 0,055679 |  |  |  | 0,055679 |
| Димитрова ул, 26, Административное помещение ФССП, ул. Димитрова, 26 | Гоголя ул, 14, ( Сб котельная № 1 ) | Без ЦТП | 0,028168 |  |  |  | 0,028168 |
| Калинина ул, 2А, ( Жилой дом ), Жилая часть (квартиры) | Гоголя ул, 14, ( Сб котельная № 1 ) | Без ЦТП | 0,346124 |  |  |  | 0,346124 |
| Красная Звезда ул, магазин, ул. Красная звезда, около дома 4 | Гоголя ул, 14, ( Сб котельная № 1 ) | Без ЦТП | 0,003113 |  |  |  | 0,003113 |
| Красная Звезда ул, 1, ( Жилой дом ), Жилая часть (квартиры) | Гоголя ул, 14, ( Сб котельная № 1 ) | Без ЦТП | 0,071688 |  |  |  | 0,071688 |
| Красная Звезда ул, 10, ( Жилой дом ), Жилая часть (квартиры) | Гоголя ул, 14, ( Сб котельная № 1 ) | Без ЦТП | 0,025892 |  |  |  | 0,025892 |
| Красная Звезда ул, 11, ( Жилой дом ), Жилая часть (квартиры) | Гоголя ул, 14, ( Сб котельная № 1 ) | Без ЦТП | 0,039751 |  |  |  | 0,039751 |
| Красная Звезда ул, 12, ( Жилой дом ), Жилая часть (квартиры) | Гоголя ул, 14, ( Сб котельная № 1 ) | Без ЦТП | 0,039627 |  |  |  | 0,039627 |
| Красная Звезда ул, 13, ( Жилой дом ), жилая часть | Гоголя ул, 14, ( Сб котельная № 1 ) | Без ЦТП | 0,039029 |  |  |  | 0,039029 |
| Красная Звезда ул, 14, ( Жилой дом ), Жилая часть (квартиры) | Гоголя ул, 14, ( Сб котельная № 1 ) | Без ЦТП | 0,035235 |  |  |  | 0,035235 |
| Красная Звезда ул, 15, ( Жилой дом ), Жилая часть (квартиры) | Гоголя ул, 14, ( Сб котельная № 1 ) | Без ЦТП | 0,034614 |  |  |  | 0,034614 |
| Красная Звезда ул, 16, Средняя школа № 2, ул. Красная Звезда, 16 (договор 0264) | Гоголя ул, 14, ( Сб котельная № 1 ) | Без ЦТП | 0,234308 |  |  |  | 0,234308 |
| Красная Звезда ул, 17, ДЮСШ, ул. Красная Звезда, 17 | Гоголя ул, 14, ( Сб котельная № 1 ) | Без ЦТП | 0,198107 |  |  |  | 0,198107 |
| Красная Звезда ул, 3, ( Жилой дом ), Жилая часть (квартиры) | Гоголя ул, 14, ( Сб котельная № 1 ) | Без ЦТП | 0,078737 |  |  |  | 0,078737 |
| Красная Звезда ул, 4, ( Жилой дом ), Жилая часть (квартиры) | Гоголя ул, 14, ( Сб котельная № 1 ) | Без ЦТП | 0,126783 |  |  |  | 0,126783 |
| Красная Звезда ул, 4, ( Жилой дом ), Выпадающие площади, КУМИ (43,5 кв.м) | Гоголя ул, 14, ( Сб котельная № 1 ) | Без ЦТП | 0,003597 |  |  |  | 0,003597 |
| Красная Звезда ул, 5, ( Жилой дом ), Офис, ул. Красная звезда, 5 | Гоголя ул, 14, ( Сб котельная № 1 ) | Без ЦТП | 0,00789 |  |  |  | 0,00789 |
| Красная Звезда ул, 5, ( Жилой дом ), Жилая часть (квартиры) | Гоголя ул, 14, ( Сб котельная № 1 ) | Без ЦТП | 0,12761 |  |  |  | 0,12761 |
| Красная Звезда ул, 5, ( Жилой дом ), Помещение, ул. Красная Звезда, 5 | Гоголя ул, 14, ( Сб котельная № 1 ) | Без ЦТП | 0,036165 |  |  |  | 0,036165 |
| Красная Звезда ул, 6, ( Жилой дом ), Жилая часть (квартиры) | Гоголя ул, 14, ( Сб котельная № 1 ) | Без ЦТП | 0,037008 |  |  |  | 0,037008 |
| Красная Звезда ул, 9, ( Жилой дом ), Жилая часть (квартиры) | Гоголя ул, 14, ( Сб котельная № 1 ) | Без ЦТП | 0,039189 |  |  |  | 0,039189 |
| Красноборская ул, 1А, ( Жилой дом ), Жилая часть (квартиры) | Гоголя ул, 14, ( Сб котельная № 1 ) | Без ЦТП | 0,32006 |  |  |  | 0,32006 |
| Красноборская ул, 2А, ( Жилой дом ), Жилая часть (квартиры) | Гоголя ул, 14, ( Сб котельная № 1 ) | Без ЦТП | 0,490904 |  |  |  | 0,490904 |
| Красноборская ул, 3А, ( Жилой дом ), Жилая часть (квартиры) | Гоголя ул, 14, ( Сб котельная № 1 ) | Без ЦТП | 0,32725 |  |  |  | 0,32725 |
| Красноборская ул, 4А, ( Жилой дом ), Жилая часть (квартиры) | Гоголя ул, 14, ( Сб котельная № 1 ) | Без ЦТП | 0,326565 |  |  |  | 0,326565 |
| Некрасова ул, 1А, ( Жилой дом ), Жилая часть (квартиры) | Гоголя ул, 14, ( Сб котельная № 1 ) | Без ЦТП | 0,09399 |  |  |  | 0,09399 |
| Некрасова ул, 1А, ( пожарное депо ), Пожарное депо | Гоголя ул, 14, ( Сб котельная № 1 ) | Без ЦТП | 0,069664 |  |  |  | 0,069664 |
| Некрасова ул, 2А, ( Жилой дом ), Жилая часть (квартиры) | Гоголя ул, 14, ( Сб котельная № 1 ) | Без ЦТП | 0,06358 |  |  |  | 0,06358 |
| Некрасова ул, 2Б, ( Жилой дом ), Жилая часть (квартиры) | Гоголя ул, 14, ( Сб котельная № 1 ) | Без ЦТП | 0,069671 |  |  |  | 0,069671 |
| Некрасова ул, 2В, ( Жилой дом ), Жилая часть (квартиры) | Гоголя ул, 14, ( Сб котельная № 1 ) | Без ЦТП | 0,072741 |  |  |  | 0,072741 |
| Некрасова ул, 2Г, ( Жилой дом ), Жилая часть (квартиры) | Гоголя ул, 14, ( Сб котельная № 1 ) | Без ЦТП | 0,026698 |  |  |  | 0,026698 |
| Некрасова ул, 4А, ( Жилой дом ), Жилая часть (квартиры) | Гоголя ул, 14, ( Сб котельная № 1 ) | Без ЦТП | 0,421492 |  |  |  | 0,421492 |
| Рабочий проспект, 15, ( Жилой дом ), Жилая часть (квартиры) | Гоголя ул, 14, ( Сб котельная № 1 ) | Без ЦТП | 0,377953 |  |  |  | 0,377953 |
| Рабочий проспект, 16, Детский сад № 10, Рабочий проспект, 16 | Гоголя ул, 14, ( Сб котельная № 1 ) | Без ЦТП | 0,178387 |  |  |  | 0,178387 |
| Рабочий проспект, 17, ( Жилой дом ), Жилая часть (квартиры) | Гоголя ул, 14, ( Сб котельная № 1 ) | Без ЦТП | 0,374976 |  |  |  | 0,374976 |
| Рабочий проспект, 17, ( Жилой дом ), Выпадающие площади, КУМИ (41,2 кв.м) | Гоголя ул, 14, ( Сб котельная № 1 ) | Без ЦТП | 0,002782 |  |  |  | 0,002782 |
| Родниковская ул, 19, ( Жилой дом ), Жилая часть (квартиры) | Гоголя ул, 14, ( Сб котельная № 1 ) | Без ЦТП | 0,338547 |  |  |  | 0,338547 |
| Родниковская ул, 20б, ООО "Х.А.С.А.Г.", производственный цех, ул. Родниковская, д. 20 Б | Гоголя ул, 14, ( Сб котельная № 1 ) | Без ЦТП | 0,0384 |  |  |  | 0,0384 |
| Родниковская ул, 22, ( Жилой дом ), Жилая часть (квартиры) | Гоголя ул, 14, ( Сб котельная № 1 ) | Без ЦТП | 0,467326 |  |  |  | 0,467326 |
| Родниковская ул, 23, ( Жилой дом ), Жилая часть (квартиры) | Гоголя ул, 14, ( Сб котельная № 1 ) | Без ЦТП | 0,287872 |  |  |  | 0,287872 |
| Родниковская ул, 24, ( Жилой дом ), Жилая часть (квартиры) | Гоголя ул, 14, ( Сб котельная № 1 ) | Без ЦТП | 0,292029 |  |  |  | 0,292029 |
| Фабричная ул, 2А, ( Жилой дом ), Жилая часть (квартиры) | Гоголя ул, 14, ( Сб котельная № 1 ) | Без ЦТП | 0,408486 |  |  |  | 0,408486 |
| Центральная ул, 20, ( Жилой дом ), Жилая часть (квартиры) | Гоголя ул, 14, ( Сб котельная № 1 ) | Без ЦТП | 0,23753 |  |  |  | 0,23753 |
| Центральная ул, 21, ( Жилой дом ), Жилая часть (квартиры) | Гоголя ул, 14, ( Сб котельная № 1 ) | Без ЦТП | 0,482104 |  |  |  | 0,482104 |
| Центральная ул, 22, ( Жилой дом ), Жилая часть (квартиры) | Гоголя ул, 14, ( Сб котельная № 1 ) | Без ЦТП | 0,235012 |  |  |  | 0,235012 |
| Центральная ул, 23, ( Жилой дом ), Жилая часть (квартиры) | Гоголя ул, 14, ( Сб котельная № 1 ) | Без ЦТП | 0,234221 |  |  |  | 0,234221 |
| Центральная ул, 24, ( Жилой дом ), Жилая часть (квартиры) | Гоголя ул, 14, ( Сб котельная № 1 ) | Без ЦТП | 0,236596 |  |  |  | 0,236596 |
| Центральная ул, 25, ( Жилой дом ), Жилая часть (квартиры) | Гоголя ул, 14, ( Сб котельная № 1 ) | Без ЦТП | 0,463988 |  |  |  | 0,463988 |
| Центральная ул, 26, ( Жилой дом ), Жилая часть (квартиры) | Гоголя ул, 14, ( Сб котельная № 1 ) | Без ЦТП | 0,233693 |  |  |  | 0,233693 |
| Центральная ул, 27, Детская музыкальная школа, ул. Центральная, 27 | Гоголя ул, 14, ( Сб котельная № 1 ) | Без ЦТП | 0,077091 |  |  |  | 0,077091 |
| Центральная ул, 29, ИП Дмитрева Н.В., зал игровых автоматов, ул. Центральная, д. 29 | Гоголя ул, 14, ( Сб котельная № 1 ) | Без ЦТП | 0,007375 |  |  |  | 0,007375 |
| Чайковского ул, 10, ( Жилой дом ), ИП Чистова Е.В., магазин "Мастер-Центр", ул. Чайковского, 10 | Гоголя ул, 14, ( Сб котельная № 1 ) | Без ЦТП | 0,003191 |  |  |  | 0,003191 |
| Чайковского ул, 10, ( Жилой дом ), ИП Белокрылин Юрий Валерьевич, помещение, ул. Чайковского, 10 | Гоголя ул, 14, ( Сб котельная № 1 ) | Без ЦТП | 0,004008 |  |  |  | 0,004008 |
| Чайковского ул, 10, ( Жилой дом ), ООО "Фарм-Линк", аптека, ул. Чайковского, 10 | Гоголя ул, 14, ( Сб котельная № 1 ) | Без ЦТП | 0,005543 |  |  |  | 0,005543 |
| Чайковского ул, 10, ( Жилой дом ), ИП Васильева, магазин "Книга", ул. Чайковского, 10 | Гоголя ул, 14, ( Сб котельная № 1 ) | Без ЦТП | 0,001738 |  |  |  | 0,001738 |
| Чайковского ул, 10, ( Жилой дом ), Жилая часть (квартиры) | Гоголя ул, 14, ( Сб котельная № 1 ) | Без ЦТП | 0,242614 |  |  |  | 0,242614 |
| Чайковского ул, 10, ( Жилой дом ), ЦРБ стоматология, ул. Чайковского, 10 | Гоголя ул, 14, ( Сб котельная № 1 ) | Без ЦТП | 0,02058 |  |  |  | 0,02058 |
| Чайковского ул, 12, ( Жилой дом ), Пустующее помещение(14,39) | Гоголя ул, 14, ( Сб котельная № 1 ) | Без ЦТП | 0,001084 |  |  |  | 0,001084 |
| Чайковского ул, 12, ( Жилой дом ), Абонентский отдел, ул. Чайковского, 12 | Гоголя ул, 14, ( Сб котельная № 1 ) | Без ЦТП | 0,002898 |  |  |  | 0,002898 |
| Чайковского ул, 12, ( Жилой дом ), Жилая часть (квартиры) | Гоголя ул, 14, ( Сб котельная № 1 ) | Без ЦТП | 0,242462 |  |  |  | 0,242462 |
| Чайковского ул, 12, ( Жилой дом ), ИП Айнутдинова Е.М., парикмахерская, ул. Чайковского, 12 | Гоголя ул, 14, ( Сб котельная № 1 ) | Без ЦТП | 0,002854 |  |  |  | 0,002854 |
| Чайковского ул, 12, ( Жилой дом ), ООО "Виктория", магазин, ул. Чайковского, 12 | Гоголя ул, 14, ( Сб котельная № 1 ) | Без ЦТП | 0,012491 |  |  |  | 0,012491 |
| Чайковского ул, 12, ( Жилой дом ), Нежилое помещение, ул. Чайковского, д. 12 | Гоголя ул, 14, ( Сб котельная № 1 ) | Без ЦТП | 0,000599 |  |  |  | 0,000599 |
| Чайковского ул, 2, ( Жилой дом ), Жилая часть (квартиры) | Гоголя ул, 14, ( Сб котельная № 1 ) | Без ЦТП | 0,238611 |  |  |  | 0,238611 |
| Чайковского ул, 2, ( Жилой дом ), ИП Бахарев А.Е., магазин, ул. Чайковского, д. 2 | Гоголя ул, 14, ( Сб котельная № 1 ) | Без ЦТП | 0,050554 |  |  |  | 0,050554 |
| Чайковского ул, 3а, Средняя школа № 4, ул. Чайковского, 3а (договор 0263) | Гоголя ул, 14, ( Сб котельная № 1 ) | Без ЦТП | 0,318944 |  |  |  | 0,318944 |
| Чайковского ул, 4, ( Жилой дом ), Жилая часть (квартиры) | Гоголя ул, 14, ( Сб котельная № 1 ) | Без ЦТП | 0,259028 |  |  |  | 0,259028 |
| Чайковского ул, 5, ( Жилой дом ), Жилая часть (квартиры) | Гоголя ул, 14, ( Сб котельная № 1 ) | Без ЦТП | 0,266482 |  |  |  | 0,266482 |
| Чайковского ул, 6, Детский сад № 3, ул. Чайковского, д. 6 (договор 0267) | Гоголя ул, 14, ( Сб котельная № 1 ) | Без ЦТП | 0,075045 |  |  |  | 0,075045 |
| Чайковского ул, 7, Почта России, ул. Чайковского, 7, Административное помещение | Гоголя ул, 14, ( Сб котельная № 1 ) | Без ЦТП | 0,075975 |  |  |  | 0,075975 |
| Чайковского ул, 7, Почта России, ул. Чайковского, 7, гараж | Гоголя ул, 14, ( Сб котельная № 1 ) | Без ЦТП | 0,020195 |  |  |  | 0,020195 |
| Чайковского ул, 7, Центр Телелком, дизельная | Гоголя ул, 14, ( Сб котельная № 1 ) | Без ЦТП | 0,005414 |  |  |  | 0,005414 |
| Чайковского ул, 7, ЦентрТелеком, Административное здание, ул. Чайковского, 7 | Гоголя ул, 14, ( Сб котельная № 1 ) | Без ЦТП | 0,1851 |  |  |  | 0,1851 |
| Чайковского ул, 7, ЦентрТелеком, гараж, ул. Чайковского, 7 | Гоголя ул, 14, ( Сб котельная № 1 ) | Без ЦТП | 0,015259 |  |  |  | 0,015259 |
| Чайковского ул, 8, ( Жилой дом ), Жилая часть (квартиры) | Гоголя ул, 14, ( Сб котельная № 1 ) | Без ЦТП | 0,259002 |  |  |  | 0,259002 |
| Шибаева ул, 16, ( Жилой дом ), Жилая часть (квартиры) | Гоголя ул, 14, ( Сб котельная № 1 ) | Без ЦТП | 0,018102 |  |  |  | 0,018102 |
| Шибаева ул, 24, ( Жилой дом ), Жилая часть (квартиры) | Гоголя ул, 14, ( Сб котельная № 1 ) | Без ЦТП | 0,00918 |  |  |  | 0,00918 |
| Без ЦТП | 14,103451 |  |  |  | 14,103451 |
| Гоголя ул, 14, ( Сб котельная № 1 ) | 14,103451 |  |  |  | 14,103451 |
| Молодежная ул, ( Сб Котельная ДРСП ) | 0,196905 |  |  |  | 0,196905 |
| Без ЦТП | 0,196905 |  |  |  | 0,196905 |
| Молодежная ул, 13, ( Жилой дом ), Жилая часть (квартиры) | Молодежная ул, ( Сб Котельная ДРСП ) | Без ЦТП | 0,012289 |  |  |  | 0,012289 |
| Молодежная ул, 15, ( Жилой дом ), Жилая часть (квартиры) | Молодежная ул, ( Сб Котельная ДРСП ) | Без ЦТП | 0,011897 |  |  |  | 0,011897 |
| Молодежная ул, 18, ( Жилой дом ), Жилая часть (квартиры) | Молодежная ул, ( Сб Котельная ДРСП ) | Без ЦТП | 0,020153 |  |  |  | 0,020153 |
| Молодежная ул, 20, ( Жилой дом ), Жилая часть (квартиры) | Молодежная ул, ( Сб Котельная ДРСП ) | Без ЦТП | 0,100236 |  |  |  | 0,100236 |
| Молодежная ул, 21, ( Жилой дом ), Жилая часть (квартиры) | Молодежная ул, ( Сб Котельная ДРСП ) | Без ЦТП | 0,008019 |  |  |  | 0,008019 |
| Молодежная ул, 26, ( Жилой дом ), Жилая часть (квартиры) | Молодежная ул, ( Сб Котельная ДРСП ) | Без ЦТП | 0,044311 |  |  |  | 0,044311 |
| Без ЦТП | 0,196905 |  |  |  | 0,196905 |
| Молодежная ул, ( Сб Котельная ДРСП ) | 0,196905 |  |  |  | 0,196905 |
| Садовая ул, ( Сб Котельная БМК ул. Садовая (ГОФ) ) | 1,950385 |  |  |  | 1,950385 |
| Без ЦТП | 1,950385 |  |  |  | 1,950385 |
| Димитрова, 24, Поликлиника, ул. Димитрова, 24, корпус 1 | Садовая ул, ( Сб Котельная БМК ул. Садовая (ГОФ) ) | Без ЦТП | 0,155613 |  |  |  | 0,155613 |
| Димитрова ул, 1, Здание администрации, ул. Димитрова, 1 | Садовая ул, ( Сб Котельная БМК ул. Садовая (ГОФ) ) | Без ЦТП | 0,104074 |  |  |  | 0,104074 |
| Димитрова ул, 1, Служебное помещение, ул. Димитрова, д. 1 | Садовая ул, ( Сб Котельная БМК ул. Садовая (ГОФ) ) | Без ЦТП | 0,019104 |  |  |  | 0,019104 |
| Димитрова ул, 16, ( Жилой дом ), Нежилое помещение (209,2+162,02) | Садовая ул, ( Сб Котельная БМК ул. Садовая (ГОФ) ) | Без ЦТП | 0,018779 |  |  |  | 0,018779 |
| Димитрова ул, 16, ( Жилой дом ), квартиры | Садовая ул, ( Сб Котельная БМК ул. Садовая (ГОФ) ) | Без ЦТП | 0,01718 |  |  |  | 0,01718 |
| Димитрова ул, 16, ( Жилой дом ), ИП Смирнова Е.М., помещение, ул. Димитрова, 16 | Садовая ул, ( Сб Котельная БМК ул. Садовая (ГОФ) ) | Без ЦТП | 0,006222 |  |  |  | 0,006222 |
| Димитрова ул, 16, ( Жилой дом ), ИП Осипова Т.И., м-н "Маркиза", ул. Димитрова, д. 16 | Садовая ул, ( Сб Котельная БМК ул. Садовая (ГОФ) ) | Без ЦТП | 0,002152 |  |  |  | 0,002152 |
| Димитрова ул, 16, ( Жилой дом ), ИП Кандалов А.Ю., магазин "Все для тебя", ул. Димитрова, 16 | Садовая ул, ( Сб Котельная БМК ул. Садовая (ГОФ) ) | Без ЦТП | 0,002195 |  |  |  | 0,002195 |
| Димитрова ул, 16, ( Жилой дом ), ИП Хохрякова А.А. | Садовая ул, ( Сб Котельная БМК ул. Садовая (ГОФ) ) | Без ЦТП | 0,00174 |  |  |  | 0,00174 |
| Димитрова ул, 16, ( Жилой дом ), Нежилое помещение, ул. Димитрова, 16 | Садовая ул, ( Сб Котельная БМК ул. Садовая (ГОФ) ) | Без ЦТП | 0,006226 |  |  |  | 0,006226 |
| Димитрова ул, 16, ( Жилой дом ), ИП Болохина Галина Николаевна, помещение, ул. Димитрова, 16 | Садовая ул, ( Сб Котельная БМК ул. Садовая (ГОФ) ) | Без ЦТП | 0,001498 |  |  |  | 0,001498 |
| Димитрова ул, 18, Детская консультация, ул. Димитрова, 18 | Садовая ул, ( Сб Котельная БМК ул. Садовая (ГОФ) ) | Без ЦТП | 0,043384 |  |  |  | 0,043384 |
| Димитрова ул, 18, Управление Роспотребнадзора, офис, ул. Димитрова, 18 | Садовая ул, ( Сб Котельная БМК ул. Садовая (ГОФ) ) | Без ЦТП | 0,010839 |  |  |  | 0,010839 |
| Димитрова ул, 18, СЭС, офис, ул. Димитрова, 18 | Садовая ул, ( Сб Котельная БМК ул. Садовая (ГОФ) ) | Без ЦТП | 0,037746 |  |  |  | 0,037746 |
| Димитрова ул, 3, Дом детского творчества (договор 0262) | Садовая ул, ( Сб Котельная БМК ул. Садовая (ГОФ) ) | Без ЦТП | 0,063787 |  |  |  | 0,063787 |
| Димитрова ул, 3, Детская библиотека, ул. Димитрова, 3 | Садовая ул, ( Сб Котельная БМК ул. Садовая (ГОФ) ) | Без ЦТП | 0,027129 |  |  |  | 0,027129 |
| Димитрова ул, 5, ЗАГС, ул. Димитрова, 5 | Садовая ул, ( Сб Котельная БМК ул. Садовая (ГОФ) ) | Без ЦТП | 0,02421 |  |  |  | 0,02421 |
| Димитрова ул, 5, Мировые судьи, офис, ул. Димитрова, 5 | Садовая ул, ( Сб Котельная БМК ул. Садовая (ГОФ) ) | Без ЦТП | 0,019054 |  |  |  | 0,019054 |
| Димитрова ул, 7, ГОУ НПО №44, здание училища, ул. Димитрова, 7 | Садовая ул, ( Сб Котельная БМК ул. Садовая (ГОФ) ) | Без ЦТП | 0,249121 |  |  |  | 0,249121 |
| Димитрова ул, 7, ИП Панин Александр Борисович (нежилое помещение ул. Димитрова, д. 7) | Садовая ул, ( Сб Котельная БМК ул. Садовая (ГОФ) ) | Без ЦТП | 0,004228 |  |  |  | 0,004228 |
| Димитрова ул, 7, Нежилое помещение, ул. Димитрова, д. 7 | Садовая ул, ( Сб Котельная БМК ул. Садовая (ГОФ) ) | Без ЦТП | 0,003356 |  |  |  | 0,003356 |
| Димитрова ул, 7, м-н, ул. Димитрова, 7 (48,6 кв.м) | Садовая ул, ( Сб Котельная БМК ул. Садовая (ГОФ) ) | Без ЦТП | 0,002207 |  |  |  | 0,002207 |
| Димитрова ул, 7, офис ООО СВЯЗИСТ | Садовая ул, ( Сб Котельная БМК ул. Садовая (ГОФ) ) | Без ЦТП | 0,001621 |  |  |  | 0,001621 |
| Димитрова ул, 7, Федулов Д.В., ул. Димитрова, 7 | Садовая ул, ( Сб Котельная БМК ул. Садовая (ГОФ) ) | Без ЦТП | 0,001562 |  |  |  | 0,001562 |
| Димитрова ул, 7, ИП Климова Елена Владимировна, помещение, ул. Димитрова, 7 | Садовая ул, ( Сб Котельная БМК ул. Садовая (ГОФ) ) | Без ЦТП | 0,003999 |  |  |  | 0,003999 |
| Димитрова ул, 7, ИП Федоров К.Д., мастерская по изготовлению памятников, ул. Димитрова, 7 | Садовая ул, ( Сб Котельная БМК ул. Садовая (ГОФ) ) | Без ЦТП | 0,001044 |  |  |  | 0,001044 |
| Димитрова ул, 7, Воронин Игорь Викторович (ООО "Зеркальный"), ул. Димитрова, д. 7 | Садовая ул, ( Сб Котельная БМК ул. Садовая (ГОФ) ) | Без ЦТП | 0,004105 |  |  |  | 0,004105 |
| Димитрова ул, 7, ИП Рычков Константин Евгеньевич, магазин "Фото-Экспресс", ул. Димитрова, 7 | Садовая ул, ( Сб Котельная БМК ул. Садовая (ГОФ) ) | Без ЦТП | 0,002102 |  |  |  | 0,002102 |
| Димитрова ул, 8, Дом культуры, ул. Димитрова, 8 | Садовая ул, ( Сб Котельная БМК ул. Садовая (ГОФ) ) | Без ЦТП | 0,237062 |  |  |  | 0,237062 |
| Димитрова ул, 9, ( Жилой дом ), офис КПРФ | Садовая ул, ( Сб Котельная БМК ул. Садовая (ГОФ) ) | Без ЦТП | 0,00075 |  |  |  | 0,00075 |
| Димитрова ул, 9, ( Жилой дом ), Жилая часть (квартиры) | Садовая ул, ( Сб Котельная БМК ул. Садовая (ГОФ) ) | Без ЦТП | 0,096229 |  |  |  | 0,096229 |
| Димитрова ул, 9, ( Жилой дом ), ИП Антонова О.А., магазин, ул. Димитрова, 9 | Садовая ул, ( Сб Котельная БМК ул. Садовая (ГОФ) ) | Без ЦТП | 0,002931 |  |  |  | 0,002931 |
| Димитрова ул, 9, ( Жилой дом ), ИП Климова Е.В.,нежилое помещение | Садовая ул, ( Сб Котельная БМК ул. Садовая (ГОФ) ) | Без ЦТП | 0,002213 |  |  |  | 0,002213 |
| Димитрова ул, 9, ( Жилой дом ), ИП Логачев Сергей Владимирович, магазин "Твой стиль", ул. Димитрова, 9 | Садовая ул, ( Сб Котельная БМК ул. Садовая (ГОФ) ) | Без ЦТП | 0,004741 |  |  |  | 0,004741 |
| Димитрова ул, 9, ( Жилой дом ), ИП Дойников А.В., магазин "Профи", ул. Димитрова, 9 | Садовая ул, ( Сб Котельная БМК ул. Садовая (ГОФ) ) | Без ЦТП | 0,007044 |  |  |  | 0,007044 |
| Димитрова ул, 9, ( Жилой дом ), Собинская библиотека, ул. Димитрова, 9 | Садовая ул, ( Сб Котельная БМК ул. Садовая (ГОФ) ) | Без ЦТП | 0,016371 |  |  |  | 0,016371 |
| Димитрова ул, 9, ( Жилой дом ), ИП Пестрикова Вера Васильевна (м-н "Элегант"), ул. Димитрова, д. 9 | Садовая ул, ( Сб Котельная БМК ул. Садовая (ГОФ) ) | Без ЦТП | 0,003962 |  |  |  | 0,003962 |
| Димитрова ул, 9, ( Жилой дом ), ИП Еремеев В.Н., магазин, ул. Димитрова, 9 | Садовая ул, ( Сб Котельная БМК ул. Садовая (ГОФ) ) | Без ЦТП | 0,008347 |  |  |  | 0,008347 |
| Димитрова ул, 9, ( Жилой дом ), Выпадающие площади, ул. Димитрова, д. 9 (S = 746,59+27,5) | Садовая ул, ( Сб Котельная БМК ул. Садовая (ГОФ) ) | Без ЦТП | 0,044969 |  |  |  | 0,044969 |
| Димитрова ул, 9, ( Жилой дом ), ИП Кузнецов М.В., магазин "Малыш и Карлсон", ул. Димитрова, 9 | Садовая ул, ( Сб Котельная БМК ул. Садовая (ГОФ) ) | Без ЦТП | 0,002155 |  |  |  | 0,002155 |
| Димитрова ул, 9, ( Жилой дом ), ИП Кузнецов М.В., магазин "Стройматериалы", ул. Димитрова, 9 | Садовая ул, ( Сб Котельная БМК ул. Садовая (ГОФ) ) | Без ЦТП | 0,008678 |  |  |  | 0,008678 |
| Димитрова ул, 9, ( Жилой дом ), ИП Кулакова А.В., магазин "Хозяин", ул. Димитрова, 9 | Садовая ул, ( Сб Котельная БМК ул. Садовая (ГОФ) ) | Без ЦТП | 0,004217 |  |  |  | 0,004217 |
| Димитрова ул, 9, ( Жилой дом ), ИП Матвеев В.В., парикмахерская, ул. Димитрова, 9 (87,3 кв.м) | Садовая ул, ( Сб Котельная БМК ул. Садовая (ГОФ) ) | Без ЦТП | 0,005072 |  |  |  | 0,005072 |
| Димитрова ул, 9, ( Жилой дом ), ООО "Родина", ул. Димитрова, д. 9 | Садовая ул, ( Сб Котельная БМК ул. Садовая (ГОФ) ) | Без ЦТП | 0,001319 |  |  |  | 0,001319 |
| Димитрова ул, 9, ( Жилой дом ), ООО "Уют", магазин, ул. Димитрова, 9 | Садовая ул, ( Сб Котельная БМК ул. Садовая (ГОФ) ) | Без ЦТП | 0,009117 |  |  |  | 0,009117 |
| Димитрова ул, 9, ( Жилой дом ), ООО "Родина", ул. Димитрова, д. 9 (пл.24.9 м.кв.) | Садовая ул, ( Сб Котельная БМК ул. Садовая (ГОФ) ) | Без ЦТП | 0,001447 |  |  |  | 0,001447 |
| Димитрова ул, 9, ( Жилой дом ), ООО "МИК", ул. Димитрова, 9 | Садовая ул, ( Сб Котельная БМК ул. Садовая (ГОФ) ) | Без ЦТП | 0,006663 |  |  |  | 0,006663 |
| Димитрова ул, 9, ( Жилой дом ), Мартиросян Давид Серобович | Садовая ул, ( Сб Котельная БМК ул. Садовая (ГОФ) ) | Без ЦТП | 0,002239 |  |  |  | 0,002239 |
| Рабочий проспект, 13, ( Жилой дом ), нежилое помещение, Трефилов А.В. (70,8 м.кв.) | Садовая ул, ( Сб Котельная БМК ул. Садовая (ГОФ) ) | Без ЦТП | 0,003738 |  |  |  | 0,003738 |
| Рабочий проспект, 13, ( Жилой дом ), ООО "ИКАР", магазин, Рабочий проспект, 13 | Садовая ул, ( Сб Котельная БМК ул. Садовая (ГОФ) ) | Без ЦТП | 0,011142 |  |  |  | 0,011142 |
| Рабочий проспект, 13, ( Жилой дом ), ИП Трефилов А.В., Рабочий проспект, д. 13 | Садовая ул, ( Сб Котельная БМК ул. Садовая (ГОФ) ) | Без ЦТП | 0,001282 |  |  |  | 0,001282 |
| Рабочий проспект, 5/12, ООО "Инторг" Магазин, Рабочий проспект, д. 5/12 | Садовая ул, ( Сб Котельная БМК ул. Садовая (ГОФ) ) | Без ЦТП | 0,013065 |  |  |  | 0,013065 |
| Рабочий проспект, 5/12, Ж/д Рабочий проспект, 5/12 (V= 26471 куб.м) | Садовая ул, ( Сб Котельная БМК ул. Садовая (ГОФ) ) | Без ЦТП | 0,102826 |  |  |  | 0,102826 |
| Рабочий проспект, 5/12, ИП Горюнов А.В., магазин "Жемчужина", Рабочий проспект, 5/12 | Садовая ул, ( Сб Котельная БМК ул. Садовая (ГОФ) ) | Без ЦТП | 0,005005 |  |  |  | 0,005005 |
| Рабочий проспект, 5/12, ИП Чернов Сергей, офис, Рабочий проспект, д. 5/12 | Садовая ул, ( Сб Котельная БМК ул. Садовая (ГОФ) ) | Без ЦТП | 0,004815 |  |  |  | 0,004815 |
| Рабочий проспект, 5/12, ИП Минасян С.Л., нежилое помещение | Садовая ул, ( Сб Котельная БМК ул. Садовая (ГОФ) ) | Без ЦТП | 0,001512 |  |  |  | 0,001512 |
| Рабочий проспект, 5/12, Выпадющие площади, Рабочий проспект, 5/12 (26,4+218,56) | Садовая ул, ( Сб Котельная БМК ул. Садовая (ГОФ) ) | Без ЦТП | 0,012513 |  |  |  | 0,012513 |
| Рабочий проспект, 5/12, ООО "Сервисрезерв", офис, Рабочий проспект, 5/12 | Садовая ул, ( Сб Котельная БМК ул. Садовая (ГОФ) ) | Без ЦТП | 0,000915 |  |  |  | 0,000915 |
| Рабочий проспект, 5/12, ИП Бужинская Г.В., агенство недвижимости "Лега", Рабочий проспект, д. 5/12 | Садовая ул, ( Сб Котельная БМК ул. Садовая (ГОФ) ) | Без ЦТП | 0,000537 |  |  |  | 0,000537 |
| Рабочий проспект, 5/12, ИП Михеев Ю.С., офис, Рабочий проспект, 5/12 | Садовая ул, ( Сб Котельная БМК ул. Садовая (ГОФ) ) | Без ЦТП | 0,000867 |  |  |  | 0,000867 |
| Рабочий проспект, 5/12, ИП Ксенофонтова М.Е. (нотариус), офис, Рабочий проспект, 5/12 | Садовая ул, ( Сб Котельная БМК ул. Садовая (ГОФ) ) | Без ЦТП | 0,001288 |  |  |  | 0,001288 |
| Рабочий проспект, 5/12, Владимирстат, офис, Рабочий проспект, 5/12 | Садовая ул, ( Сб Котельная БМК ул. Садовая (ГОФ) ) | Без ЦТП | 0,001902 |  |  |  | 0,001902 |
| Рабочий проспект, 5/12, ИП Алямаскина М.В., парикмахерская, Рабочий проспект, 5/12 | Садовая ул, ( Сб Котельная БМК ул. Садовая (ГОФ) ) | Без ЦТП | 0,000949 |  |  |  | 0,000949 |
| Рабочий проспект, 5/12, ИП Большаков А.А., Рабочий проспект, д. 5/12 | Садовая ул, ( Сб Котельная БМК ул. Садовая (ГОФ) ) | Без ЦТП | 0,006441 |  |  |  | 0,006441 |
| Рабочий проспект, 5/12, нежилое помещение | Садовая ул, ( Сб Котельная БМК ул. Садовая (ГОФ) ) | Без ЦТП | 0,00159 |  |  |  | 0,00159 |
| Рабочий проспект, 5/12, ИП Кострикин Ю.В., мастерская по ремонту часов, Рабочий проспект, 5/12 | Садовая ул, ( Сб Котельная БМК ул. Садовая (ГОФ) ) | Без ЦТП | 0,000591 |  |  |  | 0,000591 |
| Рабочий проспект, 5/12, ИП Лаврова Лидия Ивановна, Рабочий проспект, 5/12 | Садовая ул, ( Сб Котельная БМК ул. Садовая (ГОФ) ) | Без ЦТП | 0,00044 |  |  |  | 0,00044 |
| Рабочий проспект, 5/12, ИП Маслова Галина Рудольфовна, Рабочий проспект, 5/12 | Садовая ул, ( Сб Котельная БМК ул. Садовая (ГОФ) ) | Без ЦТП | 0,000596 |  |  |  | 0,000596 |
| Рабочий проспект, 5/12, ИП Минасян С.Л., магазин, Рабочий проспект. 5/12 | Садовая ул, ( Сб Котельная БМК ул. Садовая (ГОФ) ) | Без ЦТП | 0,01647 |  |  |  | 0,01647 |
| Рабочий проспект, 5/12, ИП Репетий Н.Н., парикмахерская, Рабочий проспект, 5/12 | Садовая ул, ( Сб Котельная БМК ул. Садовая (ГОФ) ) | Без ЦТП | 0,000949 |  |  |  | 0,000949 |
| Рабочий проспект, 5/12, ИП Шоркина Н.В., магазин, Рабочий проспект, 5/12 | Садовая ул, ( Сб Котельная БМК ул. Садовая (ГОФ) ) | Без ЦТП | 0,00129 |  |  |  | 0,00129 |
| Рабочий проспект, 5/12, МУП "Землемер", офис, Рабочий проспект, 5/12 | Садовая ул, ( Сб Котельная БМК ул. Садовая (ГОФ) ) | Без ЦТП | 0,001912 |  |  |  | 0,001912 |
| Рабочий проспект, 5/12, Воробьева Г.В., нежилое помещение, Рабочий проспект, 5/12 | Садовая ул, ( Сб Котельная БМК ул. Садовая (ГОФ) ) | Без ЦТП | 0,002213 |  |  |  | 0,002213 |
| Рабочий проспект, 5/12, ИП Поляков М.А. (нежилое помещение), Рабочий проспект, д. 5/12 | Садовая ул, ( Сб Котельная БМК ул. Садовая (ГОФ) ) | Без ЦТП | 0,000767 |  |  |  | 0,000767 |
| Рабочий проспект, 7, ( Жилой дом ), ИП Фалина Марина Валерьевна, парикмахерская, Рабочий проспект, 7 | Садовая ул, ( Сб Котельная БМК ул. Садовая (ГОФ) ) | Без ЦТП | 0,001748 |  |  |  | 0,001748 |
| Рабочий проспект, 7, ( Жилой дом ), ООО "Виктория", магазин, Рабочий проспект, 7 | Садовая ул, ( Сб Котельная БМК ул. Садовая (ГОФ) ) | Без ЦТП | 0,001647 |  |  |  | 0,001647 |
| Рабочий проспект, 7, ( Жилой дом ), Нотариус Ануфриева И.В., офис, Рабочий проспект, 7 | Садовая ул, ( Сб Котельная БМК ул. Садовая (ГОФ) ) | Без ЦТП | 0,001389 |  |  |  | 0,001389 |
| Рабочий проспект, 7, ( Жилой дом ), Выпадающие площади, Раб. пр., д. 7 (S = 226,4+237,85) | Садовая ул, ( Сб Котельная БМК ул. Садовая (ГОФ) ) | Без ЦТП | 0,024058 |  |  |  | 0,024058 |
| Рабочий проспект, 7, ( Жилой дом ), ВОКА "Защита", офис, Рабочий проспект, 7 | Садовая ул, ( Сб Котельная БМК ул. Садовая (ГОФ) ) | Без ЦТП | 0,001006 |  |  |  | 0,001006 |
| Рабочий проспект, 7, ( Жилой дом ), ИП Воробьева Анна Михайловна, Рабочий проспект, д. 7 | Садовая ул, ( Сб Котельная БМК ул. Садовая (ГОФ) ) | Без ЦТП | 0,00098 |  |  |  | 0,00098 |
| Рабочий проспект, 7, ( Жилой дом ), ИП Маринин В.А., Рабочий проспект, д. 7 | Садовая ул, ( Сб Котельная БМК ул. Садовая (ГОФ) ) | Без ЦТП | 0,003265 |  |  |  | 0,003265 |
| Рабочий проспект, 7, ( Жилой дом ), ИП Мокеев Алексей Алексеевич, Рабочий проспект, д. 7 | Садовая ул, ( Сб Котельная БМК ул. Садовая (ГОФ) ) | Без ЦТП | 0,005633 |  |  |  | 0,005633 |
| Рабочий проспект, 7, ( Жилой дом ), ИП Мокрова Елена Владимировна, магазин, Рабочий проспект, 7 | Садовая ул, ( Сб Котельная БМК ул. Садовая (ГОФ) ) | Без ЦТП | 0,005276 |  |  |  | 0,005276 |
| Рабочий проспект, 7, ( Жилой дом ), ИП Парамонов Н.А., магазин, Рабочий проспект, 7 | Садовая ул, ( Сб Котельная БМК ул. Садовая (ГОФ) ) | Без ЦТП | 0,004089 |  |  |  | 0,004089 |
| Рабочий проспект, 7, ( Жилой дом ), ИП Приданова Асоль Фаритовна, ул. Рабочий проспект, д. 7 | Садовая ул, ( Сб Котельная БМК ул. Садовая (ГОФ) ) | Без ЦТП | 0,0057 |  |  |  | 0,0057 |
| Рабочий проспект, 7, ( Жилой дом ), ИП Сизякова В.Е., турфирма, Рабочий проспект, 7 | Садовая ул, ( Сб Котельная БМК ул. Садовая (ГОФ) ) | Без ЦТП | 0,001003 |  |  |  | 0,001003 |
| Рабочий проспект, 7, ( Жилой дом ), ИП Филатова Ю.П., Рабочий проспект, д. 7 | Садовая ул, ( Сб Котельная БМК ул. Садовая (ГОФ) ) | Без ЦТП | 0,001634 |  |  |  | 0,001634 |
| Рабочий проспект, 7, ( Жилой дом ), ИП Шабалина Магазин "Валентина", Рабочий проспект, д. 7 | Садовая ул, ( Сб Котельная БМК ул. Садовая (ГОФ) ) | Без ЦТП | 0,002999 |  |  |  | 0,002999 |
| Рабочий проспект, 7, ( Жилой дом ), ООО "Виктория", склад, Рабочий проспект, 7 | Садовая ул, ( Сб Котельная БМК ул. Садовая (ГОФ) ) | Без ЦТП | 0,000707 |  |  |  | 0,000707 |
| Рабочий проспект, 7, ( Жилой дом ), ИП Давыдова Е.В. (нежилое помещение), Рабочий проспект, д. 7 | Садовая ул, ( Сб Котельная БМК ул. Садовая (ГОФ) ) | Без ЦТП | 0,000958 |  |  |  | 0,000958 |
| Рабочий проспект, 7, ( Жилой дом ), нежилое помещение | Садовая ул, ( Сб Котельная БМК ул. Садовая (ГОФ) ) | Без ЦТП | 0,002907 |  |  |  | 0,002907 |
| Рабочий проспект, 7, ( Жилой дом ), СТК "Бригантина", Рабочий проспект, 7 (333,60 + 35,10 = 368,70) | Садовая ул, ( Сб Котельная БМК ул. Садовая (ГОФ) ) | Без ЦТП | 0,01654 |  |  |  | 0,01654 |
| Рабочий проспект, 7, ( Жилой дом ), Петров Вадим Михайлович | Садовая ул, ( Сб Котельная БМК ул. Садовая (ГОФ) ) | Без ЦТП | 0,003312 |  |  |  | 0,003312 |
| Рабочий проспект, 7, ( Жилой дом ), Жилая часть (квартиры) | Садовая ул, ( Сб Котельная БМК ул. Садовая (ГОФ) ) | Без ЦТП | 0,092882 |  |  |  | 0,092882 |
| Рабочий проспект, 9, ( Жилой дом ), ИП Сергеев В.В., магазин, Рабочий проспект, 9 | Садовая ул, ( Сб Котельная БМК ул. Садовая (ГОФ) ) | Без ЦТП | 0,001336 |  |  |  | 0,001336 |
| Рабочий проспект, 9, ( Жилой дом ), ООО "ПК Сервис", Рабочий проспект, д. 9 | Садовая ул, ( Сб Котельная БМК ул. Садовая (ГОФ) ) | Без ЦТП | 0,001316 |  |  |  | 0,001316 |
| Рабочий проспект, 9, ( Жилой дом ), ИП Прохорова Ирина Викторовна, магазин "Дворик", Рабочий проспект, 9 | Садовая ул, ( Сб Котельная БМК ул. Садовая (ГОФ) ) | Без ЦТП | 0,002805 |  |  |  | 0,002805 |
| Рабочий проспект, 9, ( Жилой дом ), МУМП "Водоснабжение" г. Собинка, офис Рабочий проспект, 9 (188,89 + 29,1) | Садовая ул, ( Сб Котельная БМК ул. Садовая (ГОФ) ) | Без ЦТП | 0,011437 |  |  |  | 0,011437 |
| Рабочий проспект, 9, ( Жилой дом ), Выпадающие площади, Рабочий проспект, д. 9 (1270 кв.м+722,2 кв.м.) | Садовая ул, ( Сб Котельная БМК ул. Садовая (ГОФ) ) | Без ЦТП | 0,104405 |  |  |  | 0,104405 |
| Рабочий проспект, 9, ( Жилой дом ), Нежилое помещение (Госохотинспекция), Рабочий проспект, д. 9 | Садовая ул, ( Сб Котельная БМК ул. Садовая (ГОФ) ) | Без ЦТП | 0,000629 |  |  |  | 0,000629 |
| Рабочий проспект, 9, ( Жилой дом ), ИП Горская Т.Э., офис, Рабочий проспект, 9 | Садовая ул, ( Сб Котельная БМК ул. Садовая (ГОФ) ) | Без ЦТП | 0,000686 |  |  |  | 0,000686 |
| Рабочий проспект, 9, ( Жилой дом ), МБУ "Благоустройство" | Садовая ул, ( Сб Котельная БМК ул. Садовая (ГОФ) ) | Без ЦТП | 0,002631 |  |  |  | 0,002631 |
| Рабочий проспект, 9, ( Жилой дом ), Жилая часть (квартиры) | Садовая ул, ( Сб Котельная БМК ул. Садовая (ГОФ) ) | Без ЦТП | 0,027375 |  |  |  | 0,027375 |
| Рабочий проспект, 9, ( Жилой дом ), ИП Механикова Л.И. (ВОКА № 1 Собинский филиал адвокатская контора № 32) | Садовая ул, ( Сб Котельная БМК ул. Садовая (ГОФ) ) | Без ЦТП | 0,00055 |  |  |  | 0,00055 |
| Рабочий проспект, 9, ( Жилой дом ), нежилое помещение ВПК "КОДЕКС ЧЕСТИ" | Садовая ул, ( Сб Котельная БМК ул. Садовая (ГОФ) ) | Без ЦТП | 0,003841 |  |  |  | 0,003841 |
| Рабочий проспект, 9, ( Жилой дом ), УК Пономарев С.А., офис, Рабочий проспект, 9 (111,3 + 51,9) | Садовая ул, ( Сб Котельная БМК ул. Садовая (ГОФ) ) | Без ЦТП | 0,008553 |  |  |  | 0,008553 |
| Садовая ул, 5, Кабинет опеки и попечительства, ул. Садовая, 5 | Садовая ул, ( Сб Котельная БМК ул. Садовая (ГОФ) ) | Без ЦТП | 0,036403 |  |  |  | 0,036403 |
| Садовая ул, 5, Культурно-методический центр, ул. Садовая, 5 | Садовая ул, ( Сб Котельная БМК ул. Садовая (ГОФ) ) | Без ЦТП | 0,006868 |  |  |  | 0,006868 |
| Чайковского ул, ( кафе "Лира" ), кафе "Лира",Козлакова Т.А. | Садовая ул, ( Сб Котельная БМК ул. Садовая (ГОФ) ) | Без ЦТП | 0,012908 |  |  |  | 0,012908 |
| Чайковского ул, 1, ( Жилой дом ), Жилая часть (квартиры) | Садовая ул, ( Сб Котельная БМК ул. Садовая (ГОФ) ) | Без ЦТП | 0,055491 |  |  |  | 0,055491 |
| Без ЦТП | 1,950385 |  |  |  | 1,950385 |
| Садовая ул, ( Сб Котельная БМК ул. Садовая (ГОФ) ) | 1,950385 |  |  |  | 1,950385 |
| Шибаева ул, 3/г, ( Сб Котельная БМК ) | 0,571136 |  |  |  | 0,571136 |
| Без ЦТП | 0,571136 |  |  |  | 0,571136 |
| Коммунальная ул, 19, ( Жилой дом ), Жилая часть (квартиры) | Шибаева ул, 3/г, ( Сб Котельная БМК ) | Без ЦТП | 0,005362 |  |  |  | 0,005362 |
| Шибаева ул, 1, ( Жилой дом ), Жилая часть (квартиры) | Шибаева ул, 3/г, ( Сб Котельная БМК ) | Без ЦТП | 0,040899 |  |  |  | 0,040899 |
| Шибаева ул, 18, ( Жилой дом ), Жилая часть (квартиры) | Шибаева ул, 3/г, ( Сб Котельная БМК ) | Без ЦТП | 0,069073 |  |  |  | 0,069073 |
| Шибаева ул, 19, ( Жилой дом ), Жилая часть (квартиры) | Шибаева ул, 3/г, ( Сб Котельная БМК ) | Без ЦТП | 0,157179 |  |  |  | 0,157179 |
| Шибаева ул, 1А, ( Жилой дом ), Жилая часть (квартиры) | Шибаева ул, 3/г, ( Сб Котельная БМК ) | Без ЦТП | 0,044083 |  |  |  | 0,044083 |
| Шибаева ул, 21, ( Жилой дом ), Жилая часть (квартиры) | Шибаева ул, 3/г, ( Сб Котельная БМК ) | Без ЦТП | 0,165918 |  |  |  | 0,165918 |
| Шибаева ул, 21, ( Жилой дом ), ФГУП "Почта России", отделение связи, ул. Шибаева, 21 | Шибаева ул, 3/г, ( Сб Котельная БМК ) | Без ЦТП | 0,003457 |  |  |  | 0,003457 |
| Шибаева ул, 3, ГКУСО ВО "Собинский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних" | Шибаева ул, 3/г, ( Сб Котельная БМК ) | Без ЦТП | 0,03141 |  |  |  | 0,03141 |
| Шибаева ул, 3, Детский сад № 10, ул. Шибаева, 3 | Шибаева ул, 3/г, ( Сб Котельная БМК ) | Без ЦТП | 0,053755 |  |  |  | 0,053755 |
| Без ЦТП | 0,571136 |  |  |  | 0,571136 |
| Шибаева ул, 3/г, ( Сб Котельная БМК ) | 0,571136 |  |  |  | 0,571136 |
| Итого | 31,096904 |  |  |  | 31,096904 |

5. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И МАКСИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИМИ УСТАНОВКАМИ ПОТРЕБИТЕЛЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ И В АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ

Расходы теплоносителя, а также расходы воды на подпитку на существующий период, первую очередь и расчетный срок приведены в нижеследующей таблице.

Таблица №33

| № п/п | Наименование | Существующее положение 2019г. | Первая очередь -2022г. | Расчетный срок-2032г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 562,6 | 559,8 | 559,8 |
| 2 | Производительность водоподготовительных установок для компенсации потерь теплоносителя *, т/ч | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| 3 | Годовой расход воды на подпитку, т/ч | 40896 | 40896 | 40896 |
| Котельная №3 |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 575,5 | 572,8 | 572,8 |
| 2 | Производительность водоподготовительных установок для компенсации потерь теплоносителя *, т/ч | 8,2 | 8,2 | 8,2 |
| 3 | Годовой расход воды на подпитку, т/ч | 41918 | 41918 | 41918 |
| Котельная ДРСП по ул.Молодежная |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 9,4 | 9,4 | 9,4 |
| 2 | Производительность водоподготовительных установок для компенсации потерь теплоносителя *, т/ч | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| 3 | Годовой расход воды на подпитку, т/ч | 716 | 716 | 716 |
| Котельная МБДОУ д/сад №7 по ул.Шибаева |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 22,8 | 22,6 | 22,6 |
| 2 | Производительность водоподготовительных установок для компенсации потерь теплоносителя *, т/ч | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
| 3 | Годовой расход воды на подпитку, т/ч | 1687 | 1687 | 1687 |
| Блочно-модульная котельная (БМК) по ул.Садовая, 7 |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 78,4 | 78,4 | 78,4 |
| 2 | Производительность водоподготовительных установок для компенсации потерь теплоносителя *, т/ч | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 3 | Годовой расход воды на подпитку, т/ч | 2556 | 2556 | 2556 |
| Котельная ГБУЗ ВО «Собинская РБ» по ул.Ленина |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 60,4 | 60,4 | 60,4 |
| 2 | Производительность водоподготовительных установок для компенсации потерь теплоносителя *, т/ч | 0,82 | 0,82 | 0,82 |
| 3 | Годовой расход воды на подпитку, т/ч | 4296 | 4296 | 4296 |
| Котельная Администрации МО Собинский район по ул.Садовая, 4 |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 6,6 | 6,6 | 6,6 |
| 2 | Производительность водоподготовительных установок для компенсации потерь теплоносителя *, т/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 3 | Годовой расход воды на подпитку, т/ч | 511,2 | 511,2 | 511,2 |
| Котельная ГКУ ВО «Собинский детский дом им С.М. Кирова» |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 31,2 | 31,2 | 31,2 |
| 2 | Производительность водоподготовительных установок для компенсации потерь теплоносителя *, т/ч | 0,42 | 0,42 | 0,42 |
| 3 | Годовой расход воды на подпитку, т/ч | 2204,7 | 2204,7 | 2204,7 |
| Котельная СОК «Банька» по ул.Затонная, 2 |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 9,12 | 9,12 | 9,12 |
| 2 | Производительность водоподготовительных установок для компенсации потерь теплоносителя *, т/ч | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| 3 | Годовой расход воды на подпитку, т/ч | 606,1 | 606,1 | 606,1 |
| Котельная ГИМС МЧС по ул.Набережная |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 2 | Производительность водоподготовительных установок для компенсации потерь теплоносителя *, т/ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 3 | Годовой расход воды на подпитку, т/ч | 153,4 | 153,4 | 153,4 |
| Котельная МБОУ СОШ №1 по ул.Ленина |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 12,8 | - | - |
| 2 | Производительность водоподготовительных установок для компенсации потерь теплоносителя *, т/ч | 0,18 | - | - |
| 3 | Годовой расход воды на подпитку, т/ч | 920,2 | - | - |
| Котельная МБДОУ д/сад №6 по ул.Парковая, 36А |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| 2 | Производительность водоподготовительных установок для компенсации потерь теплоносителя *, т/ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 3 | Годовой расход воды на подпитку, т/ч | 306,7 | 306,7 | 306,7 |
| Котельная ГБУСО ВО «Собинский психоневрологический интернат» по ул.Ленина, 100 |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 34,1 | 29,7 | 29,7 |
| 2 | Производительность водоподготовительных установок для компенсации потерь теплоносителя *, т/ч | 0,43 | 0,37 | 0,37 |
| 3 | Годовой расход воды на подпитку, т/ч | 2352,5 | 2045,8 | 2045,8 |
| Котельная ГБУ ВО «Собинская РАЙСББЖ» по ул.Ленина, 70Б |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 2 | Производительность водоподготовительных установок для компенсации потерь теплоносителя *, т/ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 3 | Годовой расход воды на подпитку, т/ч | 153,4 | 153,4 | 153,4 |

*Объем подпитки определен в соответствии со СНиП  41-02-2003 п. 6.16 и 6.18.

6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Котельная №1

Существующее оборудование котельной на данный момент не обеспечивает потребности в тепле подключенных к ней потребителей. Дефицит тепловой мощности котельной по состоянию на 2019г. составляет 1,206 Гкал./час. С целью снижения дефицита тепловой мощности котельной схемой предусматривается до 2022г. снижение существующей подключенной тепловой нагрузки за счет перевода на автономное газовое отопление индивидуальной жилой застройки по ул.Шибаева и многоквартирного жилого дома по ул.Некрасова, 2Г. Данные мероприятия позволят снизить подключенную тепловую нагрузку на 0,07 Гкал/ч.

Котельная МБДОУ д/сад №7 по ул.Шибаева

В соответствии с заключенным концессионным соглашением от 01.02.2017г. и с учетом значительного износа технологического оборудования котельной ООО «Владимиртеплогаз» планируется на первую очередь (до 2022г.) строительство новой блочно-модульной котельной, установленной мощностью 0,8 МВт. Старая котельная планируется к демонтажу.

Общая стоимость мероприятий по строительству новой котельной составит 9000,0 тыс.руб.

Котельная МБОУ СОШ №1 по ул.Ленина

В связи с началом строительства новой школы на 1000 мест в районе ул. Гагарина (ориентировочный ввод в эксплуатацию в 2019 году) здание МБОУ СОШ №1 по ул.Ленина планируется к отключению от теплоснабжения и консервации. После консервации здания школы котельная планируется к демонтажу.

Реконструкция и техническое перевооружение остальных 12 котельных схемой не предусматривается в связи с достаточным запасом установленной мощности котельных, отсутствием перспективного роста подключенных тепловых нагрузок в радиусе действия источников тепла, а также нормальным техническим состоянием зданий и оборудования котельных.

Зоны действия источников тепла остаются в пределах существующих. Возможно расширение зоны действия котельной микрорайона №3, но это расширение не превышает существующий радиус теплоснабжения. В связи с этим расчеты радиусов эффективного теплоснабжения в каждой системе теплоснабжения в данной работе не выполнялся.

Котельная МБДОУ д/сад №6 по ул.Парковая, 36А

В конце 2018 года начато строительство блочно-модульной котельной мощностью до 0,2 МВт. Ввод в эксплуатацию-2019 год.

7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ

Проектом предусматривается сохранение существующей системы централизованного теплоснабжения. В этом случае, учитывая большой износ существующих тепловых сетей (более 40%), необходима реконструкция разводящих тепловых сетей.

В соответствии с заключенным концессионным соглашением от 01.02.2017г. ООО «Владимиртеплогаз» планируется поэтапная реконструкция тепловых сетей с заменой существующей канальной и надземной прокладки на бесканальную из трубопроводов в ППУ-изоляции, оборудованных системой контроля состояния тепловой изоляции.

На первую очередь строительства (2022г.) предлагается реконструировать (модернизировать) следующие участки тепловых сетей:

- участок т/с от котельной №3 по ул.Гагарина до ТК1, диаметром 325мм. и протяженностью 100м. (в 2-х трубном исполнении), на сумму 4400,0 тыс.руб.;

- участок т/с от ТК5, у дома №1 по ул.Гоголя до домов №15 и №17 по ул.Рабочей проспект, диаметром 159мм. и 108мм. и протяженностью 90м. (в 2-х трубном исполнении), на сумму 1700,0 тыс.руб..

К расчетному сроку (2032г.) предлагается реконструировать (модернизировать) следующие участки тепловых сетей:

- участок т/с от ТК1 до ТК2 по ул.Лакина, диаметром 325мм. и протяженностью 400м. (в 2-х трубном исполнении), на сумму 13900 тыс.руб.

По тепловым сетям от остальных котельных схемой предусматривается проведение ремонтных работ текущего характера.

8. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ

В соответствии с генеральным планом города строительство жилой застройки на первую очередь и на расчетный срок предусматривается только с индивидуальным газовым отоплением. В связи с этим рост подключенной тепловой нагрузки к централизованной системе теплоснабжении и соответственно увеличение топливопотребления котельными не планируется.

По котельным №1, №3, МБДОУ д/сад №7 по ул.Шибаева и ГБУСО ВО «Собинский ПНИ» на первую очередь планируется незначительное снижение подключенной тепловой нагрузки и топливопотребления в связи с переходом на автономное газовое отопление отдельных жилых домов по ул.Шибаева, ул.Некрасова, ул.Ленина, ул.Молодежная и ул.Коммунальная.

Изменение топливопотребления предусматривается также в котельной МБОУ СОШ №1 по ул.Ленина в связи с ее ликвидацией.

По остальным котельным подключенные тепловые нагрузки и топливопотребление остаются без изменений.

Результаты расчетов перспективных топливных балансов приведены в таблицах.

Таблица №34

| № п/п | Наименование | Объем потребления топлива (природный газ) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Существующее положение 2019г. | Первая очередь -2022 г. | Расчетный срок -2032 г. |
|  |  | Удельный расход топлива на производство, кг.у.т./ Гкал. | Годовой расход условного (натурального) топлива, т.у.т. (тыс.м3) | Удельный расход топлива на производство, кг.у.т./ Гкал. | Годовой расход условного (натурального) топлива, т.у.т. (тыс.м3) | Удельный расход топлива на производство, кг.у.т./ Гкал. | Годовой расход условного (натурального) топлива, т.у.т. (тыс.м3) |
| 1 | Котельная №1 | 156,4 | 4400,6 (3860,2) | 156,4 | 4374,8 (3837,5) | 156,4 | 4374,8 (3837,5) |
| 2 | Котельная №3 | 156,1 | 4921,2 (4316,8) | 156,1 | 4896,1 (4294,8) | 156,1 | 4896,1 (4294,8) |
| 3 | Котельная ДРСП по ул.Молодежная | 155,3 | 96,9 (85,0) | 155,3 | 96,9 (85,0) | 155,3 | 96,9 (85,0) |
| 4 | Котельная МБДОУ д/сад №7 по ул.Шибаева | 160,3 | 205,3 (180,1) | 155,2 | 198,8 (174,4) | 155,2 | 198,8 (174,4) |
| 5 | Блочно-модульная котельная (БМК) по ул.Садовая, 7 | 155,2 | 857,3 (752,0) | 155,2 | 857,3 (752,0) | 155,2 | 857,3 (752,0) |
| 6 | Котельная ГБУЗ ВО «Собинская РБ» по ул.Ленина | 161,5 | 776,0 (680,7) | 161,5 | 776,0 (680,7) | 161,5 | 776,0 (680,7) |
| 7 | Котельная Администрации МО Собинский район по ул.Садовая, 4 | 156,5 | 61,6 (54,0) | 156,5 | 61,6 (54,0) | 156,5 | 61,6 (54,0) |
| 8 | Котельная ГКУ ВО «Собинский детский дом им. С.М. Кирова» | 155,2 | 492,3 (431,8) | 155,2 | 492,3 (431,8) | 155,2 | 492,3 (431,8) |
| 9 | Котельная СОК «Банька» по ул.Затонная, 2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 10 | Котельная ГБУСО ВО «Собинский психоневрологический интернат» по ул.Ленина, 100 | 155,2 | 681,8 (598,1) | 155,2 | 641,3 (562,6) | 155,2 | 641,3 (562,6) |
| 11 | Котельная МБДОУ д/сад №6 по ул.Парковая, 36А | 150,2 | 96,9 (85,0) | 150,2 | 96,9 (85,0) | 150,2 | 96,9 (85,0) |

Таблица №35

| № п/п | Наименование | Объем потребления топлива (твердое топливо) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Существующее положение 2019г. | Первая очередь -2022 г. | Расчетный срок -2032 г. |
|  |  | Удельный расход топлива на производство, кг.у.т./ Гкал. | Годовой расход условного топлива, т.у.т. | Удельный расход топлива на производство, кг.у.т./ Гкал. | Годовой расход условного топлива, т.у.т. | Удельный расход топлива на производство, кг.у.т./ Гкал. | Годовой расход условного топлива, т.у.т. |
| 1 | Котельная ГИМС МЧС по ул.Набережная | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2 | Котельная МБОУ СОШ №1 по ул.Ленина | 198,9 | 161,1 | - | - | - | - |
| 3 | Котельная ГУЧ «Собинский РАЙСББЖ» по ул.Ленина, 70Б | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

При расчете удельных и годовых расходов условного топлива приняты калорийные коэффициенты перерасчета натурального топлива в условное: природный газ – 1,14; уголь – 0,8; дрова – 0,27.

9. ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Нормативная надежность тепловых сетей в соответствии с СНиП  41-02-2003 составляет РТС=0,9. Для ее достижения предусматривается применение для устройства тепловых сетей современных материалов – трубопроводов и фасонных частей с заводской изоляцией из пенополиуретана с полиэтиленовой оболочкой. Трубопроводы оборудуются системой контроля состояния тепловой изоляции, что позволяет своевременно и с большой точностью определять места утечек теплоносителя и, соответственно, участки разрушения элементов тепловой сети. Система теплоснабжения характеризуется такой величиной, как ремонтнопригодность, заключающимся в приспособленности системы к предупреждению, обнаружению и устранению отказов и неисправностей путем проведения технического обслуживания и ремонтов. Основным показателем ремонтнопригодности системы теплоснабжения является время восстановления ее отказавшего элемента. При малых диаметрах трубопроводов системы теплоснабжения данного населенного пункта время ремонта теплосети меньше допустимого перерыва теплоснабжения, поэтому резервирование не требуется.

Применение в качестве запорной арматуры шаровых кранов для бесканальной установки также повышает надежность системы теплоснабжения. Запорная арматура, установленная на ответвлениях тепловых сетей и на подводящих трубопроводах к потребителям, позволяет отключать аварийные участки с охранением работоспособности других участков системы теплоснабжения.

Для обеспечения надежности системы теплоснабжения на источнике предусматривается установка не менее двух котлов, производительность которых выбрана из расчета покрытия максимальных тепловых нагрузок в режиме наиболее холодного месяца (январь t=-11,1 оС) при выходе одного котла из строя. Так же на источнике предусматривается обработка подпиточной воды для снижения коррозийной активности теплоносителя и увеличения срока службы оборудования и трубопроводов..

Живучесть системы теплоснабжения обеспечивается наличием спускной арматуры, позволяющей опорожнить аварийный участок теплосети с целью исключения размораживания трубопроводов. Также при проектировании реконструкции тепловых сетей необходимо предусмотреть устройство пригрузов для бесканальных тепловых сетей при возможном затоплении. При проектировании должна быть обеспечена возможность компенсации тепловых удлинений трубопроводов.

10. ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ

В данном разделе выполнен расчет затрат на реализацию мероприятий, предусмотренных схемой теплоснабжения на первую очередь и расчетный срок.

Сметная стоимость реализации схем теплоснабжения приведена в следующей таблице.

Таблица №8

| № п/п | Наименование | Первая очередь 2022 г. | Расчетный срок 2032 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стоимость строительства, тыс. руб.: |  |  |
|  | - в ценах 2016 г. | 15 100,0 | 13 900,0 |

Финансирование работ предполагается из различных источников в зависимости от видов работ и собственности объектов.

Работы по реконструкции тепловых сетей и центральных котельных предлагается финансировать из районного, областного и федерального бюджетов (при вхождении в соответствующие программы).

Перевод на автономные системы теплоснабжения потребителей, принадлежащих частным лицам, решается за счет собственных средств владельцев.

11. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Общая подключенная тепловая нагрузка потребителей в городе составляет 35,272 Гкал./ч. Основная  часть потребителей тепловой  энергии подключена к котельным ООО «Владимиртеплогаз» - 31,216 Гкал/час или 88,5% от общей подключенной тепловой нагрузки.

Учитывая выше изложенное схемой предусматривается установить в качестве единой теплоснабжающей организации ООО «Владимиртеплогаз».

01.02.2017г. между администрацией муниципального образования г.Собинка Собинского района и ООО «Владимиртеплогаз» заключено концессионное соглашение, сроком на 25 лет, по передачи ООО «Владимиртеплогаз» для осуществления деятельности по теплоснабжению имущества администрации МО г.Собинка в составе котельной МБДОУ д/сад №7 по ул.Шибаева и тепловых сетей, общей протяженностью 17 063,4 м (в 2-х трубном исполнении).

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ

ГРАФИЧЕСКОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

# Text boxes

Рабочий проект выполнен в соответствии с действующими строительными и санитарными нормами и правилами и обеспечивает конструктивную надежность, взрыво-, пожаро-, и экологическую безопасность при строительстве и эксплуатации объекта.

Главный инженер проекта                    П.Н. Скосырев

25 декабря 2011 г.