СХЕМА

"ВОДОСНАБЖЕНИЯ»

муниципального образования

г. Собинка "

(в редакции решения СНД  .№51/7 от 18.05.2016, №99/17 от 15.11.2017, №68/9 от 21.08.2019)

2013 год

Содержание

| 1. | Анализ социально-экономического развития муниципального образования город Собинка и краткая характеристика физико-географических и климатических условий |  |
| --- | --- | --- |
|  | Введение. Основные понятия. |  |
| 1.1 | Характеристика города Собинка. Физико-географические и климатические условия |  |
| 2.1 | Гидрология |  |
| 2.2 | Гидрогеология |  |
|  | Инженерно-геологические условия |  |
| 2. | Характеристика муниципального образования города Собинка |  |
| 2.1 | Демографическая ситуация |  |
| 2.3 | Рынок труда |  |
| 2.4 | Промышленность |  |
| 2.5 | Жилищное строительство |  |
| 2.6 | Социальная сфера |  |
| 2.7 | Жилищно-коммунальные услуги |  |
| 3. | Существующее положение в сфере водоснабжения муниципального образования города Собинка |  |
| 3.1. | Функциональная структура водоснабжения. |  |
| 3.2 | Источники водоснабжения |  |
| 3.3 | Насосные станции первого подъема над артскваженами. |  |
| 3.4. | Водопроводная сеть |  |
| 4. | Баланс производительности сооружений системы водоснабжения и потребления воды муниципального образования города Собинка |  |
| 4.1 | Объемные показатели по водоснабжению |  |
| 4.2 | Оценка фактических неучтенных расходов и потерь воды при транспортировке |  |
| 4.3 | Оценка существующего резерва и дефицита мощности по оказанию услуг водоснабжения |  |
| 4.4 | Качество поставляемого ресурса услуг водоснабжения |  |
| 4.5. | Тарифы на холодную воду услуг водоснабжения города Собинка |  |
| 5. | Технические и технологические проблемы в системе водоснабжения муниципального образования г. Собинка |  |
| 6. | Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения муниципального образования города Собинка. |  |
| 6.1 | Сведения о фактическом потреблении воды |  |
| 6.2 | Сведения о ожидаемом потреблении воды. Анализ потребности в объемах услуг водоснабжения с учетом состояния существующей системы водоснабжения и планов жилищного строительства на территории города Собинка. |  |
| 6.3 | Сведения о фактических и ожидаемых неучтенных расходах и потерях воды при передаче по водопроводным сетям. |  |
| 6.4 | Плановые значения показателей развития централизованной системы водоснабжения», согласно приложению |  |
| 7. | Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов системы водоснабжения. Обоснование оптимизации и развития системы водоснабжения до 2020г. |  |
| 7.1. | Разработка различных вариантов оптимизации и развития системы водоснабжения города Собинка с расчетом объемов работ по строительству и модернизации объектов водоснабжения |  |
| 7.2. | Выбор варианта оптимизации и развития системы водоснабжения города с учетом наибольшего системного эффекта |  |
| 7.3 | Генеральная схема водоснабжения города Собинка до 2020года. |  |
| 7.4. | Основные положения схемы водоснабжения. |  |
| 7.5. | Проектные решения по развитию системы водоснабжения. |  |
| 1. | Исходные данные |  |
| 2. | Климатическая характеристика объекта |  |
| 3. | Общие сведения о проектируемом объекте |  |
| 4. | Проектные решения |  |
| 5. | Расчет размеров земельных участков, предоставляемых для размещения трассы |  |
| 6. | Перечни искусственных сооружений, пересечений, примыканий. |  |
| 7. | Описание решений по организации рельефа трассы и инженерной подготовке территории. |  |
| 8. | Сведения о радиусах и углах поворота, длине прямых и криволинейных участков, продольных и поперечных уклонах, преодолеваемых высотах. |  |
| 9. | Строительство водопровода. |  |
|  | Подготовительный период |  |
|  | Основной период |  |
|  | Монтаж водопровода |  |
|  | Сварочные работы |  |
|  | Испытание водопровода |  |
|  | Прохождение трассы водопровода методом горизонтального направленного бурения. |  |
|  | Прохождение трассы водопровода методом продавливания |  |
|  | Перечень мероприятий по предотвращению в ходе строительства опасных инженерно-геологических и техногенных явлений. |  |
|  | Перечень мероприятий по обеспечению на линейном объекте безопасного движения в период строительства |  |
|  | Обоснование потребности строительства в кадрах, жилье и социально-бытовом обслуживании персонала, участвующего в строительстве |  |
|  | Обоснование принятой продолжительности строительства |  |
|  | Описание проектных решений и перечень мероприятий, обеспечивающих сохранение окружающей среды в период строительства. |  |
| 10. | Свободные напоры |  |
| 7.6 | Сведения о применяемых приборах коммерческого учета водопотребления |  |
| 8 | Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения. |  |
| 8.1. | Результаты оценки воздействия на земельные ресурсы. |  |
| 8.2 | Результаты оценки воздействия на воздушный бассейн. |  |
| 8.3 | Мероприятия по охране подземных вод от истощения и загрязнения |  |
| 8.4. | Перечень затрат на реализацию природоохранных мероприятий и компенсационных выплат. |  |
| 9. | Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоснабжения. |  |
| 10. | Инвестиционные программы |  |
| 11. | Графическая часть |  |
| 12 | Расчеты стоимости строительства |  |

Законодательные, нормативные и другие документы

- Федеральный закон РФ «О водоснабжении и водоотведении» от 07.12.2011
№ 416-ФЗ. (ред. От 07.05.2013г.)

- Градостроительный кодекс Российской Федерации. Федеральный закон от 29.12.2004 № 190-ФЗ (редакция от 06.12.2011 г.).

- Водный кодекс Российской Федерации. Федеральный закон от 03.06.2006 № 74-ФЗ.

- Федеральный закон РФ «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ.

- Федеральный закон РФ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ.

- СанПиН 2.1.4.544-96. Требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников.

- СанПиН 2.1.4.1074-01. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.

- СанПиН 2.1.4.1110-02. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения.

- СП 2.1.5.1059-01. Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения.

- ГОСТ 2761-84. Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения.

- МДК 3-02.2001. Правила технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации. М. 2001 г.

- СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*.

- СП 8.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности.

- Ф.А. Шевелев, А.Ф. Шевелев. Таблицы для гидравлического расчёта водопроводных труб. М. 2008 г.

- Проект «Второй линии водопровода от водозаборных сооружений в г. Собинка  Владимирской области», (ЗАО «Спецстройпроект»).

«Схема водоснабжения»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.

Раздел 1

## Анализ социально-экономического  развития   муниципального  образования  город  Собинка и краткая характеристика физико-географических и климатических условий

Введение.  Основные понятия.

# Развитие систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования г. Собинка   в соответствии с требованиями Федерального закона от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении  и водоотведении» необходимо для удовлетворения спроса на водоснабжение и водоотведение наиболее экономичным способом и внедрения энергосберегающих технологий. Развитие систем водоснабжения и водоотведения осуществляется на основании схемы водоснабжения и водоотведения.

# В разработанных Схемах водоснабжения и водоотведения применяются понятия, используемые в Федеральном законе от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении  и водоотведении» (далее – Федеральный закон «О водоснабжении и водоотведении»), а также следующие термины  и определения:

«автономная система водоснабжения» - сооружения и устройства для забора воды, подготовки воды или без неё с подачей или без подачи воды водопотребителям и закрытые для общего пользования.

«водовод» – водопроводящее сооружение (магистральный трубопровод), сооружение на нём, предназначенные для пропуска (подачи) воды от водозаборных или водопроводных сооружений в водопроводную сеть населённого пункта.

# «водный объект» – сосредоточение вод на поверхности суши в формах ее рельефа либо в недрах, имеющее границы, объёмы и черты водного режима.

«водопотребление» – использование воды водопотребителем на удовлетворение своих нужд.

«водопотребитель»- физическое лицо или технологическое оборудование, использующее воду для удовлетворения своих нужд.

# «источник водоснабжения» – используемый для водоснабжения водный объект или месторождение подземных вод обеспечивающих отбор требуемого объёма воды и отвечающий установленным санитарным требованиям.

« водозаборные сооружения» – инженерные сооружения, предназначенные для забора воды из поверхностного или подземного водного объекта и подачи её на водоподготовку и (или) водопотребителю.

« водоподготовка» – сооружения обработки природной воды для придания ей качества, установленного санитарными нормами и требованиями к питьевой воде.

« водопровод хозяйственно-питьевой» – система трубопроводов и сооружений на них, предназначенных для подачи воды питьевого качества.

«водопровод противопожарный» – система трубопроводов и сооружений на них, предназначенных для подачи воды на нужды пожаротушения.

« водопроводная сеть» – система трубопроводов и сооружений на них, предназначенных для централизованного водоснабжения.

# «зона действия предприятия» (эксплуатационная зона) – территория, включающая в себя зоны расположения объектов систем водоснабжения 
и (или) водоотведения организации, осуществляющей водоснабжение 
и (или) водоотведение, а также зоны расположения объектов ее абонентов (потребителей);

# «зона действия (технологическая зона) объекта водоснабжения» -   часть водопроводной сети, в пределах которой сооружение способно обеспечивать нормативные значения напора при подаче потребителям требуемых расходов воды;

# «зона действия (бассейн канализования) канализационного очистного сооружения или прямого выпуска» - часть канализационной сети, в пределах которой сооружение (прямой выпуск) способно обеспечивать прием и/или очистку сточных вод;

«зона санитарной охраны»– территория вокруг источников питьевого водоснабжения, водопроводных сооружений и водоводов, на которой устанавливается особый санитарно-эпидемиологический режим использования для защиты от случайного или умышленного загрязнения и повреждения, с целью обеспечения безопасности населения.

« насосная станция» – сооружение, предназначенное для забора воды из водного объекта или резервуара для воды и подачи её в водоводы и (или) в водопроводные сети.

« нецентрализованное сообщение» – использование жителями населённых мест подземных источников водоснабжения для удовлетворения питьевых и хозяйственных нужд при помощи водозаборных устройств без разводящей сети.

« норма водопотребления» – потребность в воде водопотребителя для удовлетворения физиологических, хозяйственных и (или) производственных нужд в расчётную единицу времени.

« обеззараживание воды» – антибактериальное действие, препятствующее возможной передаче кишечных инфекций через воду, осуществляемое на водопроводных сооружениях перед подачей воды потребителям.

« питьевая вода» – вода в естественном состоянии или после подготовки, отвечающая установленным санитарным нормам и требованиям и предназначенная для питьевых и бытовых нужд населения и (или) производства пищевой продукции.

« резервуар для воды» – сооружение ёмкостного типа, предназначенное для временного хранения запасов воды на хозяйственно-питьевые и (или) противопожарные нужды.

« система водоснабжения» – комплекс взаимосвязанных устройств и сооружений, обеспечивающих потребителей в требуемом количестве и заданного качества. Система водоснабжения включает в себя устройства и сооружения для забора воды из источника водоснабжения, ее транспортирования, обработки, хранения, регулирования подачи и распределения между потребителями.

# «система водоотведения» – совокупность водоприемных устройств, внутриквартальных сетей, коллекторов, насосных станций, трубопроводов, очистных сооружений водоотведения, сооружений для отведения очищенного стока в окружающую среду, обеспечивающих отведение поверхностных, дренажных вод с территории поселений и сточных вод от жизнедеятельности населения, общественных, промышленных и прочих предприятий;

# «схема водоснабжения и водоотведения» – совокупность элементов графического представления и исчерпывающего однозначного текстового описания состояния и перспектив развития систем водоснабжения  и водоотведения на расчетный срок;

# «схема инженерной инфраструктуры» – совокупность графического представления и исчерпывающего однозначного текстового описания состояния и перспектив развития инженерной инфраструктуры на расчетный срок;

# «расчетные расходы воды» – расходы воды для различных видов водоснабжения, определенные в соответствии с требованиями нормативов;

« централизованная система водоснабжения» - комплекс инженерных сооружений и устройств для забора воды, подготовки воды или без неё, хранения, транспортировки и подачи воды водопотребителям и открытых для общего пользования в установленном порядке.

« удельное водопотребление» – объем воды, подаваемый потребителю в интервал времени или на единицу продукции.

«электронная модель сети водоснабжения и (или) водоотведения» – комплекс программ и баз данных, описывающий топологию наружных сетей 
и сооружений водоснабжения и (или) водоотведения, их технические 
и режимные характеристики и позволяющий проводить гидравлические расчеты.

1.Характеристика  города Собинка. Физико-географические и климатические условия.

Город Собинка - промышленный и культурный центр Владимирской области Российской Федерации. Расположен в 35 км к юго-западу от Владимира, на правом берегу реки Клязьма (приток Оки), в северо-западной части Мещёрской низменности.  Река Клязьма протекает на севере и западе от границы городской территории. В центральной части г. Собинка протекает река Ржевка, являющаеся правым притоком р. Клязьма. и впадающая в нее в пределах городской территории. Общая протяженность р.Ржевка – 3.6 км. В плане река имеет узкое сильно извилистое русло. Ширина русла в низовье 4-6.0 м. Вытекая из торфяных болот, река выносит много минеральных веществ, вследствие чего вода имеет темно бурый цвет.

В соответствии с «Водным кодексом», 2006 г. водоохранная зона р. Клязьма составляет 200 метров, прибрежная полоса 30-50 метров в зависимости от уклона берега реки. Водоохранная зона р. Ржевка составляет 50 метров, водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. На территории Владимирской области регулярно проводится гидрохимический контроль за состоянием поверхностных вод.

Город расположен преимущественно на первой надпойменной террасе правого берега р. Клязьма. На левом берегу Клязьмы имеется часть пойменных незастроенных территорий и несколько кварталов усадебной застройки. Абсолютные отметки поверхности в границах города колеблются от 100 до 109 метров. Общий уклон - в сторону р. Клязьма. Климат в районе г. Собинка- умеренно континентальный. Погода в течение  года и одного сезона может резко изменяться. Зимой, наряду с умеренными и сильными морозами почти ежегодно наблюдаются оттепели, летом довольно жаркая сухая погода сменяется дождливой и относительно холодной. Средняя  температура воздуха наиболее холодного месяца ( января)- 11.1 град. С. , количество осадков за ноябрь- март-194 мм.  Среднее количество атмосферных осадков в течении года составляет 607 мм. Толщина снегового покрова составляет в среднем 40-45 см. Преобладающее  направление ветра зимой- южное. Глубина залегания подземных вод на территории города составляет повсеместно менее 2 метров от поверхности земли.  Продолжительность отопительного периода составляет 213 дней. Средняя температура отопительного периода –3,9оС.

Средняя месячная (январь-декабрь) и годовая температура воздуха в оС

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -11.1 | -10.0 | -4.3 | 4.9 | 12.2 | 16.6 | 17.9 | 16.4 | 10.7 | 3.7 | -2.7 | -7.5 | 3.9 |

Город Собинка расположен в “нормальной” зоне влажности. Среднее количество атмосферных осадков в течение года составляет 607 мм. Снеговой покров устанавливается в конце октября – начале ноября и сходит к 10-25 апреля. Толщина снегового покрова составляет в среднем 40-45 см. Глубина промерзания грунта в зимний период составляет в среднем 1,6 м. Преобладающее направление ветра за декабрь-февраль – южное. Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь – 4,5 м. Средняя скорость ветра за период со средней суточной температурой воздуха ниже 8оС – 3,4 м. Преобладающее направление ветра за июнь-август – северное.Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль – 3,3 м.

Скорость ветра, среднегодовая повторяемость превышение которой составляет менее 5% - 7,5 м/сек.

Годовая повторяемость (годовая роза ветров) направлений ветра и штилей в % составляет:

| С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ | Штиль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 7 | 5 | 7 | 21 | 20 | 16 | 10 | 11 |

Преобладают ветра западного и юго-западного направлений. Наиболее неблагоприятные условия для рассеивания вредных веществ в атмосфере создаются летом с июня по сентябрь, когда отмечается минимум слабых скоростей ветра.

### Гидрология.

Гидрологическая сеть г.Собинки представлена рекой Клязьма, в которую впадают р.Ундолка, Ворша, Колокша - наиболее значимые водные артерии Собинского района. Река Клязьма - крупный левобережный приток р.Оки. Общая длина реки 686 км. (в пределах области 459 км., района – 65 км.), площадь водосбора бассейна 42500 км2. Ширина реки 60-80м., поймы – 1,5 – 2 км. Глубина реки от 1 до 4м. Скорость течения 0,3 - 0,5м/с, в половодье средняя скорость достигает 1 - 2м/с. По своему режиму питания р.Клязьма и её притоки относятся к равнинным рекам с преобладанием снегового (до 60%), дождевого и грунтового питания. Режим уровней р.Клязьма характеризуется чётко выраженным высоким весенним половодьем, низкой летней меженью, прерываемой дождевыми паводками и устойчивой продолжительной зимней меженью. Подъём уровней наблюдается ещё при не разрушенном ледоставе, в среднем, 15 апреля. Подъём происходит быстро и интенсивно; продолжительность его составляет в среднем одну треть общей продолжительности половодья. Средняя дата пика половодья – 26-27 апреля. Для р.Клязьма характерно одновершинное половодье, но в отдельные годы при ранней весне и возврате холодов в период снеготаяния наблюдается несколько пиков подъёма уровня. Весенний ледоход начинается обычно раньше наступления максимальных уровней. Спад весеннего половодья происходит менее интенсивно, чем подъём, и продолжается до середины июня. На ход уровней, в отдельные годы, в период половодья оказывают влияние дождевые паводки. Максимальные уровни дождевых паводков ниже весенних; река практически не выходит из берегов.

Зимняя межень обычно устойчивая, характеризуется незначительными колебаниями уровня, но от начала ледостава начинается повышение уровня. Наиболее низкие уровни наблюдаются в период льдообразования в октябре-ноябре.

Средняя продолжительность ледохода 3 суток, наибольшая – 8. На изгибах реки образуются заторы льда. Продолжительность периода с ледовыми явлениями от 123 до 188 суток. Максимальный паводок 1% обеспеченности зафиксирован на отметке 103,0 м.

Притоком р. Клязьмы в пределах города является река Ржавка. Истоком его служит болотный массив, расположенный в 2 км. к юго-востоку от города. Питание реки происходит за счёт поверхностного стока и  грунтовых вод. В плане река Ржавка представлена узким, похожим на канал руслом, сильно извилистым в пределах города. Берега реки низкие, частично разрушенные. С давних пор р.Ржавка была главной частью дренажной системы по осушению центра Собинки: через неё отводились избытки поверхностных и грунтовых вод. В былые времена вода в реке была настолько чистой, что в ней мылись, купались и стирали. В конце 80-х годов часть русла речки запрятали в железобетонные трубы. В настоящее время речка замусорена, заросла древесно-кустарниковой, надводной травяной и болотной  растительностью. Воды имеют буроватый цвет, так как содержат повышенное количество органических веществ.

К гидрологической сети относятся также ручьи и пойменные озёра и болота.

### Гидрогеология

Глубина залегания подземных вод на территории города составляет повсеместно менее 2 м. от поверхности земли, что не соответствует СНиП 2.06.15-85. Грунтовые воды приурочены к верхнечетвертичным, верхнеюрским аллювиальным пескам мелким  и верхнеюрскому песчанику. Водоупором являются верхнеюрские глины. Водовмещающими породами являются насыпные грунты, пески мелкие и средней крупности и разрушенные песчаники. Мощность водоносного горизонта изменяется от 6,1 до 9,85м. Поток грунтовых вод направлен в сторону р.Ржавка и р.Клязьма, где и происходит их разгрузка. Грунтовые воду по режиму относятся к террасовому типу. Питание грунтовых вод за счёт инфильтрации атмосферных осадков и поверхностных вод, скапливающихся в пониженных местах рельефа. Максимальный уровень поверхностных вод в весенне-осенний и дождливые периоды местами достигает земли. Ввиду близкого залегания грунтовых вод и отсутствия поверхностного стока происходит частичное заболачивание местности. Строительству на этих территориях должны предшествовать специальные мероприятия по инженерной подготовке территории: искусственное повышение территории, строительство дренажей, гидроизоляция подвалов и прочее, на заболоченных участках – выторфовывание, водопонижение, подсыпка территории, создание дренажных систем и прочее.

### Инженерно-геологические условия

В геологическом строении рассматриваемой территории принимают участие породы каменноугольного, пермского, юрского и мелового возраста, прикрытые чехлом четвертичных отложений.

Современные отложения выражены аллювиальными отложениями пойменной террасы р. Клязьма, покровными суглинками и болотными осадками. Аллювиальные отложения поймы выражены суглинками супесями, песками на отдельных участках в различной степени заиленными. Мощность этих отложений около 10м. Болотные отложения выражены сильно заиленными суглинками, глинами и торфом различной степени разложения, мощность которого колеблется от 0,2 до 1,5м.

Верхнечетвертичные отложения представлены аллювиальным песком мелким и средней крупности, местами глинистым, с единичными маломощными прослойками гравелистых песков с включением гальки и гравия кремниевых пород, залегающих повсеместно под почвенно-растительным слоем.

Пески мелкие имеют повсеместное распространение; мощность их от 1,0 до 7,0 м. Пески средней крупности залегают линзообразно среди мелких песков на глубине 2,2-4,5 м. Мощность песков средней крупности изменяется от 1,1 до 5,8 м.

Верхнеюрские отложения представлены аллювием песчаника, сложным щебенистым грунтом с частичным заполнителем из песка, являющегося продуктом разложения песчаника, песчаником трещиноватым, аллювиальным песком мелким с щебнем, дресвой песчаника и подстилающей их глиной твёрдой с остатками фауны. Мощность песка составляет 2,7-5,5 м., песчаника – 1,0 - 1,5 м., вскрытая мощность глины – 1,0 - 6,9 м.

В связи с недостаточной изученностью грунтов и подземных вод на отдельных территориях, при последующих стадиях проектирования застройки и отдельных привязок зданий необходимо предусмотреть специальные инженерно-геологические и гидрогеологические изыскания.

2.Характеристика муниципального образования города Собинка.

Население города составляет 19179 человек. Город Собинка берет свое начало с  1856 года.  В 1856 году братья Матвей Васильевич и Лука Васильевич Лосевы приобрели участок Собинской пустоши у ее владельца, графа Александра Николаевича Зубова, с целью строительства тут текстильной фабрики. 18 сентября 1939 года рабочему поселку Собинка был присвоен статус городка. С образованием 14 августа 1944 года Владимирской области Собинка становится центром одноименного района (с марта 1964-го по январь 1965 года была городом Ставровского района), с 1963 по 2005 год имела статус городка областного подчинения.   Муниципальное образование город Собинка (далее - город Собинка) наделено статусом административного центра Собинского района Законом Владимирской области от 6 мая 2005 г. N 38-ОЗ "О наделении Собинского района и муниципальных образований, входящих в его состав, соответствующим статусом муниципальных образований и установлении их границ" (с изменениями от 5 августа 2009 г.)    Территорию города Собинка составляют исторически сложившиеся земли города, прилегающие к нему земли общего пользования, территории традиционного природопользования населения города Собинка, рекреационные земли, земли для развития города, независимо от форм собственности и целевого назначения, находящиеся в пределах границ города Собинка.

Общие данные, влияющие на разработку технологических и экономических параметров Схемы:

Водоснабжение МО городское поселение город Собинка осуществляется за счет тарифа.

Водозабор введен в эксплуатацию в 1982 г. В настоящее время водозабор состоит из 12 артезианских скважин, 2-х накопительных емкостей общим объемом 4000м3, 3-х сетевых насосов, 1 дренажного насоса, станции управления насосами, частотного преобразователя, электрических сетей.

Подача воды в МО городское поселение город Собинка осуществляется насосной станцией 2-го подъема.

На балансе МУМП «Водоснабжение» г. Собинка находится 48,2 км водопроводных сетей. С 50,7%. износом 24,4 км, или 50,7% от общей протяженности сети.

- Общая площадь земель М.О г. Собинка  - 1968,166 га (19,68кв.км.) на 01.01.2008г.

- Численность населения (2012 г.) – 19,2 тыс. чел.(19179 чел.)

- Темп роста  численности (2011/2012 гг.) – 99%

- Общая площадь жилищного фонда (2012 г.) –   501,6 тыс.  кв.м. ( 9279 квартир)

- Средняя обеспеченность одного жителя общей площадью составила 25,1 кв.м. .

- Темп роста общей площади жилищного фонда (2012/2006 гг.) – 100,2%

- Введено в эксплуатацию жилых домов– 3,205 тыс. м2

Число источников (2011 г.), ед.:

- теплоснабжения – 10. (ГОФ; № 1; № 3; ЦРБ; Баня; ДРСП; Шибаева; Дом престарелых; Детский дом; ССШ № 1;)

- электроснабжения / (подстанций)  –  2 (Ундол и Собинка)/41 подстанция

- водоснабжения – 2;

- водоотведения – 1;

- Протяженность сетей (2012 г.), км:

- водопроводных – 48,2;

- канализационных – 31,5

- Доля сетей, нуждающихся в замене, в общей протяженности сетей (2011 г.):

- водопроводных –  40%;

- канализационных – 43%

- Отпущено энергоресурсов (2011 г.):

- воды – 1101,094 тыс. м3;

- сточных вод – 1000,826 тыс. м3

Существующая подача питьевой воды МУМП «Водоснабжение» г. Собинка на муниципальные нужды составляет 3,1 тыс. куб. м/сут., в т.ч.:

населению – 2,5 тыс. куб. м/сут.;

бюджетным и прочим потребителям – 0,60 тыс. куб. м/сут.;

утечки и неучтенный расход в водопроводных сетях – 0,3 тыс. куб. м/сут.

2. 1 Демографическая  ситуация

Демографическая ситуация в городе Собинка свидетельствует о сокращении численности населения. Анализ  динамики  численности  населения  города Собинка проведен  на  основании  данных   государственной  статистики, данных Всероссийской  переписи населения и Решение  СНД от 30.12.2009г. № 126/12  «Об утверждении правил землепользования и застройки  города Собинка»  , а так же  данных средств массовой информации. В период  2005-2012 годов наблюдается  снижение  численности населения в целом.  Если на конец 2005 года численность города  Собинка составляла 20,4 тыс.чел., то численность  постоянного  населения города Собинка на  01.08.2012 года  составила 19,179  тыс. человек.  Таким образом, численность населения города Собинка под влиянием сложившихся тенденций рождаемости, смертности и миграции ежегодно снижается.

Численность населения  2005-2010 годы, прогноз до 2020 года

Рис. 2.1. Динамика  изменения  численности  населения  города   Собинка  за 2005-2020 г.г.

Данные  рис. 2.1.  свидетельствуют  о   процессе депопуляции  населения города -  численность    постоянного  населения  к  2012 году  уменьшилась на  1,0 тыс.  человек (по  сравнению  с  2005 годом). Это соответствует общим тенденциям, характерным для Владимирской области, численность населения которой также в течение анализируемого периода снизилась, но незначительно.

Снижение  численности  населения  город Собинка  обусловлено  следующими  тенденциями:

1. Естественная  убыль. В целом демографическая ситуация в 2011 году характеризовалась сокращением естественной убыли, связанным с ростом рождаемости и снижением смертности населения. В городе Собинка за период 2000 – 2003 г. отмечалась тенденция к увеличению рождаемости, в 2004-2005 – незначительное снижение и с 2006 г. – рост показателя рождаемости. Падение рождаемости и сокращение естественного прироста населения с начала 1990-х гг. характерно для России в целом и объясняется взаимодействием двух основных факторов:

- снижение уровня и качества жизни;

- формирование и развитие у молодёжи новых типов репродуктивного поведения, связанных с изменением в стиле и образе жизни. Молодые семьи не желают отягощать себя детьми, чтобы иметь больше возможностей для проведения досуга, избегать бытовых и прочих проблем.

Прогноз улучшения демографической ситуации основан на реализации изложенных в Послании Президента Российской Федерации в 2006 г. важнейших социальных приоритетов развития России – увеличение денежного пособия при рождении второго и последующего детей, ежемесячное пособие при уходе в декретный отпуск составит не менее 40 % заработной платы женщины по последнему месту работы, рост ежемесячного пенсионного обеспечения не менее чем на 20 %, начиная с 2006 г.

Коэффициенты (на 1000 жителей)

| Показатели: | 2005г. | 2006г. | 2007г. | 2008г. | 2009г. | 2010г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рождаемости | 9,5 | 11,9 | 11,1 | 11,5 | 10,4 | 11,1 |
| Смертности | 28,8 | 26,3 | 29,1 | 26,2 | 27,5 | 26,7 |
| Естественного прироста (+) убыли (-) | -19,3 | -14,4 | -18,0 | -14,7 | -17,1 | -15,7 |

Даже при постепенном росте рождаемости и при снижении уровня смертности отрицательные значения в естественном движении сохраняются. Величина естественной убыли колеблется от 300 до 400 человек в год. Смертность превышает рождаемость в 2,5 раза.

Если анализировать данные 2005-2011 годов, то следует отметить, что в течение данного периода число умерших превышало число родившихся, а количество выбывших превышало количество прибывших в город. Это является негативным фактором.

По данным территориального органа федеральной службы государственной статистики по Владимирской области, убыль населения  в г. Собинка в 2011 году выглядит так:

Таблица

| Наименование показателей | Единица измерения | 2011 год |
| --- | --- | --- |
| НАСЕЛЕНИЕ |  |  |
| Численность постоянного населения (на конец года) | человек | 19179 |
| Численность постоянного населения (на начало года) | человек | 19420 |
| Число родившихся |  |  |
| всего | человек | 230 |
| на 1000 населения | промилле | 11,9 |
| Число умерших |  |  |
| всего | человек | 502 |
| на 1000 населения | промилле | 26,0 |
| Естественный прирост (убыль) |  |  |
| всего | человек | -272 |
| на 1000 населения | промилле | -14,1 |
| Прирост (убыль) населения за счет миграции |  |  |
| всего | человек | 31 |
| на 1000 населения | промилле | 1,6 |
| Число браков |  |  |
| всего | число | 171 |
| на 1000 населения | промилле | 8,9 |
| Число разводов |  |  |
| всего | число | 93 |
| на 1000 населения | промилле | 4,8 |

2. Миграционный  отток.

В городе  сохраняется  тенденция сокращения  миграционного  притока  и увеличение  миграционного оттока населения. Миграционный прирост населения в перспективе будет определяться как уровнем развития экономики г. Собинка, так и экономической и политической ситуацией в России и странах СНГ. Кроме того, в настоящее время Федеральные ведомства готовят предложения о либерализации миграционного законодательства, что позволит привлечь трудоспособное население в те регионы, где они будут востребованы. Мероприятия областных, муниципальных целевых  программ, направленные на улучшение  демографической  ситуации,  лишь смягчают тенденцию снижения постоянного населения. Численность населения в трудоспособном возрасте в указанный период будет сокращаться.

Механическое движение населения г. Собинка

|  | 2005г. | 2006г. | 2007г. | 2008г. | 2009г. | 2010г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прибыло (чел.) | 477 | 302 | 250 | 309 | 319 | 298 |
| Выбыло (чел.) | 251 | 260 | 239 | 225 | 195 | 231 |
| Механический прирост (+), убыль (-) | +226 | +42 | +11 | +84 | +124 | +67 |

Показатели механического движения населения колеблются по годам, но величина механического прироста пока остается положительной. Миграция не покрывает естественную убыль населения.

В результате происходящего движения населения изменился его демографический состав.

Динамика возрастной структуры населения г.Собинка

Таблица

| Население (тыс.чел.) | 2006г. | 2007г. | 2008г. | 2009г. | 2010г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Моложе трудоспособного возраста (0-15 лет) | 3,32 | 3,19 | 3,15 | 3,12 | 3,08 |
| % | 16,0 | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,6 |
| Трудоспособный возраст (16-54/59) | 12,22 | 12,16 | 12,11 | 11,94 | 11,81 |
| % | 58,8 | 59,5 | 60,0 | 59,7 | 59,8 |
| Старше трудоспособного (55-60 и старше) | 5,24 | 5,07 | 4,94 | 4,93 | 4,85 |
| % | 25,2 | 24,8 | 24,4 | 24,7 | 24,6 |
| ИТОГО | 20,78 | 20,42 | 20,20 | 19,99 | 19,74 |
| % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Возрастная структура населения характеризуется низким удельным весом детей (15,6%) и высоким лиц пенсионного возраста (24,6%). Ситуация уменьшения доли молодых возрастов за счет снижения рождаемости характерна в настоящее время для всей страны. Доля трудоспособного населения города составляет (59,8%) достаточно высока для того, чтобы обеспечить развитие всех перспективных отраслей экономики.

Согласно прогноза  социально-экономического  развития   муниципального  образования  город Собинка численность постоянного населения к 2015 году прогнозируется в размере  18,600 тыс. человек, а к 2020 году-17,5 тыс. человек.

## 2.3. Рынок  труда

## К трудовым ресурсам относится та часть населения, которая обладает необходимым физическим развитием, умственными способностями, общеобразовательными и профессиональными знаниями, практическим опытом для занятия общественно полезным трудом.

Развитие перспективных  отраслей  экономики города Собинка осуществляется за счет  трудовых  ресурсов,  которыми  обеспечено  муниципальное  образование. В 2011 году трудовые ресурсы города насчитывали 8,256 тыс. человек,  или  43 % от среднегодовой численности постоянного населения. В экономике города было занято 5,3 тыс. человек. (5238 человек по данным статистики на 2011 год)

Среднесписочная численность работников организаций составляет 4,1 тыс. человек. 	Рис. 2.2. Распределение  трудовых   ресурсов  по  сферам  деятельности  в 2011  году.

Данные   диаграммы (рис.  2.2.)  свидетельствуют  о  том,   что   наибольшая  доля  трудоспособного   населения  (43%)-  занята в  промышленности,  13 % в сфере ЖКХ и строительства, 11 %  трудоспособного  населения  занято в  сфере  образования, 7% -  в  сфере  здравоохранения, 9% - в государственном  управлении,  социальном страховании,  9% заняты  в сфере  торговли, гостиничного и ресторанного  бизнеса, по 2 % -финансовая деятельность и культура; прочие-4 %.

В прогнозируемом периоде при формировании рынка труда учитывается влияние, как демографических факторов, так и развитие экономики в условиях кризиса. В связи с этим среднесписочная численность работников организаций прогнозируется на уровне 3,9 тыс. человек к 2015 году и 3, 8 тыс.человек к 2020 году.

Прогнозные  данные  свидетельствуют  о  дальнейших  изменениях  в  структуре  занятости- увеличение  доли  активного  населения  занятого  в  экономике  города  не только  за  счет  сокращения безработицы, но  и  за  счет   образования  новых  мест  на предприятиях города, что  будет  способствовать  возврату  рабочих ресурсов, в  настоящий  момент занятых  на  предприятиях Москвы, Московской   области.

2.4. Промышленность

В настоящее  время  промышленность  является  ведущим  сектором  экономики  муниципального  образования  город Собинка,  а  так  же  служит  основным  источником формирования  рабочих  мест  населения. Наиболее  развиты такие отрасли  промышленности, как  производство пищевых продуктов: ОАО «Большевик» (совместное предприятие с « Kraft Foods.» ) 620 рабочих мест, ОАО « Собинский хлебокомбинат»-90; ООО « Рус Пот» и ООО « Вита»  -50 и др.( 45%). В городе работает ОАО «Собинский хлебокомбинат». Предприятие специализируется на производстве хлебобулочных и макаронных изделий. Предприятие ООО «РусПот» производит семечки жареные «Потешки». ООО «Вита» специализируется на выпуске сухариков «Чудо». В 2009 году закончено строительство фабрики ОАО «Большевик» по производству кондитерских изделий, с вводом которой частично решилась проблема занятости населения города. Численность работающих на фабрике составляет 620 чел. Объем производства 30 тонн кондитерских изделий в год. Продукция пищевой промышленности пользуется повышенным спросом во Владимирской области и других регионах.      Текстильное  и швейное производство (ЗАО «Собинская швейная фабрика», ОАО ТК ГОФ филиал « Собинский текстиль», ИП Миносян С.Л.,  ЗАО «ФешенСтайл» и др.) численностью около 520 человек (30,4%) Предприятие ОАО ТК «ГОФ» занимается прядением хлопчатобумажных волокон и суровой ткани. ЗАО «Собинская швейная фабрика» специализируется на пошиве спецодежды, спортивной одежды, курток пуховых и др. На территории МО г.Собинка введен в эксплуатацию цех по производству трикотажных изделий ООО «Фешнстайн», площадью 1350 кв.м.

Производство машин и оборудования(ООО «Модуль»  и др.) -180 человек.( 10,5%). Деревообрабатывающие предприятия – 150 человек (9%).

В структуре отгруженной продукции обрабатывающих производств наибольший удельный вес имели следующие виды деятельности: пищевая промышленность ,  текстильное и швейное производство.   Положительная динамика сохранилась в первую очередь за счёт стабильной работы ведущих компаний: ОАО "Большевик" (Kraft Foods.) и  ЗАО «Фешен Стайл»  (увеличение производства).

Предприятия получат  развитие за счёт привлечения иностранных инвестиций, направленных на модернизацию производства с целью повышения качества продукции до уровня европейских стандартов . Реализация данных мероприятий позволит увеличить объём производства .

На работу промышленных предприятий в прошедшем и прогнозируемом краткосрочном периоде  до  2015 г.  влияют такие факторы, как жесткая конкуренция в связи с насыщенностью рынка продукцией отечественных и зарубежных производителей, недостаток средств на модернизацию производства, высокие цены естественных монополий, дефицит квалифицированных кадров рабочих специальностей.

В последние годы неплохо развивается малое предпринимательство. По состоянию на 1 января 2012 года в городе было зарегистрировано 583 фактически действующих индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица. Многие из них преуспевают в выбранном бизнесе. Отраслевая структура деятельности малых предприятий и индивидуальных предпринимателей практически не меняется. Непроизводственная сфера деятельности (прежде всего торговля, общественное питание, остается более привлекательной, чем производственная.( деревообработка, производство мебели и металлообработка- 30%). Оптовой и розничной торговлей занимаются порядка 70% индивидуальных предпринимателей. Основная часть предприятий и предпринимателей реализуют свою продукцию на местном и региональном рынках.

На представленной круговой диаграмме , отображена структура отгруженной продукции обрабатывающих производств.

В ближайшей  перспективе   ведущее  место  в  экономике  города   сохранится  за  промышленным  производством,  прогнозируется  сохранение  достигнутых  положительных  показателей и дальнейшее умеренное   наращивание  объемов  производства.

Согласно статистическим данным 2011 года:

| ПРОИЗВОДСТВО ОСНОВНЫХ ВИДОВ ПРОДУКЦИИ В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Лесозаготовки |  |  |
| Древесина необработанная | тысяча плотных кубических метров | Данные не публикуются |
| Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака |  |  |
| Хлеб и хлебобулочные изделия | тонн | Данные не публикуются |
| Текстильное и швейное производство |  |  |
| Трикотажные изделия - всего | тысяча штук | 81,3 |
| Верхний трикотаж | тысяча штук | - |
| Бельевой трикотаж | тысяча штук | 81,3 |
| Обработка древесины и производство изделий из дерева |  |  |
| Лесоматериалы, продольно распиленные или расколотые, разделенные на слои или лущеные, толщиной более 6 мм; шпалы железнодорожные или трамвайные деревянные, непропитанные | тысяча кубических метров | Данные не публикуются |
| ИНВЕСТИЦИИ |  |  |
| Инвестиции в основной капитал (без субъектов малого предпринимательства) | тысяча рублей | 376704 |
| по формам собственности: |  |  |
| Российская | тысяча рублей | 149882 |
| в том числе: |  |  |
| государственная | тысяча рублей | 13039 |
| из нее: |  |  |
| федеральная | тысяча рублей | 4806 |
| субъектов Российской Федерации | тысяча рублей | 8233 |
| муниципальная | тысяча рублей | 136171 |
| общественных и религиозных организаций (объединений) | тысяча рублей | Данные не публикуются |
| частная | тысяча рублей | Данные не публикуются |
| смешанная российская | тысяча рублей | Данные не публикуются |
| потребительской кооперации | тысяча рублей | - |
| собственность государственных корпораций | тысяча рублей | - |
| Иностранная | тысяча рублей | Данные не публикуются |
| Совместная российская и иностранная | тысяча рублей | Данные не публикуются |
| по источникам финансирования: |  |  |
| собственные средства | тысяча рублей | 230397 |
| из них: |  |  |
| прибыль, остающаяся в распоряжении организации | тысяча рублей | 65388 |
| амортизация | тысяча рублей | 165009 |
| привлеченные средства | тысяча рублей | 146307 |
| из них: |  |  |
| бюджетные средства | тысяча рублей | 140970 |
| в том числе: |  |  |
| федеральный бюджет | тысяча рублей | 14640 |
| бюджеты субъектов Российской Федерации | тысяча рублей | 68061 |

2.5. Жилищное строительство

Развитие жилищного  строительства  является  одним из  приоритетных  направлений  экономической  и  социальной  политики,  особое внимание уделяется вопросу обеспечения жильем  населения города. В 2011г. организациями всех форм собственности, включая индивидуальных застройщиков, построено и введено жилья общей площадью 3,2 тыс. кв. метров, 153,7% к  уровню 2010г.

Населением за счет собственных и заемных средств  введено в действие 0,6 тыс.  кв. метров жилья  Доля этих домов в общем объеме введенного жилья в  2011 г. составила 17,9 %.

Динамика ввода в действие жилых домов за 2011 год

Таблица

| Дата | 2011 г. | Справочно - 2010 г. |
| --- | --- | --- |
|  | Введено общей площади, м. кв. | В % к соответствующему периоду прошлого года | Введено общей площади, м.кв. |
|  | Всего | в т.ч. индивидуальное строительство | Всего | в т.ч. индивидуальное строительство | Всего | в т.ч. индивидуальное строительство |
| за год | 3205,2 | 574,7 | 153,7 | 27,6 | 2081,4 | 2081,4 |

В муниципальном образовании г. Собинке постановлением Главы города № 643 от 26.10.2004г. «Об утверждении реестра ветхого жилищного фонда г. Собинки» утвержден реестр ветхого фонда по состоянию на 11.10.2004 г.

В ветхий фонд включено 122 жилых дома общей площадью 66,6073 тыс. кв.м. , 1996 квартир, 2807 жителей.   За  счет   софинансирования капитального  ремонта  многоквартирных домов из средств   Фонда  содействия реформированию  жилищно-коммунального  хозяйства в  период с 2009  по 2012 годы  отремонтировано 53   дома,  что позволило  значительно  уменьшить  технический  износ жилищного  фонда.

На  территории  муниципального образования  город  Собинка   расположено  55 домов, признанных  аварийными и подлежащие сносу, общей площадью 9,3 тыс. кв. м (9397,0 м2).  Убыль  жилого  фонда  вместе  с  ветхим  жильем  прогнозируется к  2020 году  7,7 тыс.  кв.м.( 7662,93 м2)   Основная  часть  домов под  снос расположена  на  перспективных  в  дальнейшем  участках  под  строительство  нового  жилья: ул. Ленина, Гагарина, Песчаная. На этих участках предусмотрено строительство малоэтажных домов и под индивидуальное строительство.

Согласно  прогнозу плана развития   города объемы  нового  жилищного строительства намечены исходя  из  улучшения  жилищных условий  населения города и реальных  возможностей строительства  и компенсации убывающего  фонда. Планируемый  объем  строительства  нового  жилья  рассчитан  с учетом прогнозной  численности  населения (17,5- 18 тыс. человек  к  2020 году),  ликвидацией  ветхого и аварийного  жилья  на территории  муниципального  образования,  обеспечения   жильем  молодых  семей, строительством   социального  жилья.

Исходя из средней жилищной обеспеченности 25,1 кв.м общей площади на 1 человека для г.Собинки, с учетом возможных темпов нового строительства, а также структуры жилищного фонда по типам жилья предусмотрена норма средней жилищной обеспеченности 33 кв.м общей площади на человека.

В таблице приводится укрупненный расчет объемов нового жилищного строительства и требуемых для них территорий на расчетный срок проекта.

Расчет объемов нового жилищного строительства

Таблица

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Расчетный срок (2020 г.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проектная численность населения | тыс. чел. | 18,0 |
| 2. | Средняя жилищная обеспеченность на конец периода | кв.м общ.пл. на 1 чел. | 33 |
| 3. | Требуемый жилищный фонд | тыс. кв.м общ. пл. | 630,0 |
| 4. | Существующий жилищный фонд на начало периода (01.01.2007г.) | тыс. кв.м общ. пл. | 502,1 |
| 5. | Убыль жилищного фонда | -,,- | 32,1 (6%) |
| 6. | Существующий сохраняемый жилищный фонд | -,,- | 470,0 |
| 7. | Объем нового жилищного строительства, всего в том числе: - 4-5 этажная застройка - 2-3 этажная застройка - усадебная застройка | тыс. кв.м общ. пл. | 160,0 34,5 / 22% 65,5 / 41% 60,0 / 37% |
| 8. | Территория, всего под 4-5 этажную застройку под 2-3 этажную застройку под усадебную застройку | Га га га га | 82 7 19 56 |

Объемы нового жилищного строительства определены исходя из улучшения жилищных условий населения города, реальных возможностей строительства и компенсации убывающего фонда, на основе прогнозной численности населения около 17,5-18,0 тыс. человек.

Расчетная потребность в общей площади по городу составит 630,0 тыс.кв.м общей площади.

Существующий жилищный фонд, сохраняемый к концу расчетного срока (2020г.) 
470,0 тыс.кв.м (с учетом убыли жилищного фонда, связанного с ликвидацией ветхого фонда, объемами выборочной реконструкции в центральных кварталах).

Соотношение усадебной и капитальной застройки в новом строительстве определилось исходя из планировочных соображений, территориальных возможностей и современных тенденций в строительстве.

В проекте предусматривается строительство трех типов жилья:

- секционный жилищный фонд (4-5 этажей), предлагаемый к размещению в центре города (мкр.1);

- секционный жилищный фонд (2-3 этажа), предлагаемый к размещению на западной площадке, частично на сносе ветхого фонда по ул.Ленина и на свободных территориях в центре города;

- усадебная индивидуальная застройка – 1-2 этажные жилые дома с приусадебными участками по 12-15 соток, располагаемые на свободной территории на западной площадке города, на юге города в районе улиц Пржевальского, ул.Дальняя, а также на востоке в районе ул.Ленина.

Таким образом, проектом определилась следующая структура нового жилищного строительства на перспективу:

- многоэтажные (4-5-эт.) дома – 22%;

- малоэтажные (2-3-эт.) дома – 41%;

- индивидуальные усадебные дома – 37%.

При этом средняя норма заселения на человека составит в секционных многоэтажных и малоэтажных домах от 25 кв.м общ.пл., в индивидуальной усадебной застройке от 40 кв.м общ. пл. на чел.

Для освоения ожидаемых объемов жилищного строительства целесообразно увеличить среднегодовой ввод жилищного фонда с 1,61 до 8,0 тыс.кв.м общей площади в год.

При принятой структуре нового жилищного строительства и общем увеличении объема строительства, городу потребуется на расчетный срок порядка 80-100 га территорий, для чего в генплане предусмотрена сеть кварталов усадебной застройки в Юго-западной части города с подцентрами обслуживания.

Динамика жилищного строительства на период расчетного срока (2020 г.)

Табл.

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Всего |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Существующий жилищный фонд, всего | тыс.кв.м общ.пл | 502,1 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Многоэтажная 4-5 этажей | -“- | 291,2 |
|  | Малоэтажная 2-3 этажа | -“- | 125,5 |
|  | Индивидуальная усадебная 1-2 этажа | -“- | 85,4 |
| 2. | Убыль жилищного фонда1) | тыс.кв.м общ.пл | 32,1 |
| 3. | Сохраняемый жилищный фонд, всего | тыс.кв.м общ.пл | 470,0 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Многоэтажная 4-5 этажей | -“- | 291,2 |
|  | Малоэтажная 2-3 этажа | -“- | 96,8 |
|  | Индивидуальная усадебная 1-2 этажа | -“- | 82,0 |
| 4. | Новое строительство, всего | тыс.кв.м общ.пл | 160,0 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Многоэтажная 4-5 этажей |  | 34,5 |
|  | Малоэтажная 2-3 этажа | -“- | 65,5 |
|  | Индивидуальная усадебная 1-2 этажа | -“- | 60,0 |
| 5. | Всего жилищный фонд к концу расчетного срока, | тыс.кв.м общ.пл | 630,0 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Многоэтажная 4-5 этажей |  | 325,7 |
|  | Малоэтажная 2-3 этажа |  | 162,3 |
|  | Индивидуальная усадебная 1-2 этажа |  | 142,0 |
| 6. | Население | тыс. чел. | 18,0 |

1) - общая убыль жилищного фонда составит 32,1 тыс.кв.м,

в том числе:.28,7 кв.м  – ветхий и аварийный жилищный фонд;

3,4 тыс кв.м  – убыль по реконструкции и модернизации.

Проектом предусмотрены резервные территории под усадебную застройку (37 га), под 2-3 эт. секционную застройку (20 га), под 4-5 эт. секционную застройку (18 га). На резервных территориях (75 га) можно разместить около 220,0 тыс.кв.м общей площади и расселить порядка 8,0 тыс человек с расширением сети жилых кварталов в Юго-западной части города.

Намеченные резервы дают возможность маневрирования на случай, если по различным причинам освоение той или иной территории будет задерживаться. Новое  строительство  в  основном  будет  вестись   на   территории  снесенных  аварийных  домов.

2.6. Социальная  сфера

Социальная  сфера  города Собинка характеризуется   развитой  системой  культурно-бытовых  учреждений,  но  они  не  обладают  100%  обеспеченностью  потребностей населения  города.

На территории муниципального образования город Собинка сеть муниципальных образовательных учреждений представлена следующим образом:

- 4 дневных общеобразовательных школы,   в том числе  2 средних школы (№ 1, № 4), две основные (№ 2, № 3), профессиональное училище № 44; среди учреждений дополнительного образования — Дом детского творчества, центр детского и юношеского туризма, художественная и музыкальная школы, детский оздоровительно-образовательный спортивный центр «Олимп». В период  с 2010 до 2015 года  ожидается увеличение учащихся в муниципальных общеобразовательных школах обусловленное демографическими факторами.

На  территории  муниципального  образования функционируют 7 дошкольных образовательных учреждений.( Детский сад №1 «Колобок»; №3 «Лучик»; №4 «Золотой ключик»; №6 "Радуга"; №7 «Аленушка»; № 8 «Росинка»; №10 «Улыбка»), обеспечивающих потребности населения в услугах. В соответствии с  улучшением  демографической  ситуации 2010 года и  прогнозом основных показателей развития образования в 2010-2015 годах ожидается увеличение численности детей в дошкольных образовательных учреждениях. В целом по городу  потребности населения в дошкольных образовательных услугах  удовлетворяются в неполном объеме.

| ОБРАЗОВАНИЕ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Число дошкольных образовательных учреждений | единица | 7 |
| в них: |  |  |
| детей | человек | 905 |
| мест | единица | 745 |
| Приходится детей на 100 мест в дошкольных образовательных учреждениях | человек | 121,5 |
| Численность детей, стоящих на учете для определения в дошкольные образовательные учреждения | человек | 131 |

Посещение детских  дошкольных  учреждений в  отличие  от  общеобразовательных  школ   не является  обязательным. В перспективе при росте  жизненного  уровня населения часть   родителей  предпочтут  воспитывать  детей  самостоятельно, либо  в  семейных  детских  садах. На  перспективу   при  росте  численности  детей и 100 % охвата  детей  ДДУ потребуется   дополнительно 100-105 мест.

Культурно-досуговую жизнь населения обеспечивают краеведческий музей, дом культуры, кинотеатр «Восход», три библиотеки. Издаётся районная общественно-политическая газета «Доверие» (основана в 1930 году, ранее носила название «Коммунист»).

На стадионе «Труд» (построен в 1928 году) играет одноимённая местная футбольная команда. В городе получил развитие пауэрлифтинг. Собинец -Сергей Харитонов является чемпионом России среди студентов, мастером спорта международного класса.  В ближайших  планах  города -  переоборудование  уже  существующих парков  культуры  и  отдыха.  Согласно    плану  развития  в  перспективе планируется  качественное  переоборудование  имеющихся  учреждений,  оснащение  их   новой  техникой, современным  оборудованием, обеспечением  хорошо  подготовленными  кадрами. Приоритетным  направлением  развития  объектов  бюджетной  сферы является  дальнейшее совершенствование  и развитие  системы  культурно-бытового  обслуживания.

По данным территориального органа федеральной службы государственной статистики по Владимирской области , ситуация с физической культурой  в 2011 году выглядит так:

Таблица

| ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА (по данным департамента по физической культуре, спорту и туризму администрации Владимирской области) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Численность лиц, занимающихся физической культурой и спортом | человек | 4572 |
| Число спортивных сооружений | единица | 54 |
| в том числе: |  |  |
| стадионы с трибунами на 1500 мест и более | единица | 1 |
| спортивные залы | единица | 7 |
| плавательные бассейны | единица | - |

2.7. Жилищно-коммунальные  услуги

Согласно    данным  Федерального  статистического  наблюдения (Форма № 22-ЖКХ) на  территории   муниципального  образовании  город  Собинка  на  01.01.2011 года   осуществляет  свою  деятельность 11 организаций  жилищно-коммунального  комплекса,  в  том  числе:

- управление  многоквартирными  домами, содержание  и  ремонт  многоквартирных  домов - 4 организации ( ООО УК « Собинка»; ООО УК «Спецстройгарант-1»; ООО  УК «Кряжов М.В.»; ООО УК «Понаморев С.А.»)

- ресурсоснабжающих  организаций – 4  организации (ООО «Владимиртеплогаз»;  ООО             «Владимиррегионгаз»;   МУМП «Водоснабжение»; ОАО « Владимирские коммунальные системы  (ВКС)») ;

- утилизация твердых  бытовых  отходов – 1 организация ( ООО «УНР-17»);

- многоотраслевых  предприятий - 2 единицы.( МУМП «Водоснабжение»; МУМП «Очистные сооружения»)

В структуре   платных   услуг  наибольшая  доля  потребления  приходится  на    жилищно-коммунальные  услуги,  так  в 2011 году доля  жилищно-коммунальных  услуг  в структуре  платных  услуг  населению составила  86,0 %.

Таблица

| Платная услуга населению | Объем услуг, млн. руб. | % |
| --- | --- | --- |
| Жилищно-коммунальные услуги | 96,719 | 86,0 |
| Услуги в системе образования | 0,402 | 0,4 |
| Культура и спорт | 15,280 | 13,55 |
| Перевозка пассажиров | 0,021 | 0,05 |
| Всего: | 112,422 | 100 |

Расходы  бюджета на  жилищно-коммунальное хозяйство в  2011 году составили  96,7 млн. рублей, в  том числе  из  средств  федерального  бюджета – 39,3 млн.  рублей, областного  бюджета- 7,5 млн.  рублей. Согласно   прогнозу  социально-экономического   развития  муниципального  образования  город  Собинка на  период  до  2015 года расходы   на  жилищно-коммунальное  хозяйства  в  2012 году  планируются   в  размере  99,4  млн. рублей, в  последующие  годы  в  размере выделенных  средств  2012 года. Из бюджета г. Собинка: 2012 год-37,9 млн. руб.; 2013год-37,1 млн. руб.; 2014год-39,1 млн. руб.; 2015год-39,2 млн.руб.

Генеральным  планом  города Собинка   предусмотрены  технические  мероприятия,  направленные  на  дальнейшее  развитие  центрального  водоснабжения малоэтажной  жилой  застройки  города, центральной  канализации, систем электроснабжения,  теплоснабжения  города.

Объемы  потребления  электрической  и  тепловой  энергии  на  период  с  2011- (факт) и до 2015 (прогноз)  представлены    в  таблице:

Объем потребления  электрической  и  тепловой  энергии  на  период до 2015 года.

Таблица

|  | Показатели | 2011 (факт) | 2012 (оценка) | 2013 (прогноз) | 2014 (прогноз) | 2015 (прогноз) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Объем потребления электрической энергии, тыс. кВт/ч | 1584,7 | 1585 | 1584 | 1583 | 1583 |
| 2. | Объем потребления тепловой энергии, тыс.Гкал | 71,7 | 72,0 | 72,5 | 72,7 | 73,0 |

Данные  таблицы  свидетельствуют  о  том, что  в  2011 году  объем  потребления  электрической  энергии  составил 1584,7 тыс.  кВт/ч,  тепловой  энергии – 71,7 тыс.   Гкал. В   2012 году  объем  потребления  электрической  энергии  составит 1585 тыс.  кВт/ч,  тепловой  энергии – 72 тыс.   Гкал.  Согласно  прогнозу  социально-экономического  развития  муниципального  образования  город Собинка  до 2015 года,  объем  потребления  электрической  энергии должен  уменьшиться до показателя   1583  тыс.  кВт/ч,  за  счет  реализации  мероприятий   целевой программы  по энергосбережению и внедрению передовых технологий. Объем  потребления  тепловой  энергии  по  прогнозу сохранится  на  уровне 73 тыс. Гкал.

Уровень  собираемости  платежей  за  предоставленные  жилищно-коммунальные  услуги в г. Собинка к 2015 году снизится до 88,2 %, это видно из приведенной ниже таблицы:

Таблица

| Год | 2009 (факт) | 2010 (факт) | 2011 (факт) | 2012 (9 мес.) (оценка) | 2015 прогноз |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| % собираемости | 91,3 | 90,3 | 90,1 | 88,7 | 88,2 |

Тенденция    снижения  уровня  платежей  за ЖКУ  до  2012  года  было обусловлено  проблемой  неплатежей  предприятий  ЖКХ и  населения - рост  дебиторской  задолженности населения  за  предоставленные  услуги  препятствуют  надлежащему  функционированию  деятельности  ЖКХ,  что  ведет  к  снижению  качества  предоставляемых  услуг.  В данное время наметилась тенденция по увеличению уровня платежей за коммунальные услуги.

3. Существующее положение в сфере водоснабжения муниципального образования г. Собинка

3.1 Функциональная структура водоснабжения.

Система водоснабжения города Собинка по способу доставки и распределения воды является централизованной.

Единственными источниками водоснабжения, как для хозяйственно-питьевых, так и для промышленных нужд являются подземные источники (тип водозабора – артезианский). Источником водоснабжения города служат подземные воды Клязьминско-ассельского водоносного горизонта.

Водоснабжение населения и промышленных предприятий, города Собинка питьевой водой осуществляется из городского водозабора находящегося на балансе МУМП « Водоснабжение» (г. Собинка, Рабочий проспект, 9).        «МУМП «Водоснабжение» является единой гарантирующей организацией по водоснабжению и водоотведению на территории г. Собинка».

Количество и характеристики артезианских скважин, используемых для хозяйственных нужд коммунального сектора (населения, местной промышленности, полива территорий и зеленых насаждений общественного пользования) и частично на нужды промышленных предприятий, а также диапазон глубин их заложения приведены в таблице :

Количество скважин и глубина заложения

| Местоположение скважин | № скв. | Глубина заложения, м | Год ввода в эксплуатацию | Марка насоса | Паспортная производительность (м³/час) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Групповой водозабор ул. Шибаева, 6а | 30606 51839 34508 67372 67373 30606а 51833 | 60 80 80 100 100 80 80 | 1973 1981 1982 1988 1988 1982 1981 | ЭЦВ-10-120-60 ЭЦВ-10-120-60 ЭЦВ-10-120-60 ЭЦВ-10-120-60 Резервная Резервная Резервная | 36 24 24 70 24 24 24 |
| Территория котельной 3-го микрорайона | 67371 | 100 | 1988 | ЭЦВ-10-120-60 | 60 |
| Скважины подлежат ликвидационному томпанажу, согласно проекта | 79915 957-4 23751 79917 | 55 55 100 80 | 1995 1960 1970 1995 | Павильоны обесточены, насосы извлечены, оголовки скважин заварены |  |

- Городской водопровод г. Собинка с одним водозаборам.

Источником водоснабжения являются подземные воды. Водозабор включает в себя 12 скважин (в том числе 8 рабочих скважин), эксплуатирующих гжельско-ассельский водоносный горизонт. Кровля водоносного горизонта залегает на глубине 20,0-36,0 м. Водовмещающие породы представлены известняками и доломитами с прослоями доломитовой муки, мергелей, глин и гипсов. Общая мощность отложений изменяется от 90 до 120 м. Вскрытая мощность водоносного горизонта составляет 19,0 – 80,0 м. Водоупорным перекрытием служат мореные суглинки, верхнеюрские глины мощностью 12,0-32,0 м. Водоносный горизонт напорный. Установившийся уровень подземных вод отмечен на глубине 7,0-13,0 м от поверхности земли. Напор над кровлей водоносного горизонта составляет 11,0-27,0 м. Дебит скважин 18,0-36,0 м³/час при понижении 1-5 м. Глубина скважин  различна от 55,0-100,0 м.

Схема водоснабжения города это централизованная система водоснабжения, которая представляет собой комплекс инженерных сооружений и процессов, условно разделенных на 2 составляющие:

а) Подъем и транспортировка природных вод в накопительные емкости.

б) Транспортировка питьевой воды потребителям в жилую застройку, на предприятия города и источники теплоснабжения осуществляется насосной станцией 2-ого подъема.

Исходная вода поднимается из подземного горизонта погружными насосами ЭЦВ-10-120-60 в 2 накопительные емкости по 2000 м3, общий объем 4000 м3. Далее насосами марки Х 280/72станции 2-ого подъема по магистральным трубопроводам диаметром 315 мм вода подается в распределительные сети города потребителям.

Установленная производственная мощность водопроводов составляет 7,1 тыс. м3/сут. Протяженность водопроводных сетей в городе Собинка 48,2 км. Износ сетей составляет 50,7 %.

Материал водопроводных труб – в основном чугун, но имеются участки труб из стали и полимерных материалов.

За весь период работы водозабора не зафиксировано случаев превышения в подземных водах нормативов по микробиологическим и паразитологическим показателям, что свидетельствует об эпидемиологической безопасности вод. По показателям общей альфа и бета – активности подземные воды водозабора безопасны в радиационном отношении. Несоответствие воды поднимаемой из подземного горизонта, требованиям санитарных норм и правил по содержанию железа и общей жесткости определяет необходимость строительства водоочистных станций ВОС 1 и 2 очереди.    Артезианские скважины расположены в кирпичных наземных павильонах.

Помимо указанных водозаборных скважин города ряд организаций имеет на своем балансе артскважины, которые расположены на собственных территориях:

ОАО текстильная компания «Городищенская отделочная фабрика» имеет на своем балансе одну артскважину. Расход воды на хозяйственно-питьевые и производственные нужды предприятия  составляет– 287,2 м3/сут.

Собинский геронтологический центр имеет на своем балансе одну скважину. Вода из скважины используется на хозяйственно-питьевые и производственные нужды  и составляет – 113,4 м3/сут.

Часть населения пользуются водой из копаных колодцев шахтного типа и водоразборных колонок.

На рисунке представлена информация об объеме поставки воды МУМП «Водоснабжение» г. Собинка городским потребителям.

Рисунок -Информация об объеме поставки воды МУМП «Водоснабжение» г. Собинка городским потребителям

Из рисунка 1. видно, что значительный процент от поставки воды потребителям занимают поставки воды населению, затем идут поставки прочим потребителям, остальной процент занимают неучтенные расходы, что говорит об утечках воды в связи с износом сетей водоснабжения, также имеют место коммерческие потери (несанкционированное потребление).

3.2 Источники водоснабжения .

В качестве источника хозяйственно-питьевого водоснабжения города Собинка используется гжельско-ассельский водоносный горизонт. Глубина залегания кровли водоносного горизонта составляет 20-50 метров.

Водовмещающие породы представлены известняками различной крепости, трещиноватыми. Вскрытая мощность водоносного горизонта различная от 20 до 80 м. Водоупорным перекрытием служат верхнеюрские и татарские глины, вскрытые на глубине 10-40 м, общей мощностью от 20 до 100 м. Водоносный горизонт напорный; установившийся уровень подземных вод отмечен на глубине 7- 90 м.

Напор над кровлей водоносного горизонта составляет 35-70 м. Дебит скважин составляет 8-20 м.куб час при понижении 0,5-10,0 м. Глубина скважин различная и изменяется от 55 до 120 м. Водозабор расположен на участке недр с неутвержденными запасами подземных вод.              На предприятии МУМП « Водоснабжение» разработана Рабочая программа «Производственного контроля качества питьевой воды» основанная на СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы.

Рабочая программа согласована с территориальным отделом Управления Роспотребнадзора в Владимирской области в Петушинском и Собинском районах.

Заключен договор с филиалом федерального государственного учреждения «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области», в Петушинском и Собинском районах на услуги по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия:

Проведение лабораторных и инструментальных исследований по производственному контролю качества питьевой воды.

Предприятие имеет лицензию на право пользования недрами. Срок окончания действия лицензии 01.02.2015 года. Лицензия зарегистрирована Департаментом по недропользованию по Центральному Федеральному округу 30 марта 2009 года № 513/ВЛМ 00013 ВЭ. Согласно лицензии Приложения 2 стр. 2 п. 3.1.: «Качество подземных вод соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды центральных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», за исключением повышенного содержания общей жесткости.

Пункт 3.3. «Использование подземных вод согласовано с Территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Владимирской области.

Все взятые и лабораторно исследованные пробы воды, по заключению испытательного-лабораторного центра ФФГУЗ, безопасны в эпидемиологическом отношении, по микробиологическим показателям и соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01. «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», за исключением повышенного содержания общей жесткости.

Проводятся радиологические исследования проб питьевой воды на радиационную безопасность согласно требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 СП 2.6.1.758-99 (НРБ-99).

Заключение: Суммарная активность альфа-излучающих нуклидов не превышает регламентируемый СанПиН 2.1.4.1074-01 уровень 0,1 Бк/л. Суммарная активность бетаизлучающих нуклидов не превышает регламентируемый СанПиН 2.1.1074-01 уровень 1 Бк/л.

Скважины обеспечены зоной санитарной охраны 1 пояса в радиусе 30,0 метров вокруг каждой скважины, соблюдаются условия эксплуатации ЗСО в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Контроль качества воды скважины осуществляется в соответствие с программой производственного контроля один раз в год по микробиологическим, физико-химическим, радиологическим показателям сторонними лабораториями по договорам.

Данные лабораторных исследований воды из двух артскважин, проведенные Испытательным лабораторным центром ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии во Владимирской области» приведены в таблице.

Показатели качества воды

Таблица

| №№ п/п | Показатели | Допустимые уровни по СанПиН 2.1.4.1074-01 | Скв № 1046.3С; |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Температура, град | 20 |  |
| 2 | Привкус, баллы | 2 |  |
| 3 | Цветность,град | 20 |  |
| 4 | Мутность, мг/дм3 | 1,5 |  |
| 5 | РН-ион | 6-9 | 7,0 |
| 6 | Окисляемость, мг/ дм3 | 5,0 | 1,06 |
| 7 | Аммиак /по азоту/, г/дм3 | 1,5 | 0,44 |
| 8 | Нитраты, мг/ дм3 | 45 |  |
| 9 | Нитриты, мг/ дм3 | 3,0 | 0,35 |
| 10 | Общая жесткость, ммоль/ дм3 | 7,0 | 10,4 |
| 11 | Сухой остаток, мг/ дм3 | 1000 | 565,0 |
| 12 | Хлориды, мг/ дм3 | 350 | 31.4 |
| 13 | Сульфаты, мг/ дм3 | 500 |  |
| 14 | Железо, мг/ дм3 | 0,3 | 0,27 |
| 15 | Медь, мг/ дм3 | 1,0 |  |
| 16 | Цинк, мг/ дм3 | 5,0 |  |
| 17 | Молибден, мг/ дм3 | 0,25 |  |
| 18 | Мышьяк, мг/ дм3 | 0,05 |  |
| 19 | Свинец, мг/ дм3 | 0,03 |  |
| 20 | Фтор, мг/ дм3 | 1,5 | 1.34 |
| 21 | Остаточный алюминий, мг/ дм3 | 0,5 |  |
| 22 | Щелочность, мг/ дм3 |  | 5,2 |
| 23 | Кальций, мг/ дм3 | 75-100 | 106,21 |
| 24 | Магний, мг/ дм3 | 50 | 62,02 |
| 25 | Марганец, мг/ дм3 | 0,1 | н/о |
| 26 | Кадмий, мг/ дм3 | 0,001 |  |
| 27 | Кремний, мг/ дм3 | 10,0 |  |
| 28 | Полифосфаты, мг/ дм3 | 3,5 |  |
| 29 | Натрий + калий, мг/ дм3 | 200 | 38,5 |

Протокол лабораторных испытаний воды артскважены № 1046.3С; 1053.3С от 16.04.2013 года опубликован на сайте Администрации города и в приложении Схемы водоснабжения. По оценочным критериям (эпидемическая и радиационная безопасность, безвредность химического состава, благоприятные органолептические свойства) г. Собинка снабжается доброкачественной питьевой водой, т.е. надлежащего качества.

3.3 Насосные станции первого подъема над артскваженами .

Техническая характеристика насосных станций первого подъема над артскважинами приведена в таблице.

| № | № скважины | № по паспорту | Инвентарный номер | Балансовая стоимость | Остаточная стоимость | Сдана в эксплуатацию | Глубина скважины, м | Дебит, м3/час | Марка установленного насоса | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 23751 | 1617 (водозабор) | 11911-65 | 4804-03 | _ | _ | _ | _ | Затомпанирована |
|  | 1а | 51833 | 1619(водозабор) | 162630-42 | 64016-15 | 06.12.1981 | 80 | 24 | ЭЦВ-10-120-60 |  |
|  | 2 | 30606 | 1617(водозабор) | 11911-65 | 4804-03 | 29.04.1973 | 60 | 36 | ЭЦВ-10-120-60 |  |
|  | 3 | 51839 | 1620(водозабор) | 162630-27 | 93257-64 | 31.12.1981 | 80 | 24 | ___ | Резервная |
|  | 4 | 30606А | 1617(водозабор) | 11911-64 | 4804-03 | 09.02.1982 | 80 | 24 | ___ | Резервная |
|  | 5 | 34508А | 1617(кот№1) | 11911-65 | 4804-03 | 16.03.1982 | 80 | 24 | ___ | Резервная |
|  | 6 | 67372 | 1613(водозабор) | 100458-42 | 64016-15 | 17.02.1988 | 100 | 70 | ___ | Резервная |
|  | 7 | 67373 | 1613(водозабор) | 100458-42 | 64016-15 | 16.03.1988 | 100 | 24 | ___ | Резервная |
|  | 8 | 67371 | 1613(кот.м-рн №3) | 100458-42 | 64016-14 | 23.01.1988 | 100 | 60 | ЭЦВ-10-120-60 |  |
|  | 9 | 79915 | 2004(кот.м-рн №3) | 24424-21 | 18325-56 | _ | _ | _ | _ | Затомпанирована |
|  | 10 | 79917 | 2004 (кот №1) | 24424-21 | 18325-56 | _ | _ | _ | _ | Затомпанирована |
|  | 11 | 957-4 | 2361 (очистные Ленина) | 38431-00 | 6533-36 | _ | _ | _ | _ | Затомпанирована |

3.4 Водопроводная сеть .

МУМП «Водоснабжение» г. Собинка обслуживает хозяйственно-питьевую систему водоснабжения МО города Собинка, предназначенную для бесперебойного, качественного и экологически безопасного водоснабжения населения .

Схема водоснабжения города это централизованная система водоснабжения, которая представляет собой комплекс инженерных сооружений и процессов, условно разделенных на 2 составляющие:

а) Подъем и транспортировка природных вод в накопительные емкости.

б) Транспортировка питьевой воды потребителям в жилую застройку, на предприятия города и источники теплоснабжения осуществляется насосной станцией 2-ого подъема.

Исходная вода поднимается из подземного горизонта погружными насосами ЭЦВ-10-120-60 в 2 накопительные емкости по 2000 м3, общий объем 4000 м3. Далее насосами марки Х 280/72станции 2-ого подъема по магистральным трубопроводам диаметром 315 мм вода подается в распределительные сети города потребителям.

Установленная производственная мощность водопроводов составляет 7,1 тыс. м3/сут.

Протяженность водопроводных сетей в городе Собинка- 48,2 км.

Характеристика водопроводной сети МО город Собинка

| N п/п | Показатели | Ед. изм. | 2011г. | 2012г. | Темп роста, 2011/2012гг, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Одиночное протяжение водопроводов | км | 48,2 | 48,2 | 100 |
| 2 | в т.ч. нуждающихся в замене | км | 24,4 | 25,8 | 105,7 |
| 3 | Доля сетей, нуждающихся в замене, в одиночном протяжении водопроводов | % | 50,6 | 53,6 | - |
| 4 | Одиночное протяжение уличной водопроводной сети на конец года | км | 48,2 | 48,2 | 100 |
| 5 | в т.ч. нуждающейся в замене | км | 23,9 | 25,1 | 105 |
| 6 | Доля сетей, нуждающихся в замене, в одиночном протяжении уличной водопроводной сети | % | 49,6 | 52,1 | - |
| 7 | Одиночное протяжение внутриквартальной и внутридворовой водопроводной сети | км | - | - | - |
| 8 | в т.ч. нуждающейся в замене | км | - | - | - |
| 9 | Доля сетей, нуждающихся в замене, внутриквартальной и внутридворовой водопроводной сети | % | - | - | - |
| 10 | Общая протяженность водопроводной сети | км | - | - | - |
| 11 | в т.ч. нуждающейся в замене | км | - | - | - |
| 12 | Доля сетей, нуждающихся в замене, в общей протяженности водопроводной сети | % | - | - | - |

Материал водопроводных труб – в основном чугун, но имеются участки труб из стали и полимерных материалов.

На водопроводной сети установлены водоразборные колонки  и пожарные гидранты. (См. приложение «Гидранты»)

Износ сетей  города Собинка составляет около 50,7 %.

Удельная аварийность на сетях водопровода постоянно возрастает. Основной причиной повышенной аварийности является их ветхость, сезонные осенне-весенние подвижки грунтов. По оценкам примерно 16,4 км водопроводных сетей нуждается в замене.

Надежность системы водоснабжения характеризуется, как удовлетворительная, количество аварий в год  составляет – 11.

Количество аварий  на водопроводных сетях представлены в таблице.

Аварийность на водопроводных сетях

Таблица

| № п/п | Показатели | 2010г. | 2011г. | 2012г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество аварий на водопроводных сетях | 8 | 11 | 11 |

Ликвидация последствий аварийных повреждений в условиях городской прокладки вызывает в ряде случаев затраты, превосходящие стоимость прокладки новых трубопроводов, а также ухудшение качества питьевой воды.

4. Баланс производительности сооружений системы водоснабжения и потребления воды муниципального образования г. Собинка

4. 1 Объемные показатели по водоснабжению.

Эксплуатацию системы водоснабжения( водозабор, водопроводные сети и сооружения) и реализацию воды потребителям  осуществляет МУМП « Водоснабжение» (г. Собинка, Рабочий проспект, 9)

Основными потребителями системы водоснабжения МУМП «Водоснабжение» г. Собинка являются:

- население г. Собинки;

- промышленные предприятия и прочие потребители;

- бюджетные организации.

На рисунке 2. представлена информация о долях участия потребителей системы водоснабжения в общей системе потребления.

Рисунок - Потребители системы водоснабжения

По данным о существующем водопотреблении за 2011 г. (факт) по г. Собинка, расход воды на питьевые нужды составил 1101,500 тыс. м3 за год.

В том числе:

- Население – 892500 м3;

- Прочие потребители  - 208600 м3.

Величина потребления воды в жилых и нежилых помещениях зависит от следующих обстоятельств:

- степени благоустройства жилого и нежилого помещения;

- степени санитарно-технического благоустройства отдельных зданий или объектов.

Расчет объемов  водопотребления с потребителями производится по СНиП 2.04.01-85. Расчет объемов водопотребления производится по счетчикам ежемесячно.

Для проведения анализа потребления воды в таблице приводим балансовые схемы водопотребления за 2011 г.

Учет объемов воды потребленной населением ведется на основании приборов учета холодной воды как индивидуальных, так и общедомовых. В квартирах, не оборудованными приборами учета  учет воды производится по нормативу (Постановление Главы города Собинки № 420 от 04.10.2007г.).

Анализ динамики развития и потребления услуг  водоснабжения за 2007-2012гг.

Для подробного понимания динамики развития и потребления услуг за последние 5 лет рассмотрим таблицы составленные на основе имеющейся информации о фактической реализации услуги с 2007 по 2012гг.

Город  Собинка

Таблица

| Показатель/год | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общий объем отпущенной воды, т.м³/год | 1300,7 | 1293,9 | 1291,3 | 1268,2 | 1206,3 |
| Реализовано воды всего, т.м³/год | 1158,3 | 1155,8 | 1152,1 | 1145,5 | 1101,1 |
| Населению, т.м³/год | 903,2 | 939,3 | 952,9 | 924,9 | 892,5 |
| Прочим потребителям (в т.ч. бюджетным организациям), т.м³/год | 255,1 | 216,5 | 199,2 | 220,6 | 208,6 |
| Потери, т.м³/год | 142,4 | 138,1 | 139,2 | 122,7 | 105,2 |

Исходя из данных таблиц, составим диаграмму (рисунок 4.) динамики изменения объема водопотребления за последние пять лет.

Объемные показатели по водоснабжению в 2012 году, м3/год приведены в таблице приведенной ниже.

Таблица

| №№ п/п | Показатели водопользования | Водопотребление, тыс.м3/год за 2012 г |
| --- | --- | --- |
| 1 | Поднято воды, всего | 1175,5 |
| 2 | Расходы на собственные нужды | 10,74 |
| 3 | Подано воды в сеть | 1175,5 |
| 4 | Реализовано воды, всего: | 1049,2 |
| 5 | в т.ч. населению | 853,0 |
|  | прочим потребителям | 126,9 |
|  | бюджетной сфере | 69,3 |
| 6 | Потери в сетях при транспортировке | 126.3 |

4. 2 Оценка фактических неучтенных расходов и потерь воды при транспортировке.

Анализ данных по МУМП «Водоснабжение» г. Собинка в целом показывает снижение объема потребления услуг по водопотреблению. Сокращение потребления воды населением в 2012году связано с установкой приборов учета холодной воды, как индивидуальный, так и ОДПУ.

Потери воды при транспортировки с 2007 года по 2012 год сокращены в целом на 26,2 %. Это связано с реконструкцией сетей водопровода.

Анализ баланса водоснабжения в целом по городу Собинка выявил, что за 2012 год объем воды, поднятой насосами первого подъема, составил 1175,5 тыс. м3/год.

Реализация воды потребителям – 1049,2 тыс. м3/год (89,2% от подъема воды).

Основным потребителем услуги является население, на его долю приходится 853,0 тыс. м3/год или 81,3% водопотребления.

Объем утечек и неучтенных расходов за 2012 год в среднем составил 126,3 тыс. м3/год или 10,7% от подъема воды (отобранной из подземного водоисточника).

4.3 Оценка существующего резерва и дефицита мощности по оказанию услуг водоснабжения

Водоснабжение потребителей осуществляется  по утвержденному лимиту на добычу подземных  вод.

По полученной  лицензии,  на город Собинка, суммарный водоотбор не должен превышать 4047,0 м³/сут., т.е. 1477,2 тыс.м³/год.

Исходя из данных 2011 г. отбор воды из подземных источников составил 1206,3 м³/сут (3305,2 тыс.м³/год), что составляет 81,6 % от разрешенного объема потребления. В связи с этим резерв мощности составил 18,4 %.

В соответствии с данными рассмотрим рисунок  для наглядного представления резерва мощности.

Рисунок . Определение резерва или дефицита мощности водохозяйственной структуры г. Собинка.

4.4. Качество поставляемого ресурса услуг водоснабжения

Параметры качества услуг водоснабжения определены в соответствии с требованиями, установленными в Постановлении Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах».

Вода, подаваемая в водопроводные сети поселка в целом соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем водоснабжения» за исключением превышения жесткости воды в скважине.

Протокол лабораторных испытаний воды артскважены № 1046.3С; 1053.3С от 16.04.2013 года опубликован на сайте Администрации города и в приложении Схемы водоснабжения. По оценочным критериям (эпидемическая и радиационная безопасность, безвредность химического состава, благоприятные органолептические свойства) г. Собинка снабжается доброкачественной питьевой водой, т.е. надлежащего качества.

4.5. Тарифы на холодную воду услуг водоснабжения города Собинка

| Сроки введения тарифа | Тарифы на холодную воду, руб/м3 |
| --- | --- |
| с 01.01.2013 | 17,57 |
| с 01.07.2013 | 19,0 |

5. Технические и технологические проблемы в системе водоснабжения муниципального образования г. Собинка

К основным проблемам системы водоснабжения можно отнести:

- отсутствие приборов для учета фактического водоотбора.

- низкая степень автоматизации и телемеханизации объектов и, соответственно, длительное время поиска и устранения повреждений;

- износ и несоответствие насосного оборудования современным требованиям по надежности и нормативному электропотреблению;

- отсутствие ограждения зоны санитарной охраны первого пояса источника водоснабжения и площадки водопроводных сооружений;

- высокий уровень потерь и неучтенных расходов воды.

Состояние основных фондов систем ВХ определяется высоким уровнем износа. Особенно это относится к передаточным устройствам (система трубопроводов) – 53,6%, водозаборным сооружениям – 44,5%.

Состояние основных фондов МУМП «Водоснабжение» г. Собинка

Таблица

| Группы основных средств | Балансовая стоимость, тыс. руб. | Уд. вес, % | Износ | Остаточ-ная стоимость, тыс. руб. | Полностью амортизировано,тыс. руб. | % к балансовой стоимости |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | тыс. руб. | % |  |  |  |
| 2011 год |
| Водоснабжение | 28242 |  | 14316 | 50,7 | 13926 | 3898 | 13,8 |
| Здания | 304 |  | 140 | 46 | 164 | - | - |
| Водозаборные сооружения | 23227 |  | 10338 | 44,5 | 12889 | 2055 | 8,8 |
| ВОС |  |  |  |  |  |  |  |
| Передаточные устройства | 498 |  | 379 | 76,1 | 119 | 200 | 40,2 |
| Машины и оборудование | 4213 |  | 3460 | 82,1 | 753 | 1643 | 39 |
| 2012 год |
| Водоснабжение | 28182 |  | 15096 | 53,6 | 13086 | 3923 | 13,9 |
| Здания | 304 |  | 145 | 47,7 | 159 | - | - |
| Водозаборные сооружения | 23227 |  | 10777 | 46,4 | 12450 | 2059 | 8,8 |
| ВОС |  |  |  |  |  |  |  |
| Передаточные устройства | 438 |  | 356 | 81 | 82 | 200 | 45,7 |
| Машины и оборудование | 4213 |  | 3818 | 91 | 395 | 1664 | 39,5 |

###### Водозаборные сооружения. Характеристика

технологического процесса и техническое состояние оборудования.

Исходная вода поднимается из подземного горизонта погружными насосами ЭЦВ 10-120-60 в 2 накопительные емкости по 2000м3. Общий объем 4000м3. Далее насосами марки Х 280/72 станции 2-го подъема по магистральным трубопроводам диаметром 315 мм вода подается в распределительные сети города потребителям.

Проблемными характеристиками сетей водоснабжения является:

- Износ сетей составляет 50,7 %.

- Высокий износ и несоответствие насосного оборудования современным требованиям по надежности и электропотреблению.

- Высокий износ электрических сетей водозаборных сооружений питающих артезианские скважины и станцию 2-го подъема.

4. Несоответствие воды поднимаемой из подземного горизонта, требованиям санитарных норм и правил по содержанию железа и общей жесткости определяет необходимость строительства водоочистных станций ВОС 1 и 2 очереди.

###### Водоводы и водопроводные сооружения. Характеристика

технологического процесса обработки и распределения воды,

техническое состояние оборудования, потери воды

Система водоснабжения МО городское поселение город Собинка по степени обеспеченности подачи воды - потребителям. Установленная производственная мощность водопроводов составляет 7,1 тыс. куб. м/сут. Протяженность водопроводных сетей в МО городское поселение город Собинка 48,2 км. Износ сетей составляет 50,7%.

В соответствии с Положением о проведении планово-предупредительных ремонтов водопроводно-канализационных сооружений нормативный срок службы основных фондов, рассчитанный исходя из норм амортизации, предполагает, что в течение этого срока экономически целесообразна эксплуатация этих фондов при условии поддержания их первоначальных эксплуатационных качеств путем проведения текущих и капитальных ремонтов. То есть износ, определенный на основе амортизации, отражает фактический физический износ основных средств, если в течение срока эксплуатации проводятся все необходимые текущие и капитальные ремонты.

Доля сетей, нуждающихся в замене:

в общем протяжении уличной водопроводной сети возросла с 2010 по 2012г.г. и составила 53,6%;

Надежность системы водоснабжения МО город Собинка характеризуется как удовлетворительная,

Проблемы

Вторичное загрязнение и ухудшение качества воды вследствие внутренней коррозии металлических трубопроводов.

Отсутствие регулирующей и низкое качество запорной арматуры.

Требуемые мероприятия

Поэтапная реконструкция изношенных сетей водоснабжения, имеющих большой износ с использованием современных полимерных материалов.

Установка эффективного энергосберегающего насосного оборудования и АСУ с передачей данных в АСДКУ.

Внедрение системы телемеханики и автоматизированной системы управления технологическими процессами с реконструкцией КИПиА насосных станций, водозаборных сооружений, строительство ВОС 1 и 2 очереди.

6. Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере  водоснабжения муниципального образования

г. Собинка

6.1 Сведения о фактическом потреблении воды.

Объемные показатели по водоснабжению приведены в таблице ниже.

Таблица

6.2 Сведения о ожидаемом потреблении воды. Анализ потребности в объемах услуг водоснабжения с учетом состояния существующей системы водоснабжения и планов жилищного строительства на территории города Собинка.

Основными водопотребителями являются:

- коммунальный сектор (население, местная промышленность, полив территорий и зеленых насаждений общественного пользования);

- промышленный сектор (промышленные предприятия, строительные организации и т. д.)

Удельное среднесуточное (за год) хозяйственно-питьевое водопотребление на одного жителя, л/сут, принимается по табл.в зависимости от степени благоустройства районов жилой застройки.

Таблица

| Степень благоустройства районов жилой застройки | Удельное среднесуточное (за год) хозяйственно-питьевое водопотребление на одного жителя, л/сут |
| --- | --- |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, без ванн | 120 |
| То же, с ваннами и газовыми водонагревателями | 190 |
| То же, с централизованным горячим водоснабжением | 250 |

Примечания:

Коэффициент суточной неравномерности для определения максимальных расходов принят равным 1,2.

- Неучтенные расходы воды приняты в размере 10% от расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды населения .

- Расход воды на поливку посадок на приусадебных участках принят 50 л/сут на одного жителя.

Для данного анализа необходимо произвести расчеты для определения максимальных и средних часовых расходов для соответствующего объема нового жилищного строительства. По данным генплана на расчетный срок (2025г.) намечается следующий объем нового жилищного строительства:

Таблица

| № п/п | Район города | Показатели | Единица измерения | Расчетный срок (2025 год) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Объем нового жилищного строительства (округлено), всего | тыс. кв. м. общей площади | 116,5 |
| 1.1. | 3 Микрорайон | 2-3 этажная застройка | тыс. кв. м. общей площади | 46,5 |
| 1.2. | 1-2-3 Микрорайон | Индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | тыс. кв. м. общей площади | 45,0 |
| 1.3. | 3 Микрорайон | 4-5 этажная застройка | тыс. кв. м. общей площади | 25,0 |

Численность населения в городе Собинка к 2025 году составит около 18 тысяч человек.

Удельное среднесуточное потребление

Таблица

| Водопотребитель | Удельное среднесуточное (за год) водопотребление на одного жителя в населенных пунктах, л/сут |
| --- | --- |
|  | до 2000 г. | до 2015 г. |
| Город | 116 | 166 |

ВСТАВКА ТАБЛИЦЫ ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ ДО 2025 года (Основные показатели системы водоснабжения по МУМП «Водоснабжение» г. Собинка)

Основные показатели системы водоснабжения по МУМП «Водоснабжение» г. Собинка

Таблица

| N п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поднято воды, всего | тыс. м3/год | 1300,7 | 1293,9 | 1291,3 | 1268,2 | 1225,0 | 1191,5 | 1356,5 | 1509 | 1661,0 | 1813 | 1965 | 2117 | 2269 | 2425 | 2577 | 2729 | 2881 | 3033 | 3171,9 |
| 2 | Расход воды на собственные нужды | тыс. м3/год | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Подано воды в сеть | тыс. м3/год | 1300,7 | 1293,9 | 1291,3 | 1268,2 | 1225,0 | 1191,5 | 1356,5 | 1509 | 1661,0 | 1813 | 1965 | 2117 | 2269 | 2425 | 2577 | 2729 | 2881 | 3033 | 3171,9 |
| 4 | Отпущено (реализовано) воды, всего | тыс. м3/год | 1158,3 | 1155,8 | 1152,1 | 1145,5 | 1094,0 | 1067,6 | 1203,6 | 1339,6 | 1475,6 | 1611,6 | 1747,6 | 1883,6 | 2020 | 2156 | 2288 | 2420 | 2552 | 2684 | 2839,8 |
| 4.1 | в том числе населению | тыс. м3/год | 903,1 | 939,3 | 952,9 | 924,9 | 914,0 | 868,5 | 979,4 | 1090,3 | 1201,2 | 1312,1 | 1423 | 1533,9 | 1644,8 | 1755,7 | 1866,6 | 1977,5 | 2088,4 | 2199,3 | 2310,2 |
| 4.2 | бюджетным организациям, соцкультбыту | тыс. м3/год | 85,1 | 78,4 | 83,9 | 76,4 | 76,2 | 73,1 | 82,4 | 91,7 | 101,0 | 110,3 | 119,6 | 128,9 | 138,2 | 147,5 | 156,8 | 166,1 | 175,4 | 184,7 | 194,4 |
| 4.3 | прочим потребителям | тыс. м3/год | 170,0 | 138,1 | 115,4 | 144,2 | 103,8 | 126,0 | 141,8 | 157,6 | 173,4 | 189,3 | 205 | 220,8 | 237 | 252,8 | 264,6 | 276,4 | 288,2 | 300,0 | 335,2 |
| 5 | Утечки и неучтенный расход воды | тыс. м3/год | 142,4 | 138,1 | 139,2 | 122,7 | 131,0 | 123,9 | 152,9 | 169,4 | 185,4 | 201,4 | 217,4 | 233,4 | 249 | 269 | 289 | 309 | 329 | 349 | 332,1 |
| 5.1 | то же в % к поданной в сеть | % | 10,9 | 10,7 | 10,8 | 9,6 | 10,7 | 10,4 | 11,3 | 11,2 | 11,2 | 11,0 | 11,1 | 11,0 | 10,9 | 11,1 | 11,2 | 11,3 | 11,4 | 11,5 | 10,5 |

Расчетные расходы воды на наружное пожаротушение приняты согласно п. 5.12 табл. 1 СП 8.13130.2009 « Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения».

Расход воды на наружное пожаротушение

Расчетный расход воды на наружное пожаротушение, при числе жителей в городе 19,0 тыс. человек и застройке зданиями  высотой более 3 этажей составляет 15 л/с  на один пожар; расчетное количество одновременных пожаров – 1 (таблица 1 СП 8.13130.2009); на внутреннее пожаротушение – 2,5 л/с (1 струя ) по табл. 1 СП 10.13130.2009.

Таким образом, принимаем расчетный расход на пожаротушение – 17,5 л/с.

В случае превышения указанного расхода воды на пожаротушение отдельными предприятиями, на последних необходимо устройство локальных систем пожаротушения (пожарные резервуары, насосные станции, водопроводные сети и т.д.).

Для целей пожаротушения  возможно использование существующих систем технического водопровода, скважин, расположенных на территории предприятий, а также других источников пожаротушения (пруды, р. Клязьма).

Продолжительность тушения пожара, согласно п. 6.3 СП 8.13130.2009, принята 3 часа; максимальный срок восстановления пожарного объема воды – 24 часа.

Расчетный расход воды на пожаротушение на первую очередь и расчетный срок составляет:   3 × (1 × 15 + 1 × 2,5) × 3,6 = 189,0 м3/ч.

Хранение неприкосновенного пожарного запаса воды предусматривается в резервуарах чистой воды емкостью 2×1000 м3, размещенных на площадке водозаборных сооружений.

Часовые и секундные расчётные расходы воды на расчетный срок (2015 г.) приведены в таблице.

Таблица.

| Расходы воды | Единица измерения | Расчётные расходы воды |
| --- | --- | --- |
|  |  | хоз.-питьевые нужды | на пожаротушение | всего |
| Часовые средние | м3/ч | 110,6 |  |  |
| Часовые максимальные | м3/ч | 201,0 | 189,0 | 390,0 |
| Секундные максимальные | л/с | 55,9 | 17,5 | 73,4 |

6.3. Сведения о фактических  и ожидаемых неучтенных расходах 
и потерях  воды при передаче по водопроводным сетям

Данные по фактическим потерям воды при передаче по водопроводным сетям города Собинка представлены МУМП « Водоснабжение».

Объемные показатели по водоснабжению в 2012 году, м3/год приведены в таблице приведенной ниже.

Таблица

| №№ п/п | Показатели водопользования | Водопотребление, тыс.м3/год за 2012 г |
| --- | --- | --- |
| 1 | Поднято воды, всего | 1175,5 |
| 2 | Реализовано воды, всего: | 1049,2 |
| 3 | Потери в сетях при транспортировке | 126.3 |

Объем утечек и неучтенных расходов (потери) за 2012 год в среднем составил 126,3 тыс. м3/год или 10,7% от подъема воды. Потери воды объясняются неудовлетворительным техническим состоянием водопроводных сетей (утечками), а также неучтенными отборами воды из сети путем несанкционированных врезок.

Для снижения потерь воды необходима замена участков сетей с большим процентом износа на трубы, изготовленные из современных материалов (полиэтилен), а также выявление несанкционированных врезок в водопроводные сети города.

На первую очередь строительства (2017г.) необходимо уменьшить утечки и неучтенные расходы до 10 %, а на расчетный срок необходимо запланировать снижение потерь воды до 5%.

6.4 «Плановые значения показателей развития централизованной системы водоснабжения», согласно приложению.

Перечень показателей надежности, качества, объектов централизованных систем водоснабжения.

1. Настоящий перечень показателей надежности, качества, включает в себя классификацию показателей, представляющих характеристики объекта централизованной системы водоснабжения организацией водоснабжения.

2. К показателям надежности, качества объектов централизованных систем холодного водоснабжения относятся:

а) показатели качества воды;

б) показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

в) показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды.

г) иные показатели.

3. Показателями качества питьевой воды являются:

а) доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды;

б) доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды.

Таблица Показатели качества питьевой воды

| Год | Общее количество проб воды взятых в распределительной сети населенного пункта | Количество проб не соответствующих установленным требованиямСанПиН 2.1.4.1074-01 | Доля проб соответствующих требованиямСанПиН 2.1.4.1074-01(процент) | Общее количество проб воды взятых перед распределительной сетью | Количество проб не не соответствующих установленным требованиямСанПиН 2.1.4.1074-01 | Доля проб соответствующих требованиямСанПиН 2.1.4.1074-01(процент) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018 | 208 | 7 | 96,6 | 187 | х | 100 |
| 2019 | 210 | 7 | 9,7 | 190 | х | 100 |
| 2020 | 210 | 6 | 97,1 | 200 | х | 100 |
| 2021 | 215 | 6 | 97,2 | 200 | х | 100 |
| 2022 | 215 | 5 | 97,7 | 205 | х | 100 |

4. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения определяется отдельно для централизованных систем горячего водоснабжения и для централизованных систем холодного водоснабжения.

Показателем надежности и бесперебойности водоснабжения является количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, по подаче горячей воды, холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./ км).

В связи с тем, что на территории поселения отсутствует централизованная система горячего водоснабжения показатели надежности приводятся только системе холодного водоснабжения.

Таблица Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения

| Год | Общее количество перерывов в подаче воды, ед. | Общая протяженность водопроводной сети, км | Количество перерывов в подаче воды в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./ км). |
| --- | --- | --- | --- |
| 2018 | 78 | 48,8 | 1.6 |
| 2019 | 75 | 48,8 | 1.5 |
| 2020 | 73 | 49 | 1.5 |
| 2021 | 70 | 49 | 1.4 |
| 2022 | 68 | 49.4 | 1.4 |

5. Иными показатели в системе водоснабжения являются:

а) доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах);

б) удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/ куб.м);

в) удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/ куб.м).

Таблица Показатели энергетической эффективности и иные показатели систем водоснабжения

| Год | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/ куб.м); | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/ куб.м); |
| --- | --- | --- | --- |
| 2018 | 8.90 | 0.29 | 0.40 |
| 2019 | 8.85 | 0.29 | 0.40 |
| 2020 | 8.7 | 0.29 | 0.40 |
| 2021 | 8.60 | 0.27 | 0.38 |
| 2022 | 8.5 | 0.26 | 0.35 |

7. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов системы водоснабжения. Обоснование оптимизации и развития системы водоснабжения до 2020-2025 годов.

7.1. Разработка различных вариантов оптимизации и развития системы водоснабжения  города Собинка с расчетом объемов работ по строительству и модернизации объектов водоснабжения

В качестве основных необходимых мероприятий оптимизации и развития системы водоснабжения выступают следующие мероприятия:

- модернизация оборудования водозаборных сооружений, в том числе установка частотных преобразователей;

- замена сетей водоснабжения г. Собинка к 2025 году.

- техническое перевооружение станции  2-го подъема;

- строительство водопроводов (перемычек).

- строительство сетей водопровода к объектам нового жилищного строительства

7.2. Выбор варианта оптимизации и развития системы водоснабжения города с учетом наибольшего системного эффекта

Для выбора наиболее оптимального варианта будет реализация проекта южного магистрального водовода, который предусматривает замену оборудования водозаборных сооружений.

7.3. Генеральная  схема  водоснабжения города Собинка  до 2020 года

Генеральная  схема  водоснабжения   муниципального  образования  город  Собинка до 2020 года  представлена на  рисунке.

7.4. Основные положения схемы водоснабжения

Для обеспечения надёжного водоснабжения города Собинка предусматривается дальнейшее развитие централизованной системы водоснабжения с учетом развития территории согласно Генерального плана  города Собинка с разработкой схемы функционального зонирования территории.

Основными задачами развития системы водоснабжения являются следующие:

- улучшение качества подаваемой потребителю воды;

- увеличение надежности подачи воды потребителю, включая нужды пожаротушения;

- сокращение потерь воды при транспортировке от водозаборных сооружений до потребителя;

С целью обеспечения экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности при развитии МО городское поселение город Собинка сформированы мероприятия производственной программы:

реконструкция и новое строительство сетей водоснабжения;

модернизация насосных станций с применением телеметрии, частотного регулирования и современного насосного оборудования;

реконструкция и модернизация очистных сооружений;

строительство узла обработки промывных вод.

Параметры оценки качества

предоставляемых услуг водоснабжения

| Нормативные параметры качества | Допустимый период и показатели нарушения (снижения) параметров качества | Учетный период (величина) снижения оплаты за нарушение параметров | Условия расчета |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | При наличии прибора учета | При отсутствии приборов учета |
| Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год | а) не более 8 часов в течение одного месяца б) при аварии – не более 4 часов | За каждый час, превышающий допустимый период нарушения за расчетный период | По показаниям приборов учета | С 1 человека по установленному нормативу |
| Бесперебойное круглосуточное водоснабжение в течение года |  |  |  |  |
| Постоянное соответствие состава и свойств воды стандартам и нормативам, установленным органами Госсанэпиднадзора России и органами местного самоуправления | Не допускается | За каждый час периода снабжения водой, не соответствующей установленному нормативу за расчетный период | _ | С 1 человека по установленному нормативу |

Основные показатели: соответствие качества очищенных вод нормам СанПиН.

Стоимость (доступность для потребителей)

Оценка доступности для потребителей основана на сопоставлении тарифа на услуги холодного водоснабжения на предстоящий период регулирования и максимально допустимого тарифа на данную коммунальную услугу для потребителя на предстоящий период регулирования.

При установленном на территории МО город Собинка тарифе на холодное водоснабжение для населения с 01.01.2013 г. (17-57руб./куб. м с учетом НДС), а с 01.07.2013 г. (19-00 руб./куб. м).

Модернизация системы водоснабжения обеспечивается выполнением следующих мероприятий:

техническое перевооружение станции обезжелезивания. Строительство узла обработки промывных вод на станции обезжелезивания, что позволит повысить технические и экологические показатели работы станции обезжелезивания, снизит отрицательное влияние на окружающую среду;

внедрение системы телемеханики и автоматизированной системы управления технологическими процессами с реконструкцией КИПиА насосных станций;

поэтапная реконструкция сетей водоснабжения, имеющих большой износ, с использованием современных бестраншейных технологий: санация трубопроводов с нанесением внутреннего неметаллического покрытия, реновация (замена) с применением неметаллических трубопроводов;

сокращение удельного энергопотребления на подъем и транспортировку воды путем замены существующих насосов на более энергоэффективные;

установка частотных преобразователей на перекачивающее оборудование, что приведет к оптимизации давления в сети, устойчивости и надежности, снижению количества порывов и утечек (особенно в часы наименьшего водоразбора), снижению затрат на перекачку воды, теряемой в период избыточного давления в сети, значительной экономии электроэнергии.

Существующая технологическая схема отбора и подачи воды сохраняется без изменений. Проектная схема водопроводной сети предусматривает равномерный охват всей территории города и развитие водопровода. На сети предусматривается установка водопроводных колодцев для размещения запорной арматуры, водоразборных колонок и пожарных гидрантов.

Для предприятий, использующих воду питьевого качества на производственные нужды, предусматривается развитие систем оборотного водоснабжения.

Проектными решениями предусматривается развитие существующей системы водоснабжения города Собинка, при этом сохраняется существующая схема водоснабжения, включающая в себя водозаборные скважины, водопроводные сооружения и сети.

7.5. Проектные решения по развитию системы водоснабжения

Ниже приводятся проектные решения по развитию системы водоснабжения по очередям строительства.

1.Исходные данные .

Предполагается строительство объекта «Вторая линия водопровода от водозаборных сооружений в городе Собинка» которая  разработана в соответствии с муниципальным контрактом №14-ОА,  согласно Гражданского кодекса РФ, Федерального закона  от 21.07.2005  № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», в соответствии с протоколом  открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на разработку проектно-сметной документации. Для этих целей использовались следующие исходные данные:

Отчет инженерно-геодезические изыскания выполненные ЗАО «Спецстройпроект» .

Постановление главы города от  24.11.2010 № 578 «Об утверждении акта выбора земельного участка и градостроительного плана земельного участка на реконструкцию второй линии водопровода от водозаборных сооружений г. Собинка»

Акт о выборе земельного участка под строительство от 28 октября 2010г.,

с приложением «Схема размещения второй линии водопровода от водозаборных сооружений  с согласованиями»

Градостроительный план земельного участка «реконструкция второй линии водопровода от водозаборных сооружений» от 24 ноября 2010г. № 578

Акт от б/даты, № б/номера обследование внутренних трубопроводов водоснабжения водозаборных сооружений по адресу ул.Шибаева дом 6 диаметром 150мм протяженностью 1.27км.

Акт от б/даты, № б/номера обследование магистрального  трубопровода водоснабжения от водозаборных сооружений  ул.Шибаева до ул.Молодежная диаметром 300 мм протяженностью 3.1 км.

Технические условия «МУМП «Водоснабжение»» от 13 января 2011г. №14 на подключение второй линии водопровода от водозаборных сооружений г.Собинка

Технические условия «МУМП «Водоснабжение»» от 13 января 20011г. №11 на разработку ПСД второй линии водопровода от водозаборных сооружений

Справка «МУМП «Водоснабжение»» № 9 об увеличении поставок воды на перспективу развития города.

Справка «МУМП «Водоснабжение»» № 10 об реализации воды потребителями.

Справка «МУМП «Водоснабжение.  № 12 о состоянии скважин №1 и №3

Справка «МУМП «Водоснабжение»» от 13 января 2011г.  № 13 о фактическом напоре в сети водоснабжения г.Собинка

Акт «МУМП «Водоснабжение»»  от12 января 2011г. о состоянии эл.насосных агрегатов в насосной станции 2-го подъема водозаборных сооружений

Справка «Отдел Архитектуры и градостроительства» от15 декабря 2010г №55 о прохождении трассы в черте города и тушение пожаров от гидрантов и открытых водоемов.

Временное свидетельство выданное г.Собинка на право собственности на землю.

Схема размещения полигона твердых бытовых отходов, пожарной части, карьера по добыче строительного песка.

Фоновые концентрации вредных веществ от14 января 2011г. № ГУ ВЦГМС-ВФ/2

Договор № 25 от 28 января 2010г. Возмездного оказания работ (услуг) между ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области» и МУМП «Водоснабжение г.Собинка» о проведение лабораторных и инструментальных исследований.

Протокол  № 352 от 19.01.2010г. о лабораторных исследованиях проб воды СКВ.1а

Протокол  № 23653 от 07.09.2010г. о лабораторных исследованиях проб воды СКВ.2(30606)

Протокол  № 2024 от 08.02.2010г. о лабораторных исследованиях проб воды СКВ.4(30606а)

Протокол  № 23343 от 10.08.2010г. о лабораторных исследованиях проб воды СКВ.5 на территории водозабора.

Протокол  № 23344 от 10.08.2010г. о лабораторных исследованиях проб воды СКВ.6 на территории водозабора

Протокол  № 221 от 26.01.2009г. о лабораторных исследованиях проб воды СКВ.7

Паспорт разведочно-эксплуатационной скважины на воду №30606а-№4

Паспорт разведочно-эксплуатационной скважины на воду №67372-№6

Паспорт разведочно-эксплуатационной скважины на воду №67373-№7

Паспорт разведочно-эксплуатационной скважины на воду №30606-№2

Паспорт разведочно-эксплуатационной скважины на воду №34508-№5

Паспорт разведочно-эксплуатационной скважины на воду №51833-№1а

2. Климатическая характеристика объекта

Проектируемый водопровод расположен в г. Собинка Владимирской области. Основными параметрами, характеризующими климат, являются – температура воздуха; ветер; осадки, их суточный и годовой ход.

Климат области умеренно-континентальный характеризуются прохладным летом, умеренно холодной и влажной зимой.

Согласно данным СНиП 23-01-99 "Строительная климатология", состояние атмосферы в районе производства работ по строительству водопровода имеет следующие метеорологические характеристики:

| – | средняя максимальная температура воздуха (июля) | +23,3°С |
| --- | --- | --- |
| – | средняя минимальная температура воздуха (января) | -16,0°С |
| – | абсолютная максимальная температура воздуха | +37,0 |
| – | абсолютная минимальная температура воздуха | -48,0°С |
| – | относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца | 72% |
| – | относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца | 84% |
| – | количество осадков за год | 607 мм |
| – | коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы | 140А |
| – | нормативная глубина сезонного промерзания грунта по СНиП 23.01-99 и «Пособию… к СНиП 2.02.01-83*» для суглинистых грунтов | 1,6м |
| – | сейсмичность района работ (СНиП II-7-81 и ОСР-97) нормативная снеговая нагрузка нормативная скорость ветра (1 района) Климатический район строительства II В | <6 баллов 126кг/м2 23кг/м2(0.23МПа) |

В геоморфологическом отношении изучаемая территория расположена в пределах II надпойменной террасы правобережья долины р. Клязьма Абсолютные отметки рельефа изменяются от 103.41 м до 108.99 м (по устьям выработок).

По трассе изысканий неблагоприятных физико-геологических условий не обнаружено. Условия проходимости – хорошие. Проезд автотранспорта возможен.

При бурении в период 14.11 – 17.11.2010 г. до разведанной глубины 6.0 м грунтовые воды были встречены во всех скважинах на глубинах 1.2 - 5.6 м (абс. отм. 98.50 – 107.30 м). Установившийся уровень зафиксирован на этих же отметках.

Водоносный горизонт приурочен к аллювиальным отложениям, водовмещающими грунтами являются пески мелкие. Водоупор не вскрыт. Территория изысканий относится к естественно подтопленным и потенциально подтопляемым территориям.

По результатам химических анализов грунтовые воды неагрессивные по содержанию сульфатов к бетонам W4, W6, W8, слабоагрессивные к железобетонным конструкциям при периодическом смачивании и  к конструкциям из углеродистой стали, средне агрессивные к металлическим конструкциям. Коррозионная агрессивность грунтовых вод по отношению к свинцовой и алюминиевой оболочкам кабеля – средняя (ГОСТ 9.602-2005, Приложение 7.5).

В геологическом строении участка до глубины бурения (6.0 м) принимают участие: аллювиальные верхнечетвертичные отложения (a III), представленные песками мелкими маловлажными, влажными и водонасыщенными. Вскрытая мощность отложений составляет 4.70 – 5.95 м.

Сверху отложения перекрыты почвенным слоем (р IV), мощностью 0.05– 0.1 м, и техногенным слоем (tIV), мощностью 1.3 м.

- Общие сведения о проектируемом объекте.

Проектом предусматривается прокладка трассы второй линии водопровода от водозаборных сооружений в городе Собинка, Владимирской области ул. Шибаева  до ул.Гоголя,3; водопровода от ул.Некрасова,2-в до ул. Молодежной,1; внутриплощадочного водопровода от артезианских скважин до резервуаров чистой воды и от резервуаров чистой воды до насосной станции II подъема. Трасса была выбрана с учетом застройки, акта выбора земельного участка на строительство, технического задания выданного заказчиком,  технических условий №430 от 17.11.2010г. выданных МУМП "Водоснабжение" г. Собинка и согласованна с заказчиком, МУМП «Водоснабжение».

Данный объект «Вторая линия водопровода от водозаборных сооружений в городе Собинка» расположен в г. Собинке, Владимирской области и предназначен для улучшения качества поставок и бесперебойного питания потребности населения хозяйственной и питьевой  водой. Данная система водоснабжения относится к II категории по степени обеспеченности подачи воды, по назначению хозяйственно-питьевой и противопожарный водопровод. Начало проектирования существующий водозабор по ул.Шибаева до ул.Гоголя, 3 и  от ул.Некрасова,2-в до ул. Молодежной,1.

Проектируемый водопровод относится к I классу ответственности протяженностью от водозабор по ул.Шибаева до ул.Гоголя, 3 L=2281м труба ПЭ 80 SDR 13,6-355х26,1 "питьевая", и от ул.Некрасова,2-в до ул. Молодежной,1 L=900м труба ПЭ 80 SDR 13,6-355х26,1 "питьевая". Пропускная способность 4141м3/сут. Проектируемый водопровод предназначен для питания жилых, общественных, производственных зданий. Для наружного пожаротушения в проектируемых колодцах ВК-5/ПГ по ВК-13/ПГ, 15,17,21,23,24,26,32 устанавливаются пожарные гидранты. Рельеф местности спокойный, уклоны трубопроводов от 0.00018% до  0.127% , основанием является естественный грунт-пески.

Трасса водопровода проходит по городским землям.

Застройка не предназначена для сельхозоборота.

Земли для строительства передаются безвозмездно.

Специальные технические условия не разрабатывались, т.к. на участках раннее были расположены и действуют водопроводы. Возмещение убытков не требуется.

Необходимость произведения затрат, в связи со сносом зданий не имеется.

- Проектные решения.

Прокладка сетей предусмотрена открытым способом.

Участок водопровода ул.Некрасова 2в до ул.Молодежная-1 от СВК1 до кол ВК31; от кол.ВК33 до кол.ВК34 - закрытым способом(методом ГНБ).

Прокладка сетей водопровода В1, В0 предусмотрена из полиэтиленовых труб ПЭ 80 SDR 13.6 - Ø 110х8,1;160х11,8;225х16,6;315х23,2;355 х26,1"питьевая" по ГОСТ18599-2001, трубопровод подачи воды из РЧВ в насосную станцию II подъема - из стальных электросварных прямошовных труб Ø 426х10 по ГОСТ 10704-91. Полиэтиленовые трубопроводы укладываются на песчаную подготовку толщиной 10см. Антикоррозионная  изоляция стальных труб "весьма усиленная" по ГОСТ 9.602-2005.

На сети водопровода предусмотрена установка сборных  железобетонных колодцев по т.пр.901.09-11.84.В качестве запорной арматуры приняты чугунные  задвижки 30ч6бр по ГОСТ  8437-75.

Этапы строительно-монтажных работ будут производится в один этап. Ввод в эксплуатацию- октябрь 2017 г. Во время подготовительного периода строительства производится следующие организационные мероприятия и строительно-монтажные работы:

-создание геодезической разбивочной основы для строительства;

-освобождение помещения от ненужного оборудования;

-первоочередная планировка территории;

-создание общеплощадочного складского хозяйства;

-монтаж инвентарных зданий, механизированных установок и временных сооружений;

-обеспечение строительной площадки противопожарным водоснабжением и инвентарем, средствами сигнализации.

Подготовительные работы технологически увязаны с основными работами и обеспечивают необходимый фронт работ строительным подразделением.

Производство основных строительно-монтажных работ начинается после завершения в необходимом объеме организационных подготовительных мероприятий, внешних и внутриплощадочных подготовительных работ. Завершение подготовительных мероприятий и работ оформляется соответствующими записями в общем журнале производства работ.

Производство работ по строительству и испытание трубопроводов следует выполнять в соответствии с требованиями СНиП 3.05.04-85 и СП 40-102-2000.

Вскрытие инженерных коммуникаций, пересекаемых трубопроводом должно производиться в присутствии представителей организаций, ведающих подземными коммуникациями в данном районе.

Сметой проекта учитывается вскрытие и восстановление существующего асфальтового покрытия дорог, проездов, тротуаров.

Для проведения предварительного и приемочного испытания водопровода на прочность величину расчетного рабочего давления принять Рр=0,6 МПа.

У места расположения подземного пожарного гидранта в соответствии

с ГОСТом 12.4.009-83, должен устанавливаться указатель типового образца, выполненный с использованием флюорисцентных или светоотражающих покрытий.

Фактическое положение существующих сетей определить шурфованием.

После монтажа труб выполнить промывку и дезинфекцию (хлором)согласно приложения 5 СНиП 3.05.04-85.

Стремянки окрасить масляной краской (ГОСТ 8292-75) за 2 раза по железному сурику на олифе "Оксоль". Переходы водопровода через автомобильные дороги предусмотреть открытым способом в стальной трубе-футляре 630х10 ГОСТ 10704-91. Изоляция футляра - "весьма усиленная". Земляные работы по пересечению кабеля связи, газопровода и ЛЭП производить вручную на протяжении 2-х метров в каждую сторону от оси пересечений. При пересечении с ВЛ -10 метров в каждую сторону от оси ВЛ.

5. Расчет размеров земельных участков, предоставленных для размещения трассы.

Трасса водопровода проходит в границах г. Собинка и пересекает автомобильные дороги местного значения. Водопровод запроектирован на территории г. Собинка. Проектом предусмотрена прокладка второй линии водопровода от водозаборных сооружений до ул. Гоголя, 3; водопровода от ул.Некрасова, 2-в до ул.Молодежной,1; внутриплощадочного водопровода от артскважин до резервуаров чистой воды и от резервуаров чистой воды до насосной станции II подъема.

В соответствии со СНиП 2.04.02-84 охранная зона принята: для внутриплощадочного водопровода (ВО, В5) -10 м, для второй линии водопровода (В1) – по 5 м с каждой стороны от оси водопровода. Полоса отвода под строительство принята по 3 м с каждой стороны от оси водопровода. В стесненных условиях полоса отвода ограничивается границами частных земельных участков.

Расчет площади отвода земель под строительство.

| Наименование | Кол-во, м | Полоса отвода, м | Площадь отвода земель, м² |
| --- | --- | --- | --- |
| Водопровод -ВО | 1721,0 | 6 | 10326,0 |
| Водопровод- В5 | 113,0 | 6 | 678,0 |
| Водопровод –В1 | 3322,0 | 6 | 19932,0 |
| Итого: |  |  | 30936,0 |

6. Перечни искусственных сооружений, пересечений, примыканий.

На сети водопровода предусмотрена установка сборных  железобетонных колодцев по т.пр.901.09-11.84. В качестве запорной арматуры приняты чугунные  задвижки 30ч6бр по ГОСТ  8437-75.

Фактическое положение существующих сетей определить шурфованием.

Вскрытие инженерных коммуникаций, пересекаемых трубопроводом должно производиться в присутствии представителей организаций, ведающих подземными коммуникациями в данном районе. Земляные работы по пересечению кабеля связи, газопровода и ЛЭП производить вручную на протяжении 2-х метров в каждую сторону от оси пересечений. При пересечении с ВЛ -10 метров в каждую сторону от оси ВЛ.

Переходы водопровода через автомобильные дороги предусмотреть открытым способом в стальной трубе-футляре Ø630х10 ГОСТ 10704-91.

7. Описание решений по организации рельефа трассы и инженерной подготовке территории.

Для строительства водопровода необходимо выполнить детальную разбивку и закрепление на местности оси трассы, углов поворота и искусственных сооружений согласно СНиП 3.01.03-84 «Геодезические работы в строительстве», снятие и складирование в специально отведенные места плодородного слоя; подготовку технологических проездов; устройство защитных ограждений, обеспечивающих безопасность производства работ.

Разработку траншеи производить механизированным и ручным способом. При рытье траншеи одноковшовым экскаватором, для сокращения ручных затрат труда, работы по подчистке дна траншеи целесообразно выполнять одновременно с работой экскаватора.

8. Сведения о радиусах и углах поворота, длине прямых и криволинейных участков, продольных и поперечных уклонах, преодолеваемых высотах.

Сведения об углах поворота, длине участков трассы, продольных уклонах, преодолеваемых высотах представлены на листах НВ- 3-11, НВ-17-33.

9. Строительство водопровода разбивается на два периода – подготовительный и основной.

Подготовительный период.

До производства основных строительно-монтажных работ необходимо выполнить следующие подготовительные мероприятия:

а) проверка и восстановление опорной геодезической сети, и закрепление на местности основных точек и необходимых реперов;

б) создание геодезической разбивочной основы с закреплением основных точек и необходимых реперов;

в) расчистка трассы строительства;

г) планировка трассы;

д) обеспечение строительной площадки противопожарным  водоснабжением и инвентарем;

е) обеспечение площадки водой, теплом, электроэнергией на период строительства;

ж) устройство временных зданий и сооружений административного, бытового и складского назначения;

и) организация связи для оперативно-диспетчерского управления производством работ;

к) согласование в соответствующих службах времени прокладки водопровода через существующие дороги.

Монтаж  водопровода.

В основной период строительства выполняются все основные строительно-монтажные работы, связанные с монтажом и укладкой трубопроводов.

Полный объем строительно-монтажных работ выполняется строительно-монтажной бригадой, оснащенной строительными машинами, механизмами, сварочной техникой и автотранспортом, согласно производимым работам и их объемам.

При открытом способе прокладке водопровода снятие растительного слоя предусматривается бульдозером типа ДЗ-42 с последующим перемещением его на площадки складирования вдоль отведенной полосы строительства, с которой по окончании основных работ он перемещается на засыпанную траншею и прилегающие участки трассы водопровода.

Разработку траншеи производить механизированным и ручным способом.

Механизированную разработку траншеи производить экскаватором обратная лопата с ковшом емк. 0,5 м3 типа ЭО-3322. Марка строительной техники уточняется генеральным подрядчиком при производстве работ.

Разрабатываемый грунт складируется в пределах полосы строительства, при этом растительный слой и минеральный грунт складируются отдельно друг от друга. Отрытые траншеи не должны продолжительное время оставаться не засыпанными. Работы по подчистке дна траншеи целесообразно выполнять одновременно с работой экскаватора. Рабочие, выполняющие подчистку дна траншеи, должны находиться вне зоны действия ковша экскаватора и располагаться таким образом, чтобы иметь возможность откидывать обвалившийся грунт со стенок и бермы траншеи под ковш экскаватора, а не на берму траншеи.

После прохождения экскаватора выполняется съемка дна траншеи с помощью геодезических приборов. При необходимости вручную выполняют доработку грунта до проектных отметок или засыпку участков перебора грунта. Возможно совмещение работ по разработке траншеи с укладкой в нее сваренных труб.

Строительно-монтажные работы следует производить следующим образом:

-рыть траншею следует непосредственно перед укладкой в нее сварных плетей;

-количество вывозимых труб на объект устанавливается сменной выработкой;

-укладку труб производить торец в торец;

-перед укладкой водопровода дно траншеи должно быть очищено от мусора, камней, комков;

-опускать сварные плети в траншею следует плавно с помощью текстильных канатов;

-при укладке труб в траншею следует применять временные подкладки под трубы во избежание падения всей плети.

-после укладки водопровода должны быть проверены: проектная глубина, прилегание водопровода на всем протяжении, состояние защитного покрытия, фактическое расстояние между стенками траншеи и водопроводом;

Засыпку траншеи проводить в две стадии:

-при засыпке трубопровода бульдозером движение осуществляется в косо-продольном направлении с целью сужения зоны работы бульдозера. При этом бульдозер оснащается косым отвалом;

-спланировать бульдозером поверхностный слой, переместить плодородный слой с мест временного отвала в пределы восстанавливаемой полосы.

При монтаже водопровода должны быть приняты меры по предотвращению засорения полости труб.

Для установки железобетонных колодцев  предусмотреть основание из кирпичной кладки диаметром равным диаметру железобетонного кольца.

Сведения об объемах и трудоемкости основных строительных и монтажных работ по участкам трассы.

Ведомость объемов основных строительных, монтажных и специальных строительных работ.

| № | Наименование | Единица измерения | Всего |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3 | м3 | 9305.48 |
| 2 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | м3 | 357.97 |
| 3 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами | м3 | 7194.93 |
| 4 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками | м3 | 7194.93 |
| 5 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | м3 | 2398.31 |
| 6 | Устройство песчаного основания | м3 | 1217.4 |
| 7 | Укладка трубопровода из полиэтиленовых труб dу300 мм dy200 мм dy150 мм dy100 мм dy50 мм | м м м м м | 2651 685 362 79 17 |
| 8 | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: dy300 мм dy250 мм dy150 мм dy100 мм | м м м м | 21 3500 2.5 6.5 |
| 9 | Установка задвижек параллельных фланцевых с выдвижным шпинделем, для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30Ч6БР диаметром: dу400 мм dу300 мм dy200 мм dy150 мм dy100 мм | шт шт шт шт шт | 8 13 2 13 3 11 |
| 10 | Укладка футляров из стальных труб dy600 мм dy500 мм | м м | 232 4 |
| 11 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона | шт | 27 |
|  | ГНБ |  |  |
| 12 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3 | м3 | 63 |
| 13 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами | м3 | 63 |
| 14 | Устройство переходов в грунтах I-III группы для прокладки труб диаметром свыше 160 мм до 300 мм через автомобильные, железные дороги и другие коммуникации с помощью установок горизонтально-направленного бурения и проходческих машин | м | 857.5 |
| 15 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления легкого типа, наружным диаметром 355 мм | м | 857.5 |

Сварочные работы.

Соединение труб из полиэтилена следует осуществлять нагретым инструментом методом контактно-стыковой сварки встык или враструб. Для сварки следует использовать установки (устройства), обеспечивающие поддержание параметров технологических режимов в соответствии с ОСТ 6-19-505-79 и другой нормативно-технической документацией, утвержденной в установленном порядке.

К сварке трубопроводов допускаются сварщики при наличии документов на право производства работ по сварке пластмасс.

Сварку труб допускается производить при температуре наружного воздуха не ниже минус 10°С. При более низкой температуре наружного воздуха сварку следует производить в утепленных помещениях.

При выполнении сварочных работ место сварки необходимо защищать от воздействия атмосферных осадков и пыли.

Стыки после сварки подвергаются контролю неразрушающим методом.

Технологический процесс соединения труб и деталей сваркой встык включает:

Подготовку труб и деталей к сварке (сборка, центровка, механическая обработка торцов, проверка совпадения торцов и зазоров в стыке);

Сварку стыка (оплавление, нагрев торцов, удаление нагретого инструмента, осадка стыка, охлаждение соединения).

Перед сборкой и сваркой труб, а также соединительных деталей необходимо тщательно очистить их полости от грунта, снега, льда и других посторонних предметов, а соединяемые концы - от всех загрязнений на расстоянии 50 мм от торцов. Концы труб, защищенные полипропиленовой оболочкой, освобождаются от нее с помощью специального ножа на расстояние не менее 15 мм. Очистку производят сухими или увлажненными кусками мягкой ткани из растительных волокон с дальнейшей протиркой и просушкой.

Испытание водопровода.

Согласно СНиП 3.05.04-85 трубопровод необходимо испытать на прочность и плотность (герметичность) гидравлическим или пневматическим способом дважды (предварительно и окончательно).

Предварительное испытание на прочность производится избыточным гидравлическим давлением и выполняется до засыпки траншеи и установки арматуры (гидрантов, предохранительных клапанов, вантузов). Давление должно быть равно расчетному рабочему давлению, умноженному на коэффициент 1,5.

Окончательное испытательное гидравлическое давление при испытаниях на плотность, выполняемых после засыпки траншеи и завершения всех работ на данном участке трубопровода, но до установки гидрантов, предохранительных клапанов и вантузов, вместо которых на время испытания устанавливают заглушки, должно быть равно расчетному рабочему давлению, умноженному на коэффициент 1,3.

До проведения испытания напорных трубопроводов с раструбными соединениями с уплотнительными кольцами по торцам трубопровода и на отводах необходимо устраивать временные или постоянные упоры.

Предварительное гидравлическое испытание напорных трубопроводов следует производить в следующем порядке:

- трубопровод заполнить водой и выдержать без давления в течение 2ч;

- в трубопроводе создать испытательное давление и поддерживать его в течение 0,5 ч;

- испытательное давление снизить до расчетного и произвести осмотр трубопровода.

Выдержку трубопровода под рабочим давлением производить не менее 0,5 ч. Ввиду деформации оболочки трубопровода необходимо поддерживать в трубопроводе испытательное или рабочее давление подкачкой воды до полной стабилизации.

Трубопровод считается выдержавшим предварительное гидравлическое испытание, если под испытательным давлением не обнаружено разрывов труб или стыков и соединительных деталей, а под рабочим давлением не обнаружено видимых утечек воды.

Окончательное гидравлическое испытание на плотность проводится в следующем порядке:

- в трубопроводе следует создать давление, равное расчетному рабочему давлению, и поддерживать его 2 ч; при падении давления на 0,02 МПа производится подкачка воды;

- давление поднимают до уровня испытательного за период не более 10 мин и поддерживают его в течение 2 ч.

Трубопровод считается выдержавшим окончательное гидравлическое испытание, если фактическая величина расхода подкаченной воды не превышает 0,85 л / мин.

Перечень основных видов строительных и монтажных работ, ответственных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, подлежащих освидетельствованию с составлением соответствующих актов приемки перед производством последующих работ и устройством последующих конструкций.

При прокладке водопровода подлежат приемке с составлением акта скрытых работ следующие работы:

- Подготовка основания под трубопроводы;

- Устройство упоров;

- Величина зазоров и выполнение уплотнения стыковых соединений;

- Устройство колодцев и камер;

- Противокоррозионная защита трубопроводов;

- Герметизация мест прохода трубопроводов через стенки колодцев и камер;

- Засыпка трубопроводов с уплотнением и др.

Актами освидетельствования скрытых работ должны быть оформлены все основные специальные работы, в том числе: монтаж компенсаторов, устройство швов скольжения в фундаментных конструкциях и деформационных швов; анкеровка и сварка в местах устройства шарнирных соединений связей-распорок; устройство пропусков труб через стены колодцев, камер, емкостных сооружений.

Указание мест обхода или преодоления специальными средствами естественных препятствий и преград, переправ на водных объектах.

Прохождение трассы водопровода методом горизонтально направленного бурения.

Трубопровод через  дороги от ул. Некрасова 2в (скв1) до ВК31; от ВК33до ВК34 проложить закрытым способом (методом ГНБ).

Протягиваются участки водопроводов методом горизонтально направленного бурения установкой типа "Навигатор".

Трасса с участками горизонтального бурения разделена на захватки (см. лист 3 Стройгенплан):

Захватка 1 - от С.В.К-1 до У.п.41 ПК24+77.0 (168.1 м),

Захватка 2 - от У.п.41 ПК24+77.0 до У.п.42 ПК25+23.9 (47.0 м),

Захватка 3 - от У.п.42 ПК25+23.9 до У.п.43 ПК25+34.9 (11.0 м)

Захватка 4 - от У.п.43 ПК25+34.9 до ВК24/ПГ ПК26+82.3 (137.1м)

Захватка 5 - от ВК24/ПГ ПК26+82.3 до ВК 28 ПК29+25,6 (243.3 м)

Захватка 6 - от ВК 28 ПК29+25,6 до У.п.49 ПК29+99.8 (74.2 м)

Захватка 7 - от У.п.49 ПК29+99.8 до У.п.50 ПК31+26.6 (126.8 м)

Захватка 8 - от У.п.50 ПК31+26.6 до У.п.51 ПК32+35.7 (105.3 м)

В котлованах и траншеях организовать открытый водоотлив: отрыть водоотводные канавы по периметру с устройством приемных колодцев глубиной 0.7 м для откачивания поступающей воды насосами. Для предотвращения оплывания стенок выполнить шпунтовое ограждение.

Для полноценной организации работы необходима бригада минимум из 3-х специалистов (не считая подсобных рабочих): оператора на локаторе, оператора установки ГНБ, оператора смесительных установок, смешивающего бентонитовый раствор.

Предварительная подготовка подразумевает всесторонний анализ и разведку места проведения работ. Анализ грунтов, залегания коммуникаций и других препятствий в земле, планирование и расчет траектории бурения.

До начала бурения установка привозится на место работы на транспортном средстве, соответствующем ее габаритам и весу (трале, полуприцепе или в грузовом автомобиле). Транспортное средство должно быть оборудовано сходнями с определенным углом съезда (обычно 17-20 градусов).

Рядом с установкой  в системе для подготовки специализированного бурового раствора смешивается вода, бентонит и полимеры.

Рабочая площадка должна быть обеспечена водой, т.е. обеспечивается мобильный подвоз воды.

Установка съезжает с трала своим ходом и устанавливается на месте работы с помощью задних стабилизаторов и системы якорения.

Строительство подземных коммуникаций по технологии горизонтально направленного бурения (ГНБ) осуществляется в три этапа:

- Бурение пилотной скважины;

- Последовательное расширение скважины;

- Протягивание трубопровода.

Бурение пилотной скважины осуществляется при помощи буровой головки. В передней части буровой головки со скосом устанавливается режущий инструмент. Внутри буровой головки находится зонд системы локации. За счет данного скоса и зонда осуществляется управление бурением.

При контроле местоположения буровой головки при её отклонении от проектной траектории оператор останавливает вращение буровых штанг и устанавливает скос буровой головки в нужное положение. Затем осуществляется задавливание буровых штанг с целью коррекции траектории бурения.

Данная технология позволяет довольно точно следовать заранее запланированной траектории проходки.

Буровая головка имеет форсунки – отверстия для подачи специального бурового бентонитового раствора.

Строительство пилотной скважины завершается выходом буровой головки в заданной проектом точке.

После завершения пилотного бурения следует этап расширения скважины.

Буровая головка отсоединяется от буровых штанг и вместо нее присоединяется расширитель.

Приложением тягового усилия с одновременным вращением расширитель протягивается по направлению к буровой установке, расширяя ствол скважины до необходимого диаметра.

На противоположной от буровой установке стороне скважины располагается готовая плеть трубопровода. При затягивании за расширителем крепится захват с трубой или несколькими трубами.

Таким образом, буровая установка затягивает в скважину плеть трубопровода по предусмотренной проектом траектории.

Прохождение трассы водопровода методом продавливания.

Переход водопровода под автомобильными дорогами запроектирован методом продавливания. В качестве футляра принимается стальная электросварная прямошовная труба dy630 мм по ГОСТ 10704-91. Стальные трубы, перед укладкой в землю, необходимо покрыть «весьма усиленной» противокоррозионной изоляцией.

Устройство трубопровода предусматривается методом продавливания, что наилучшим образом обеспечивает сохранность дорожной насыпи и полотна.

Как правило, продавливание футляров осуществляется гидродомкратами.

При прокладке защитного футляра методом продавливания к его переднему концу приваривают кольцевой нож для уменьшения лобового сопротивления вдавливанию футляра в грунт. Скосы режущих кромок ножей выполняют под углом 15-22 градуса, при этом они могут быть изготовлены с наклоном внутрь или наружу.

Наиболее часто применяются расширительные ножи серпообразного или кольцевого сечения. Ножи серпообразного сечения позволяют создавать серпообразный зазор в верхней части горизонтальной скважины на 0.60-0.75 длины ее окружности, что способствует сохранению направления проходки.

Для уменьшения сил трения, возникающих между стенкой защитного футляра и грунта, необходимо обеспечить зазор между футляром и скважиной. Для формирования такого зазора наружный диаметр кольцевых ножей  принимают на 30 – 60 мм большего наружного диаметра прокладываемого защитного футляра.

При продавливании особо уделяется внимание прочности задней (упорной) стенки, воспринимающей упорные реакции усилий подачи, развиваемых гидродомкратной установкой. По окончании отрывки рабочего котлована и крепления стенок дно котлована выравнивают и размещают направляющие конструкции, агрегаты и узлы установки продавливания футляра.

В местах пересечения водопровода с инженерными сетями земляные работы производить ручным способом без применения ударных инструментов, согласовав с владельцами коммуникаций.

Укладку рабочего трубопровода в футляре осуществляют способами проталкивания. Для проталкивания труб используют краны-трубоукладчики грузоподъемностью 12-35 т. Перед проталкиванием на дне котлована делают направляющую дорожку из шпал, уголков и рельсов, на которую после смазки солидолом укладывают трубопровод. Далее на торце футляра крепят оттяжной ролик (блок), через который пропускают тяговый канат с крюком на конце. Крюк заводят за стенку рабочего трубопровода, а второй конец каната зацепляют за крюк крана-трубоукладчика. В процессе подъема крюка канат натягивается и посредством системы запасовки его через ролик проталкивает рабочий трубопровод в футляр.

Описание технических решений по возможному использованию отдельных участков проектируемого линейного объекта для нужд строительства.

В данном проекте не используются отдельные участки для нужд строительства.

Перечень мероприятий по предотвращению в ходе строительства опасных инженерно-геологических и техногенных явлений, иных опасных природных процессов.

Мероприятиями по предупреждению чрезвычайных ситуаций и уменьшению их масштабов в случае возникновения являются:
      - прогнозирование возможных чрезвычайных ситуаций, их масштаба и характера;
      - обеспечение защиты рабочих и служащих от возможных поражающих факторов, в том числе вторичных;
      - повышение прочности и устойчивости важнейших элементов объектов, совершенствование технологического процесса;
      - повышение устойчивости материально-технического снабжения; повышение устойчивости управления, связи и оповещения;
      - разработка и осуществление мероприятий по уменьшению риска возникновения аварий и катастроф, а так же вторичных факторов поражения;
      - создание страхового фонда конструкторской, технологической и эксплуатационной документации, обеспечение её сохранности;
      - подготовка к проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ, восстановлению нарушенного производства и систем жизнеобеспечения;
      - производство работ способами, не приводящими к появлению новых и (или) интенсификации действующих геологических процессов.

Земляные, сварочные, монтажные работы при строительстве трубопроводов по отдельным видам работ должны проводиться строительно-монтажными организациями, имеющими высококвалифицированные кадры и соответствующее оснащение.

Основой безопасной работы является высокая производительность труда и трудовая дисциплина, строгое соблюдение правил безопасности каждым работающим на трассе. Все работающие должны знать о мерах предосторожности при продувке, испытании трубопровода при устранении дефектов трубопровода заполненного водой.

Продувку и испытание трубопроводов следует производить с соблюдением мер безопасности составленных комиссией, проводящих продувку и испытание.

Тщательной подготовки требует проведение продувки и испытания в населенном пункте, где необходимы особые меры по обеспечению безопасности персонала строительства и населения.

Производство работ по прокладке и монтажу  трубопроводов  водоснабжения производить в соответствии с требованиями СНиП 3.05.04.85 «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», СП 40-102-2000 «Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов».

Промывка и дезинфекция производится строительно-монтажной организации при участии представителей заказчика и эксплуатационной организации при контроле, осуществляемом представителями санитарно-эпидемиологической службы, в соответствии с приложением 5 СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации».

Перечень мероприятий по обеспечению на линейном объекте безопасного движения в период его строительства.

Основными документами, регламентирующими охрану труда в строительстве, являются СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1: Общие требования» и СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2: Строительное производство».
Согласно этим документам перед началом работ в условиях производственного риска необходимо выделить опасные для людей зоны, в которых постоянно действуют или могут действовать опасные факторы, связанные или не связанные с характером выполняемых работ.

О начале работ по прокладке коммуникаций через проезжую часть автодорог уведомить заинтересованные стороны, а производство работ вести под наблюдением и техническим надзором представителей заинтересованных организаций.

Рабочие при производстве работ должны иметь удостоверения на право производства работ, а также пройти первичный инструктаж по безопасности и охране труда в соответствии с требованиями ГОСТ 12.0.004-90 «ССБТ. Организация обучения безопасности труда. Общие положения».

Допуск рабочих к самостоятельному выполнению работ по прокладке коммуникаций через проезжую часть автодорог разрешается только после их ознакомления (под расписку) с технологической картой и в случае необходимости, с требованиями, изложенными в наряде-допуске, прошедшие специальный инструктаж по безопасности труда.

Производственные территории, участки работ должны быть обеспечены необходимыми средствами коллективной защиты, в числе которых: оградительные устройства, изолирующие устройства и покрытия и др., и индивидуальной защиты работающих, в числе которых: каски строительные, рукавицы, очки защитные и др., первичными средствами пожаротушения, а также средствами связи, сигнализации и другими техническими средствами обеспечения безопасных условий труда в соответствии с требованиями действующих нормативных документов и условиями соглашений.

Выполнение работ, связанных с разработкой грунта на улицах, тротуарах и дорогах должно производиться с соблюдением следующих правил.

Каждое место разрытия должно ограждаться защитными ограждениями, а расположенное на транспортных и пешеходных путях оборудоваться красными габаритными огнями, соответствующими временными дорожными знаками и информационными щитами с указаниями направления объезда и обхода.

Лишний минеральный грунт, образованный в результате вытеснения объема при укладке трубопровода в траншею, может быть равномерно распределен и спланирован на полосе строительства, либо вывезен за пределы строительной полосы в специально указанные для этого места.

При прокладке водопровода вдоль автодорог и тротуаров, работы должны выполняться и сдаваться под восстановление благоустройства участками длиной не более одного квартала; восстановительные работы вести в две-три смены; отходы асфальтобетона и другой строительный мусор должен вывозиться своевременно в сроки и в порядке, установленном органом местного самоуправления. Предусмотреть проведение работ по восстановлению асфальтовых покрытий и тротуаров, а также восстановлению газонов и зеленых насаждений, поврежденных при производстве строительно-монтажных работ.

При производстве работ по пересечению дорог, подъездов к домам асфальтовые и бетонные покрытия разобрать на ширину, превышающую ширину разрытия траншеи на 0,2 м. Материалы от разнообразных дорожных покрытий складывать на площадках в специально отведенных местах на сооружаемом переходе.

При производстве строительно-монтажных работ организация, производящая работы, обязана обеспечить проезд спецавтотранспорта и проход к домам путем устройства мостов, пешеходных мостиков с поручнями, трапов – по согласованию с владельцем территории.

При выполнении работ, обеспечить уборку территории стройплощадки и пятиметровой прилегающей зоне. Бытовой и строительный мусор должен вывозиться своевременно в сроки и в порядке, установленном органом местного самоуправления.

Обоснование потребности строительства в кадрах, жилье и социально-бытовом обслуживании персонала, участвующего в строительстве.

Численность рабочих на строительстве рассчитана в целом по строительству на основании данных о показателях условной годовой выработки на одного работающего.  Р = А / В / Т = (47637,37/2654,1)х((12/100)х2,7) = 6 чел. 
где:
А – ориентировочная стоимость СМР (тыс. руб.) в текущих ценах.;
В – условная годовая выработка на одного работающего в тыс. руб;
Т – продолжительность работ в годах.

В общем числе работающих удельный вес инженерно-технических работников (ИТР) составляет - 8 %, служащих, младшего обслуживающего персонала (МОП) и охраны - 7 %, рабочих - 85 %. Расчет приведен в таблице.

| № | Элементы расчета | Ед. изм. | Число работающих по годам строительства |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1-й |  |
| 11. | Объем СМР | тыс. руб. | 47637,37 |  |
| 22. | Условная годовая выработка на одного рабочего | -«- | 2654,1 |  |
| 33. | Общее число работающих | чел. | 8 |  |
| 44. | В том числе: рабочих - 85 % | -«- | 6 |  |
| 55. | ИТР - 8 % | -«- | 1 |  |
| 66. | Служащие, МОП - 7 % | -«- | 1 |  |
| 77. | Количество работающих в самую многочисленную смену | -«- | 7 |  |
| 88. | В том числе: рабочих - 70 % | -«- | 6 |  |
| 99. | ИТР, служащих, МОП - 8 % | -«- | 1 |  |
| 110. | Число рабочих дней | дни | 57 |  |

Обоснование принятой продолжительности строительства.

Руководствуясь расчетными показателями СНиП 1.04.03-85* ЧастьII  Раздел 2. Коммунальное хозяйство п. 20  «Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений» строительство наружных трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 300 мм при длине трубопровода 5 км составит 3.0 месяца, при длине 2 км составит 2,0 месяца.

Протяженность по проекту составляет – 3.181 км.

Применяем метод интерполяции (согласно приложения 1 СНиП 1.04.03-85* Часть I).

Продолжительность строительства на единицу прироста мощности равна (3 - 2)/(5 - 2) = 0,333 мес. Прирост мощности равен 3.181 - 2 = 1.181 км.

Продолжительность строительства Т с учетом интерполяции будет равна: Т = 0,333 x 1.181 + 2 = 2,39 приблизительно = 3.0 мес. В том числе, подготовительный период – 0.4 месяца.

Факторы, влияющие на продолжительность строительства, разделены на два периода:

а) подготовительный период, в котором выполняется перечень работ, указанных в разделе III и СНиП 12-01-2004.

б) основной период, в котором осуществляется строительство водопровода, предусмотренное проектом, и выполняются работы по благоустройству и озеленению.

р) Описание проектных решений и перечень мероприятий, обеспечивающих сохранение окружающей среды в период строительства.

Для уменьшения загрязнения атмосферы в процессе осуществления строительства, проектом рекомендуется исполнение мероприятий:

а) применение электроэнергии для технологических нужд строительства взамен твердого, жидкого топлива при приготовлении органических вяжущих, изоляционных материалов и асфальтобетонных смесей, оттаивание мерзлого грунта, прогрева строительных конструкций, разогрева материалов и подогрева воды;

б) применение герметичных емкостей для перевозки растворов, бетонов;

в) устранение открытого хранения, погрузки и перевозки сыпучих, пылящих материалов (применение контейнеров, специальных транспортных средств);

г) оптимизация поставок и потребления растворов и бетонов, уменьшаемых образование отходов;

д) соблюдение технологии и обеспечение качества выполняемых работ, исключающих переделки;

е) завершение строительства доброкачественной уборкой и благоустройством территории с восстановлением растительного покрова.

С целью охраны земель при строительстве водопровода и при его эксплуатации приняты решения:

- траншеи минимальной ширины, необходимой прокладки водопровода;

- соблюдение границ, отводимых под строительство водопровода, установок;

- уплотнение грунта обратной засыпки до исходной плотности;

- проведение срезки почвенно-растительного слоя строго в полосе отвода земель;

- подземная прокладка проектируемого водопровода с целью обеспечения с последующей возможности полного использования земель по назначению;

- сбор и утилизация отходов;

- заправка строительной техники топливом и маслами должна производиться на стационарных или передвижных заправочных пунктах в специально отведенных местах, удаленных от водных объектов;

- дозаправка стационарных машин и механизмов с ограниченной подвижностью (экскаваторы и др.) производится автозаправщиками;

- заправка во всех случаях должна производиться только с помощью шлангов, имеющих затворы у выпускного отверстия, также под выпускным отверстием должны быть установлены резиновые поддоны, применение для заправки ведер и другой открытой посуды не допускается;

- запрещен выход на производство работ строительной техники, имеющей подтекание горюче-смазочных материалов.

- исключение строительных работ и запрещение перемещения автомобильного транспорта и прочей техники вне оборудованных проездов;

- использованная вода и образованные хозяйственно-бытовые стоки в период строительно-монтажных работ собирается в водонепроницаемую емкость и утилизируется организацией, с которой заключается на стадии ППР договор;

- проверка инспектором по использованию и охране земель, состояние грунта в полосе отвода с целью исключения загрязнения почвенного покрова;

- рекультивация нарушенных земель;

- в местах пересечения с инженерными коммуникациями и специально оговоренных проектом случаях – вручную, грунт, вынутый из траншеи, следует укладывать в отвал с одной стороны на расстояние от бровки не ближе 0,5м, оставляя другую сторону свободной для продвижения транспорта.

В период эксплуатации водопровода негативное воздействие на природные компоненты будет сведено к минимуму. Механическое воздействие на почвенно-растительный покров на этой стадии будет исключено. Временная строительная полоса будет ликвидирована, а земли, отводимые под нее, рекультивированы и возвращены землепользователям. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, образующиеся при эксплуатации объекта, являющиеся в процессе эксплуатации источником химического загрязнения почвы не окажут существенного влияния на состояние почвенно-растительного слоя.

10.Свободные напоры

Учитывая существующую этажность городской жилой застройки, минимальный свободный напор в сети водопровода при максимальном хозяйственно-питьевом водопотреблении на вводе в здания над поверхностью земли принимается равным 26,0 м (для зданий высотой до 5 этажей).

Свободный напор в сети водопровода при пожаротушении должен быть не менее 10 м; свободный максимальный напор в сети водопровода не должен превышать 60 м.

7.6. Сведения о применяемых приборах коммерческого учета
водопотребления

Проектом предусматривается организация коммерческого учета отбираемой из подземного источника водоснабжения воды, для чего в скважинах на напорных трубопроводах (водоводах первого подъема) счетчиков-расходомеров типа «Взлет».

Для коммерческого учета воды, подаваемой потребителям в насосных станциях второго подъема предусматривается установка на напорных трубопроводах (водоводах второго подъема) счетчиков-расходомеров типа «Взлет».

Для коммерческого учета воды, подаваемой конкретному потребителю на вводах в жилые, административные, общественные и производственные здания предусматривается установка водомерных узлов-счетчиков холодной воды.

8. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения.

Охрана природы – совокупность научно-обоснованных конструктивных, технологических, социально-экологических и правовых решений и мероприятий, направленных на уменьшения отрицательного воздействия на окружающую среду, восстановление и рациональное использование природных ресурсов в процессе сооружения и последующей эксплуатации объектов трубопроводного транспорта.

Раздел «Охрана окружающей среды» в составе рабочего проекта имеет цель:

- выявить все источники вредного воздействия проектируемого объекта на окружающую среду, как при строительстве, так и в период эксплуатации, в том числе в случаях возможных аварийных ситуаций, и их воздействии на окружающую среду;

- сформулировать мероприятия, направленные на исключение или максимальное снижение отрицательного воздействия объекта на окружающую природную среду и дать оценку их экономической эффективности.

Настоящий раздел предназначен в качестве руководящего документа для организаций, выполняющих строительно-монтажные работы и эксплуатацию проектируемого объекта в части охраны окружающей среды.

Содержание материалов раздела разработано на основании требований методических, нормативных и руководящих документов в части охраны окружающей среды:

- Федеральный закон РФ  «Об охране окружающей среде»;

- СНиП 11-01-95 «Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений»;

- Указаний к экологическому обоснованию хозяйственной и иной деятельности в прединвестиционной и проектной документации (утвержденными начальником Главного управления госэкоэкспертизы Минприроды России В.Н. Лопатиным 15.07.94 г.);

- Инструкции по экологическому обоснованию хозяйственной и иной деятельности, Руководства по экологической экспертизе предпроектной и проектной документации, утвержденного ГУ ГЭЭ 10.12.1993 г;

- Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03;

- Гигиенические требования к охране атмосферного воздуха населенных мест СанПиН 2.1.6.575-96;

- ОНД 1-84 «Инструкция о порядке рассмотрения, согласования и экспертизы воздухообразных мероприятий и выдачи разрешения на выброс загрязняющих веществ в атмосферу по проектным решениям»;

- СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы».

- Пособия по составлению раздела проекта (рабочего проекта) «Охрана окружающей природной среды» .

- Руководства по проведению оценки воздействия на окружающую среду при выборе площадки, разработке ТЭО и проектов строительства (реконструкции, расширения и технического перевооружения) хозяйственных объектов и комплексов, утвержденного ГУ ГЭЭ.М.

- Инструкции по нормированию выбросов (сбросов) загрязняющих веществ в атмосферу и водные объекты.

- ВСН 014-89 «Охрана окружающей среды»

8.1 Результаты оценки воздействия на земельные ресурсы

Отвод земель для строительства водопровода и колодцев производится в основном во временное пользование.

Воздействие коммуникаций водоснабжения на окружающую среду будет оказываться только в период его строительства. В период эксплуатации воздействие на окружающую среду не оказывается.

В проекте планируется строительство колодцев водопроводных в количестве 55 штук диаметрами 1000мм, 1500мм, 2000мм и 2000х2500мм. Для предотвращения аварийных ситуаций, связанных с прорывом водопровода, предусматривается установка задвижек dy 400, dy 300, dy 250, dy 200, dy 150, dy 100 и dy 50 в количестве 87 штук.

Почвенный слой является ценным медленно возобновляющимся природным ресурсом, проектом предусматривается снятие почвенного слоя с территории строительства для водопровода, прокладываемого подземно.

Снятие и охрану плодородного почвенного слоя осуществляют в соответствии с требованиями ГОСТ 17.4.5.03-85 "Охрана природы. Почвы. Требования к охране плодородного слоя почвы при производстве земляных работ". Снятый почвенный слой используется для восстановления нарушенных земель при прокладке коммуникаций водоснабжения.

Мощность снимаемого плодородного слоя почв при производстве строительных работ определяется в соответствии с требованиями, изложенными в ГОСТ 17.5.3.06-85 "Охрана природы. Земли. Требования к определению норм снятия плодородного слоя почвы при производстве земляных работ" и составляет 0,3 м.

Геохимическое загрязнение территории объекта строительства связано с выбросами в атмосферу загрязняющих веществ от строительной техники.

Для уменьшения отрицательного воздействия на земельные ресурсы, проектом предусмотрены следующие мероприятия:

- соблюдение границ, отводимых под строительство водопровода;

- сбор и утилизация отходов;

- рекультивация нарушенных земель.

Строительство водопровода сопряжено с временным нарушением рельефа, который будет восстановлен после завершения строительства.

Планируется что лишний грунт, образованный в результате вытеснения объема при укладке водопровода в траншею, распланирован по полосе строительства.

В период эксплуатации водопровода негативное воздействие на природные компоненты будет сведено к минимуму. Механическое воздействие на почвенно-растительный покров на этой стадии будет исключено. Временная строительная полоса будет ликвидирована, а земли, отводимые под нее, рекультивированы и возвращены землепользователям.

Объемы представлены в таблице 1.

| № п/п | Наименование | Единицы измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ширина полосы отвода | м | 6 |
| 2 | Толщина снимаемого растительного слоя | м | 0,3 |
| 3 | Ширина полосы рекультивации | м | 3 |
| 4 | Длина полосы рекультивации | м | 4804,0 |
| 5 | Площадь рекультивации | м2 | 14412,0 |
| 6 | Объем снимаемого растительного слоя | м3 | 4323,6 |
| 7 | Вспашка и боронование | м2 | 14412,0 |
| 8 | Площадь нарушенных земель | м2 | 28824,0 |

8.2 Результаты оценки воздействия на воздушный бассейн

Воздействие на атмосферный воздух будет оказано только в период строительства и источником выбросов химических загрязняющих веществ (поллютантов) служит строительная техника и сварочные работы.

Суммарные выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух в период строительно-монтажных работ представлены в таблице.

Суммарные выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух

| № | Код в-ва | Название вещества | Класс опасности | ПДКм.р. | ПДКс.с. | ОБУВ | Валовый выброс (т/год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0123 | Железа оксид | 3 | - | 0,04 | - | 0,000451 |
| 2 | 0126 | Винил хлористый | 2 | 0,05 | - | - | 0,0 |
| 3 | 0143 | Марганец и его соединения | 2 | 0,01 | 0,001 | - | 0,000029 |
| 4 | 0301 | Азот (IV) оксид (Азота диоксид) | 3 | 0,2 | 0,04 | - | 0,010379 |
| 5 | 0328 | Углерод черный (Сажа) | 3 | 0,15 | 0,05 | - | 0,000504 |
| 6 | 0330 | Сера диоксид | 3 | 0,5 | 0,05 | - | 0,001651 |
| 7 | 0337 | Углерод оксид | 4 | 5 | 3 | - | 0,311349 |
| 8 | 0342 | Фториды газообразные | 2 | 0,02 | 0,005 | - | 0,044204 |
|  | 0401 | Углеводороды | 4 | 1 | - | - |  |
|  |  | В том числе: |  |  |  |  | 0,041785 |
| 9 | 2704 | **Бензин нефтяной | 4 | 5 | - | - | 0,002419 |
| 10 | 2732 | **Керосин | - | - | - | 1,2 | 0,010379 |
|  | 6204 | Группа суммации (301, 330) |  |  |  |  | 0,003311 |
| Итого по 10 веществам: | 0,015456 |

8.3 Мероприятия по охране подземных вод от истощения и загрязнения

Воздействие на водную среду от проектируемого участка водопровода, а именно, на поверхностные и грунтовые воды при выполнении строительно-монтажных работ заключается:

-  в необходимости водоотлива с помощью насосов из готовых участков траншей;

- в возможном заболачивании соседних территорий при неправильно организованном сбросе воды из разрабатываемых траншей.

Осушение строительной полосы и площадок может осуществляться путем устройства боковых, отводных и дренажных канав.

Проектируемый водопровод не имеет пересечения с водными объектами. Ближайший водный объект находится на расстоянии от ближайшей точки 700 м.

Поверхностный сток формируется из атмосферных осадков (дождевых, талых вод). Стекая с территории, он эмульгирует, суспензирует и растворяет загрязняющие вещества, попадающие на территорию объекта в результате строительства. Основным источником загрязнения территории строительства и, как следствие, поверхностного стока, являются дорожно-строительная техника и автотранспорт. Состав примесей в поверхностном стоке с территории объекта не содержит специфических веществ с токсическими свойствами. Основными примесями, содержащимися в поверхностном стоке объекта строительства, являются нефтепродукты.

Воздействие на почву проявляется в осаждении загрязняющих веществ, выбрасываемых от работающих двигателей строительной техники и автомашин, а также незначительных проливах в результате не герметичности системы смазки агрегатов и двигателей.

Проникая в грунт вместе с поверхностным стоком, нефтепродукты попадают в зону аэрации, заполняют паровое пространство грунтов и частично удерживаются в нем (сорбируются). При небольших количествах проникновения в почву нефтепродуктов, они будут полностью сорбироваться в зоне аэрации, и не достигнут уровня подземных вод.

8.4.  перечень затрат и расчет затрат на реализацию природоохранных мероприятий и компенсационных выплат

Плата за образуемые отходы при производстве строительно-монтажных работ в таблице

| Наименование отхода | Количество | Плата за единицу, руб | Плата всего, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Лом черных металлов несортированный | 0,345 т/год | 8 | 2,76 |
| Отходы полиэтилена в виде лома и литников | 2,591 т/год | 8 | 20,728 |
| Остатки и огарки стальных сварочных электродов | 0,00343 | 8 | 0,02744 |
| Шлак сварочный | 0,00343 | 248,4 | 0,852012 |
| Отходы (осадки) из биотуалетов и хозяйственно-бытовые стоки | 0,00000088862 т/год | 8 | 0,00000711 |
| ТБО | 0,178992 т/год | 248,4 | 44,4616128 |
| Макулатура | 0,004928 т/год | 248,4 | 1,2241152 |
| Буровой шлам, бетонитовый раствор | 0,000255 т/год | 248,4 | 0,063342 |
| Итого*1,5*1,9 | 199,8321 |

9. Оценка капитальных вложений в новое  строительство , реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоснабжения.

Реконструкция второй линии водопровода от водозаборных сооружений в г.Собинка, Владимирской области

Сметы составлены в соответствии с инструкцией по разработке проектов и смет для строительства СНиП 11-04-2003 и МДС 81-35.2004. Объемы работ приняты по проекту, с учетом привязки к местным условиям строительства.

Сметная стоимость строительных работ определена с помощью программы «Гранд-смета», с учетом автоматической привязки открытых позиций сборников “Территориальных единичных расценок для определения стоимости в Владимирской области”

Общая сметная стоимость в ценах по состоянию на 1 кв. 2012 г.  –  37 447,16 тыс. руб.

Строительно – монтажные работы – 				34 952,77 тыс. руб.

Оборудование – 							          1025,25     тыс. руб.

Прочие – 								          1469,14 тыс. руб.

Подробная сметная стоимость представлена в приложение :

|  | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА |
| --- | --- |
| Реконструкция второй линии водопровода в г.Собинка Владимирской области |
|  |  |  | (наименование стройки) |  |  |  |
|  | Составлена в ценах по состоянию на 1 кв.2012 г. |  |  |  |  |  |
| № пп | Номера сметных расчетов и смет | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. руб. | Общая сметная стоимость, тыс. руб. |
|  |  |  | строительных работ | монтажных работ | оборудования, мебели, инвентаря | прочих |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Глава 2. Основные объекты строительства |
| 1 | ОС 02-01 | Наружные сети | 26919,98 |  |  |  | 26919,98 |
| 2 | ОС 02-02 | насосная станция | 473,45 | 328,53 | 851,82 |  | 1653,8 |
|  |  | Итого по Главе 2 | 27393,43 | 328,53 | 851,82 |  | 28573,78 |
| Глава 7. Благоустройство и озеленение территории |
|  |  | Итого по Главе 7 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по Главам 1-7 | 27393,43 | 328,53 | 851,82 |  | 28573,78 |
| Глава 8. Временные здания и сооружения |
| 3 | ГСН-81-05-01-2001 п.5,4 | Временные здания и сооружения - 2,4 % | 657,44 | 7,88 |  |  | 665,32 |
|  |  | Итого по Главе 8 | 657,44 | 7,88 |  |  | 665,32 |
|  |  | Итого по Главам 1-8 | 28050,87 | 336,41 | 851,82 |  | 29239,1 |
| Глава 9. Прочие работы и затраты |
| 4 | ГСН-81-05-02-2001 п.13,1 | Производство работ в зимнее время - 2,3% | 645,17 | 7,74 |  |  | 652,91 |
| 5 | Постановление Правительства РФ № 420 от 31.05.2000г. | Затраты на страховые резервы 1% |  |  |  | 283,87 | 283,87 |
|  |  | Итого по Главе 9 | 645,17 | 7,74 |  | 283,87 | 936,78 |
|  |  | Итого по Главам 1-9 | 28696,04 | 344,15 | 851,82 | 283,87 | 30175,88 |
| Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль |
| 6 | Постановление Правительства № 468 от 21.06.2010г. | Строительный контроль- 2,14% |  |  |  | 645,76 | 645,76 |
|  |  | Итого по Главе 10 |  |  |  | 645,76 | 645,76 |
| Глава 12. Проектные и изыскательские работы |
| 7 | Смета № 1 | Топогеодезические изыскания |  |  |  | 24,43 | 24,43 |
| 8 | Смета № 2 | Инженерно-геологические изыскания |  |  |  | 86,27 | 86,27 |
| 9 | Смета № 3 | Проектные работы |  |  |  | 54,06 | 54,06 |
| 10 | договор № 423.11 от 07.11.2011г. | Экспертиза проекта |  |  |  | 138,89 | 138,89 |
|  |  | Итого по Главе 12 |  |  |  | 303,65 | 303,65 |
|  |  | Итого по Главам 1-12 | 28696,04 | 344,15 | 851,82 | 1233,28 | 31125,29 |
| Непредвиденные затраты |
| 11 | МДС 81-35.2004 | Резерв средств на непредвиденные затраты 2% | 573,92 | 6,88 | 17,04 | 11,75 | 609,59 |
|  |  | Итого Непредвиденные затраты | 573,92 | 6,88 | 17,04 | 11,75 | 609,59 |
| Налоги и обязательные платежи |
| 12 | МДС 81-35.2004 п.4.100 | НДС - 18% | 5268,59 | 63,19 | 156,39 | 224,11 | 5712,28 |
|  |  | Итого Налоги | 5268,59 | 63,19 | 156,39 | 224,11 | 5712,28 |
|  |  | Всего по сводному расчету | 34538,55 | 414,22 | 1025,25 | 1469,14 | 37447,16 |

10.  «Инвестиционные программы»

Муниципальным унитарным многоотраслевым предприятием «Водоснабжение» г. Собинка разработана «Инвестиционная программа муниципального унитарного многоотраслевого предприятия «Водоснабжение» г. Собинка в сфере водоснабжения на период с 01.01.2018 по 30.06.2021г.г.».

В рамках реализации мероприятий по модернизации отдельных частей объектов централизованной системы водоснабжения МУМП «Водоснабжение» г.Собинка планируется осуществить:

-модернизацию участка магистральной сети водопровода от колодца С.В.К.-1 по ул. Калинина, д.2а до колодца С.В.К.-2 по ул.Молодежная, д. 2, в том числе:

- модернизацию участка магистральной сети водопровода от колодца С.В.К.-1 по   ул. Калинина, д.2а до колодца ВК-24 по ул.Родниковая, д. 2.

- модернизацию участка магистральной сети водопровода от колодца ВК-24 по ул. Родниковая, д. 2 до колодца ВК-30 по ул. Димитрова, д. 28.

- модернизацию участка магистральной сети водопровода от колодца ВК-30 по ул. Димитрова, д. 28 до колодца С.В.К.-2 по ул.Молодежная, д. 2.

Для определения объема инвестиций на реализацию мероприятий инвестиционной программы разработаны сводные сметные расчеты. Основой для определения сметной стоимости мероприятий являются территориальные единичные расценки, утвержденные постановлением Губернатора Владимирской области от 02.08.2012 № 862. Объем полного комплекса строительно-монтажных работ в сметах определен на основании дефектных ведомостей.

Размер расходов МУМП «Водоснабжение» г. Собинка на модернизацию каждого из объектов централизованной системы водоснабжения, предусмотренных инвестиционной программой отражен в таблице 1.

| № п/п | Мероприятия | Год | Финансирование, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Модернизация участка магистральной сети водопровода от колодца С.В.К.-1 по ул. Калинина, д.2а до колодца ВК-24 по ул. Родниковая, д. 2. | 2018 | 7328 |
| 2. | Модернизация участка магистральной сети водопровода от колодца ВК-24 по ул. Родниковая, д. 2 до колодца ВК-30 по ул. Димитрова, д. 28. | 2019 | 7422 |
| 3. | Модернизация участка магистральной сети водопровода от колодца ВК-30 по ул. Димитрова, д. 28 до колодца С.В.К.-2 по ул. Молодежная, д. 2 | 2020 | 5711,2 |
| ИТОГО: | 20371,2 |

Реализация мероприятий инвестиционной программы МУМП «Водоснабжение» г. Собинка позволит сократить число перерывов подачи воды в централизованной системе водоснабжения, возникающих в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети.

Прогнозируемый уровень тарифа на холодную воду для МУМП «Водоснабжение» г. Собинка составит:

01.07.2018-30.06.2019 – 41,94. /куб.м.

01.07.2019 -30.06.2020 –44,37 руб./куб.м.

01.07.2020 30.06.2021–44,90 руб./куб.м.».

Графическая часть

| Лист | Наименование листа | Стр. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Город Собинка. Схема водоснабжения (существующее положение), м-б 1:5 000 |  |
| 2 | Город Собинка. Схема водоснабжения (проектное решение), м-б 1:5 000 |  |

          

#### Расчеты стоимости строительства

# Text boxes

10,5

30,4

9,0

Структура отгруженной (произведенной) продукции  обрабатывающих производств

Потребители

Одиночные скважины

водоснабжения

Потребители

Насосная станция

2-го подъема

деревообрабатывающие предприятия

45,0

Производство машин и оборудования

пищеваяя промышленность

текстильное производство  и швейноея

прочие производства

Население

892,5 тыс.м3

Прочие потребители

134,5 тыс.м3

Бюджетные организации

74,1 тыс.м3

Забор воды из городских скважин 1206,3 тыс.м3

Потери при

Транспортировке

105,2 тыс.м3